Spis treści

1.	DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.	2

2.	DANE OGÓLNE.	6

2.1.	ZLECENIODAWCA.	6

2.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA.	6

2.3.	PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.	7

3.	EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA.	8

3.1.1.	DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA	8

3.1.2.	OPIS KONSTRUKCJI.	10

3.1.3.	OCENA KLASY WBUDOWANEGO BETONU.	10

3.1.4.	REZULTATY W ZAKRESIE DETEKCJI ZBROJENIA.	15

3.1.5.	ANALIZA STATECZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA.	19

4.	WNIOSKI.	45

5.	ZALECENIA.	45

Załącznik :

- Rysunki inwentaryzacyjne (7 szt)

- DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

  - Kserokopia zaświadczenia o członkostwie w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

  - Kserokopia uprawnień budowlanych.

- DANE OGÓLNE.

  - ZLECENIODAWCA.

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1- Katowice .

  - PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:

- Umowa Nr 8/FT-2/2015.

- Dokumentację fotograficzną sporządzoną przez autorów niniejszej dokumentacji podczas wizji lokalnych

- Inwentaryzacja architektoniczna sporządzona przez autora niniejszej dokumentacji podczas wizji lokalnych, które miały miejsce w dniach  12.03.2015r.,17.03.2015r., 23.03.2015r.

Normy budowlane:

PN-EN 1990 październik 2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 październik 2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe

w budynkach.

PN-EN 1991-3 kwiecień 2009. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.                         Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.

PN-86/B-02005. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami

i wciągnikami.

PN-EN 1992-1-1: wrzesień 2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 
1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-B-03264: grudzień 2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 206-1: czerwiec 2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność

PN-EN 12504-2: październik 2002. Badania betonu w konstrukcjach Część 2: Badania
nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 13791: sierpień 2008. Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betonowych.

Obliczenia oraz rysunki za pomocą programów

- AxisVM 12 firmy InterCAD (nr licencji: 5042)

- Allplan inżynieria  firmy Nemetschek (nr licencji: 2738)

- Mathcad ver.14.0 firmy Parametric Technology Corporation (PTC) 					(nr licencji: MED-60602-CD-140 M020).

- Literatura techniczna związana z tematem ekspertyzy:

J.Żmuda - „Konstrukcje wsporcze dźwignic”

Anna Rawska-Skotniczny – „Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych  według eurokodów”

- Obowiązujące przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr 1256 poz. 984.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnai 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U.Nr 75,poz 690), tekst jednolity Dz.U.2013r  poz 926.

  - PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego hali „G” KD „BARBARA” .

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek hali produkcyjnej zlokalizowanej w Mikołowie. W przedmiotowej hali funkcjonuje transport podwieszony w postaci suwnicy pomostowej natorowej z wózkiem na pasach dolnych mostu suwnicy. Obecny udźwig wciągnika suwnicy wynosi 5000 kg. Tory jezdne suwnicy są mocowane do żelbetowych, monolitycznych, wieloprzęsłowych belek podsuwnicowych. Belki podsuwnicowe oparte są na zewnętrznych, żelbetowych słupach przedmiotowej hali.  Z uwagi na planowane zwiększenie udźwigu wciągnika suwnicy z 5000 kg (5 ton) do 10000 kg (10 ton) zachodzi konieczność dokonania analizy nośności podstawowych elementów konstrukcji nośnej hali, na które przekazywane są obciążenia z suwnicy.

Celem ekspertyzy jest ustalenie czy zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowych wzmocnień w konstrukcji żelbetowych belek podsuwnicowych z uwagi na zwiększenie się obciążeń zmiennych technologicznych.

Opracowanie obejmuje:

- Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną przedmiotowego obiektu

- dokumentację fotograficzną stanu technicznego podstawowych elementów konstrukcji nośnej przedmiotowej hali

- ocenę klasy wytrzymałości betonu wbudowanego w belki podsuwnicowe na podstawie nieniszczących badań sklerometrycznych

- identyfikację prętów zbrojenia żelbetowej belki podsuwnicowej oraz słupa zewnętrznego za pomocą badań nieniszczących i lokalnych odkrywek

- obliczenia wytrzymałościowe weryfikujące podstawowe stany graniczne nośności żelbetowych belek podsuwnicowych z uwzględnieniem wyznaczonej klasy wbudowanego betonu oraz zidentyfikowanego zbrojeniem oraz z uwzględnieniem zwiększonej wielkości udźwigu transportu podwieszonego

- sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań i analiz,

- podanie wytycznych dla potrzeb opracowania projektu budowlanego i wykonawczego branży konstrukcyjnej w zakresie adaptacji istniejącej konstrukcji przedmiotowej hali do nowej suwnicy o dwukrotnie zwiększonym udźwigu.

- EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA.

### DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

| Fot. 01. Hala widok ogólny. |  | Fot. 02. Hala widok ogólny |
| --- | --- | --- |

| Fot. 03. Wnętrze hali widok ogólny. |  | Fot. 04. Wnętrze hali widok ogólny. |
| --- | --- | --- |

| Fot. 05. Belka podsuwnicowa. |  | Fot. 06. Widok oparcia belki podsuwnicowej na słupie. |
| --- | --- | --- |

| Fot. 07. Belka podsuwnicowa widok z góry . |  | Fot. 08. Widok zbrojenia belki podsuwnicowej. |
| --- | --- | --- |

| Fot. 09. Oparcie toru suwnicy na belce podsuwnicowej. |  | Fot. 10. Widok ławy fundamentowej. |
| --- | --- | --- |

### OPIS KONSTRUKCJI.

Układ nośny hali „G” KD „BARBARA” w Mikołowie.

- Dach monolityczny pokryty papa termozgrzewalną ocieplony styropianem laminowanym papą

- Słupy żelbetowe w rozstawie osiowym 6m. Wymiary poprzeczne słupa bxh=30x80cm

- Ściany wypełniające pomiędzy słupami grubości 40cm

- Ławy fundamentowe żelbetowe

- Belki podsuwnicowe wykonane jako żelbetowe

### OCENA KLASY WBUDOWANEGO BETONU.

Ocenę klasy wbudowanego betonu dokonano na podstawie badań sklerometrycznych (badania nieniszczące). Badania przeprowadzono za pomocą sklerometru Schmidta typu N. Sprawozdanie z pomiarów wraz z analizą uzyskanych rezultatów. W celu oceny klasy betonu wbudowanego w żelbetową belkę podsuwnicową dokonano pomiary w 9 punktach rozmieszczonych na odsłoniętej powierzchni konstrukcji.

Dla każdego z miejsc pomiarowych wykonano 9 pomiarów.

Na podstawie analizy uzyskanych pomiarów otrzymano:

- średnią wytrzymałość betonu na ściskanie: fLm = 18,5 MPa;

- minimalną wartość wytrzymałości betonu na ściskanie: fL.min = 15,7 MPa;

- współczynnik zmienności wytrzymałości: νf = 10,3 %;

- wytrzymałość gwarantowaną: fGc.cube = 15,4 MPa;

Na podstawie wielkości współczynnika zmienności wytrzymałości betonu na ściskanie oceniono jakość betonu jako dobrą. Z uwagi na wytrzymałość gwarantowaną beton spełnia kryteria betonu klasy C12/15

Procedura wyznaczania wytrzymałości gwarantowanej betonu na podstawie wyników badań sklerometrycznych.

Charakterystyki zależności wytrzymałości betonu na ściskanie od wartości liczby odbicia dla sklerometru Schmidta typu N.

Szczegółowe raporty z badań sklerometrycznych.

Żelbetowa, monolityczna belka podsuwnicowa.

### REZULTATY W ZAKRESIE DETEKCJI ZBROJENIA.

Zakres pomiarowy użytego systemu.

Pomiary zostały wykonane metodą skanowania bloków/obszarów służącą do uzyskania obrazu ułożenia prętów zbrojeniowych oraz określenia ich średnicy i głębokości położenia.

W celu uzyskania prawidłowych danych pomiarowych, wymagane są następujące warunki:

- 	gładka i równa powierzchnia betonu,

- 	zbrojenie nieskorodowane,

- 	zbrojenie ułożone równolegle do powierzchni betonu,

- 	beton nie zawiera dodatków i innych wtrąceń z materiałów o właściwościach     magnetycznych,

- 	pręty zbrojeniowe leżą prostopadle do kierunku skanowania z dokładnością ± 5°,

- 	pręty zbrojeniowe nie są spawane,

- 	sąsiadujące pręty mają zbliżoną średnicę,

- 	sąsiadujące pręty leżą na zbliżonej głębokości,

- 	specyfikowana dokładność dotyczy tylko najwyższej warstwy zbrojenia,

- 	nie ma wpływów zewnętrznych pól magnetycznych lub obiektów o właściwościach

magnetycznych,

- 	pręty mają względną przenikalność magnetyczną na poziomie 85 do 105,

- 	kółka skanera są czyste i wolne od zabrudzeń piaskiem lub innymi czynnikami,

- 	wszystkie cztery kółka skanera poruszają się po obiekcie badanym.

Wyznaczenie średnicy prętów oparte jest o pewien szacunek i powinno służyć jedynie podaniu prawdopodobnej średnicy. Jeżeli musi być znana wartość średnicy ze 100% pewnością, należy dokonać otwarcia konstrukcji betonowej i pomiaru średnicy pręta zbrojeniowego w naturze. Największą dokładność pomiaru średnicy i głębokości położenia pręta zbrojeniowego uzyskuje się w tych punktach pręta zbrojeniowego, które są możliwie najdalej oddalone od innych prętów zbrojeniowych i od krawędzi zeskanowanego obrazu równoległych do badanego pręta. Efekty krawędziowe skanu mogą mieć wpływ na pręty zbrojeniowe, które leżą równolegle do tych krawędzi w odległościach do 100mm. Zakres pomiarowy detekcji i jej dokładność zależą przede wszystkim od stosunku rozstawu poszczególnych prętów do grubości otuliny zbrojenia (s:c). Zbyt mała wielkość tego stosunku stanowi często ograniczenie rozróżnialności poszczególnych prętów. Dokładność określenia średnicy prętów zbrojeniowych wynosi ±1mm od normatywnych średnic, dla współczynnika rozstaw:otulina (s:c) >= 2:1. Określenie średnicy pręta jest możliwe do głębokości 10cm. Dokładność lokalizowania prętów zbrojeniowych tj. ustalenie położenia środka pręta zbrojeniowego dla współczynnika rozstaw:otulina (s:c) >= 1,5:1 wynosi ±3mm względem zmierzonej pozycji. Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru głębokości położenia i średnicy to szorstkość powierzchni badanej, występowanie dodatków zawierających żelazo lub materiały magnetyczne w mieszance betonowej oraz precyzyjna technika skanowania, obejmująca rozpoczęcie skanowania we właściwym miejscu rastra i wykonanie go dokładnie wzdłuż linii rastra.

Dla belki podsuwnicowej dokonano skanowania łącznie trzech obszarów: dwóch powierzchni bocznych oraz jednego skanowania powierzchni dolnej. W wyniku analizy otrzymanych rezultatów ustalono, że zbrojenie belki podsuwnicowej tworzą: strzemiona z prętów o średnicy 6 mm w średnim rozstawie co 42 cm, zbrojenie podłużne dolne złożone z 5 prętów o średnicy 18 mm rozmieszczonych w jednym rzędzie, zbrojenie podłużne górne złożone z maksymalnie 3 prętów o średnicy 18 mm rozmieszczonych w jednym rzędzie. Grubość otulenia strzemion: od spodu belki 10÷16 mm, z boku belki 30÷36 mm. Lokalizacja środka ciężkości prętów zbrojenia podłużnego: dla prętów dolnych 25 mm od dolnej powierzchni belki, dla prętów górnych 60 mm od górnej powierzchni belki.

Belka podsuwnicowa – skanowanie obszaru bocznej powierzchni belki.

| 83 cm cm |  |
| --- | --- |
| Uwagi/komentarze: skanowanie było wykonane przez płytę plastikową stabilizującą podłoże o grubości 2 mm; tynk średniej grubości 5 mm; w wykazanej otulinie prętów zbrojeniowych w stosunku do bocznej powierzchni elementu żelbetowego należy odjąć w/w grubości; obszar skanowania 15 x 45 cm; odległość lewej skrajnej linii skanu od skrajnej podpory belki wynosi: 83 cm; dolna linia obszaru skanowania pokrywa się z dolną krawędzią belki; identyfikacja zbrojenia belki: zbrojenie poprzeczne (strzemiona): 6 (nr 1÷5), otulina 30÷38 mm; zbrojenie podłużne w górnej strefie belki: 18 (nr 6÷7), otulina 32÷33 mm; zbrojenie podłużne w dolnej strefie belki: 18 (nr 8÷9), otulina 10÷12 mm; |  |

Słup – skanowanie obszaru bocznej powierzchni słupa

(w płaszczyźnie równoległej do przekroju poprzecznego hali).

Dla słupa dokonano skanowania pojedynczego obszaru zlokalizowanego na bocznej powierzchni elementu na wysokości około 2,0 m nad posadzką hali. W wyniku analizy otrzymanych rezultatów ustalono, że zbrojenie słupa tworzą: strzemiona z prętów o średnicy 6 mm, w średnim rozstawie co 45 cm oraz zbrojenie podłużne z prętów o średnicy 18 mm. Grubość otulenia strzemion jest zmienna i waha się od 24 mm do 52 mm. Grubość otulenia zbrojenia podłużnego przekracza 50 mm.

| 200 cm – odległość do powierzchni posadzki |  |
| --- | --- |
| Uwagi/komentarze: skanowanie było wykonane przez płytę plastikową stabilizującą podłoże o grubości 2 mm; tynk średniej grubości 5 mm; w wykazanej otulinie prętów zbrojeniowych w stosunku do bocznej powierzchni elementu żelbetowego należy odjąć w/w grubości; obszar skanowania 45 x 60 cm; odległość dolnej skrajnej linii skanu od powierzchni posadzki: 200 cm; lewa, skrajna linia obszaru skanowania pokrywa się z wewnętrzną krawędzią słupa; identyfikacja zbrojenia słupa: zbrojenie poprzeczne (strzemiona): 6 (nr 1÷5), otulina 22÷54 mm; narożne zbrojenie podłużne słupa: 18 (nr 6÷8), otulina 53÷59 mm; wewnętrzne zbrojenie podłużne słupa: 18 (nr 9÷10), otulina 56÷76 mm; |  |

### ANALIZA STATECZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA.

Zestawienie obciążeń przeprowadzono wg:

- PN-EN 1991-3 kwiecień 2009.	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.

Obciążenia stałe obejmują ciężar własny konstrukcji tj. ciężar żelbetowej belki podsuwnicowej oraz ciężar własny stacjonarnej belki toru jezdnego suwnicy.

- PARAMETRY TECHNICZNE ISNIEJĄCEJ SUWNICY.

Dla istniejącej suwnicy pomostowej, jednodźwigarowej, natorowej, z wózkiem jezdnym na
 	pasach dolnych mostu suwnicy:

HC2 (Q) – klasa podnoszenia dźwignicy;

Vh – prędkość podnoszenia 5 m/min.;

a = 2,5 m – rozstaw kół suwnicy;

n = 2 – liczba kół suwnicy na jednym torze;

Qh.nom = 50.0 kN – udźwig nominalny (5 ton);

Gc = 20 kN – ciężar własny suwnicy (2 tony);

Gt = 5,2 kN – ciężar własny wózka suwnicy (wraz z wciągarką) (520 kg);

G.sup = 1.35 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych;

= 0,85 - współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych oddziaływań stałych;

Q = 1.50 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych;

o = 0,9 - współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego;

współczynniki dynamiczne: 1 = 1,10; 2 = 1,128; 2 = 1,0; 2 = 1,0; 5 = 2,0.

typ suwnicy: suwnica pomostowa natorowa z wózkiem na pasach dolnych mostu suwnicy;

mechanizm jazdy suwnicy napędzany za pomocą jednego silnika;

rozpiętość mostu suwnicy:

rozstaw kół suwnicy:

liczba kół suwnicy na jednym torze:

nominalny ciężar podnoszony przez dźwignicę:

ciężar własny suwnicy – szacunkowo (belki czołowe: - 2 x (2 x I340) o długości 3,0m;

dźwigar suwnicy I340 o długości 10,50 m;

stężenia;

pomost komunikacyjny;

napęd suwnicy (silnik);

instalacja elektryczna):

ciężar własny wózka suwnicy (520 kg):

najmniejsza odległość między położeniem haka a osią toru jezdnego:

prędkość podnoszenia:

klasa podnoszenia dźwignicy: HC2 (Q);

nominalna wartość współczynnika obciążenia dźwignicy:

szyna podsuwnicowa - szyna kolejowa: typ S42 (42,48 kg/m);

wymiary żelbetowej belki podsuwnicowej:

szyna podsuwnicowa mocowana do blachy stalowej o wymiarch:

250 mm (szerokość podsuwnicowej belki żelbetowej), grubość 10 mm;

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH BELKI POSUWNICOWEJ.

Współczynniki dynamiczne:

współczynnik dynamiczny uwzględniający efekt wzbudzenia konstrukcji dźwignicy spowodowany poderwaniem ładunku z podłoża - przyjęto górną wartość pulasacyjną:

współczynnik dynamiczny uwzględniający efekt wpływu dynamicznego podnoszenia ładunku z podłoża ku dźwignicy:

parametry zależne od klasy podnoszenia (jak dla klasy HC2):

prędkość podnoszenia:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływ nagłego zwolnienia ładunku, jeżeli używane są np. chwytaki lub chwytniki elektromagnetyczne - założono, że nie ma mozliwości gwałtownego zrzucenia części ładunku i podnoszony ciężar jest stały:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływy dynamiczne występujące podczas jazdy po torach jezdnych (szynach) - założono, że zachowane są tolerancje dla szyn torów jezdnych podane w normie PN-EN 1993-6: 2007 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływ dynamiczne spowodowane przez siły napędu; współczynnik stosowany jest do obliczania wartości sił poziomych prostopadłych i równoległych do toru - przyjęto jak dla układu, w którym siły zmieniają się gwałtownie, ale napęd jest bez znacznych luzów:

Kombinacje obciążeń pionowych:

minimalne naciski kół od ciężaru własnego suwnicy i wózka:

- kombinacje grup obciążeń 1 i 2 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

minimalne oddziaływanie kół suwnicy bez ładunku przy maksymalnym zbliżeniu wózka do lewego toru:

minimalne dopełniające oddziaływanie kół suwnic (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 3,4 i 5 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

minimalne oddziaływanie kół suwnicy bez ładunku przy maksymalnym zbliżeniu wózka do lewego toru:

minimalne dopełniające oddziaływanie kół suwnic (na prawym torze):

maksymalne naciski kół od ciężaru własnego suwnicy i podnoszonego ładunku:

- kombinacje grup obciążeń 1 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 2 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 4 i 5 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

Siły poziome spowodowane przyśpieszeniem lub opóźnieniem mostu suwnicy:

siły poziome podłużne:

współczynnik tarcia koła o szynę (stal po stali):

liczba kół napędzanych:

siła napędu suwnicy:

liczba torów jezdnych:

podłużna siła pozioma na styku szyny i koła napędzanego suwnicy (HL.1 = HL.2):

siły poziome poprzeczne:

rozstaw kół dźwignicy w kierunku jazdy:

współczynniki rozdziału obciążeń:

odległość środka ciężkości układu S od osi jazdy:

moment siły napędu:

poprzeczne siły poziome:

WYZNACZENIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH BELKI PODSUWNICOWEJ.

osiowy rozstaw podpór (słupów) belki posuwnicowej:

częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych:

współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych oddziaływań stałych:

częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych:

współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego:

obciążenia sałe ciężarem własnym belki posuwnicowej wraz z torem jezdnym oraz stalową blachą pod tor jezdny:

Obliczenia dla belki jednoprzęsłowej:

kombinacja grupy obciążeń 1 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

siły wewnętrzne od obciążeń pionowych:

- warunek:

- lokalizacja miejsca wystąpienia maksymalnego momentu:

- położenie siły nacisku koła od środka rozpiętości beli:

- położenie siły nacisku koła od podpory:

- ekstremalny moment zginający:

- ekstremalna siła reakcji:

- ekstremalna siła poprzeczna:

Obliczenia dla belki dwuprzęsłowej:

kombinacja grupy obciążeń 1 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

siły wewnętrzne od obciążeń pionowych:

- stosunek rozstawu kół do długości przęsła belki podsuwnicowej:

- lokalizacja miejsca wystąpienia maksymalnego momentu przęsłowego:

pierwsze koło jest ustawione w odległości od skrajnej podpory:

drugie koło jest ustawione w odległości od skrajnej podpory:

- ekstremalny przęsłowy moment zginający:

- ekstremalna siła reakcji skrajnej podopry:

- ekstremalna siła poprzeczna:

- ekstremalny podporowy moment zginający:

PARAMETRY MECHANICZNE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH.

BETON:

Do sprawdzających obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przyjęto parametry mechaniczne jak dla betonu klasy C12/15 wg PN-EN 1992-1-1,

- wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie:

- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie:

- wytrzymałość średnia na rozciąganie:

- moduł sprężystości:

- częściowy współczynnik materiału dla trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej:

- wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie:

- wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie:

STAL ZBROJENIOWA:

- współczynnik sprężystości podłużnej dla wszystkich rodzajów stali:

- częściowy współczynnik materiału dla trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej:

zbrojenie główne (pręty podłużne):

klasa stali A-III (gatunek 34GS wg PN-B-03264:2002):

zbrojenie poprzeczne (strzemiona):

klasa stali A-I (gatunek St3SY-b wg PN-B-03264:2002):

WERYFIKACJA STANÓW GRANICZNYCH NOŚNOŚCI.

Geometria:

szerokość belki:

wysokość belki:

wysokość użyteczna przekroju:

BELKA JEDNOPRZĘSŁOWA:

ścinanie w strefie przypodporowej:

Schemat statyczny:

ekstremalna reakcja podporowa:

ekstremalna siła poprzeczna w licu podpory:

Element nie wymagający zbrojenia na ścinanie:

zbrojenie podłużne doprowadzone do analizowanego przekroju i zakotwione:

sprawdzenie warunku nr 1:

warunek nośności jest spełniony na poziomie 70,4%

sprawdzenie warunku nr 2:

warunek nośności jest spełniony na poziomie 37,7%

zbrojenie na ścinanie z uwzględnieniem tylko strzemion:

- średnica strzemion:

- ilość cięć:

wymagany rozstaw strzemion:

wymagany rozstaw nie jest spełniony

zidentyfikowane w strefie przypodporowej strzemiona są średnim w rozstawie co 42cm

zginanie:

Schemat statyczny:

maksymalna wartość momentu zginającego:

zbrojenie podłużne:

zbrojenie poprzeczne:

otulenie nominalne:

ilość zbrojenia podłużnego:

wysokość użyteczna przekroju:

pole powierzchni zbrojenia głównego:

względna efektywna wysokość strefy ściskania betonu:

nośność przekroju na zginanie:

warunek nośności jest spełniony na poziomie 67,6%

BELKA DWUPRZĘSŁOWA:

ścinanie w strefie przypodporowej:

Schemat statyczny:

ekstremalna reakcja podporowa:

ekstremalna siła poprzeczna w licu podpory:

Element nie wymagający zbrojenia na ścinanie:

zbrojenie podłużne doprowadzone do analizowanego przekroju i zakotwione:

sprawdzenie warunku nr 1:

warunek nośności nie jest spełniony;

warunek nośności jest przekroczony o 34,3%

sprawdzenie warunku nr 2:

warunek nośności jest spełniony na poziomie 38,0%

zbrojenie na ścinanie z uwzględnieniem tylko strzemion:

- średnica strzemion:

- ilość cięć:

wymagany rozstaw strzemion:

wymagany rozstaw nie jest spełniony zidentyfikowane w strefie przypodporowej strzemiona są średnim w rozstawie co 42 cm

zginanie:

Schemat statyczny:

maksymalna wartość momentu zginającego:

zbrojenie podłużne:

zbrojenie poprzeczne:

otulenie nominalne:

ilość zbrojenia podłużnego:

wysokość użyteczna przekroju:

pole powierzchni zbrojenia głównego:

względna efektywna wysokość strefy ściskania betonu:

nośność przekroju na zginanie:

warunek nośności jest spełniony na poziomie 52,9%

- PARAMETRY TECHNICZNE NOWEJ SUWNICY (suwnicy modernizowanej- założenia techniczne przybliżone ).

Dla nowej (tj. o zwiększonym udźwigu) suwnicy pomostowej, jednodźwigarowej, natorowej, z wózkiem jezdnym na pasach dolnych mostu suwnicy:

HC2 (Q) – klasa podnoszenia dźwignicy;

Vh – prędkość podnoszenia 15 m/min.;

a = 2,5 m – rozstaw kół suwnicy;

n = 2 – liczba kół suwnicy na jednym torze;

Qh.nom = 100.0 kN – udźwig nominalny (10 ton);

Gc = 30 kN – ciężar własny suwnicy (3 tony);

Gt = 6,0 kN – ciężar własny wózka suwnicy (wraz z wciągarką) (600 kg);

G.sup = 1.35 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych;

= 0,85 - współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych oddziaływań stałych;

Q = 1.50 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych;

o = 0,9 - współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego;

współczynniki dynamiczne: 1 = 1,10; 2 = 1,185; 2 = 1,0; 2 = 1,0; 5 = 2,0.

typ suwnicy: suwnica pomostowa natorowa z wózkiem na pasach dolnych mostu suwnicy;

mechanizm jazdy suwnicy napędzany za pomocą jednego silnika;

rozpiętość mostu suwnicy:

rozstaw kół suwnicy:

liczba kół suwnicy na jednym torze:

nominalny ciężar podnoszony przez dźwignicę:

ciężar własny suwnicy - szacunkowo:

(belki czołowe;

dźwigar suwnicy;

stężenia;

pomost komunikacyjny;

napęd suwnicy (silnik);

instalacja elektryczna):

ciężar własny wózka suwnicy - szacunkowo (600 kg):

najmniejsza odległość między położeniem haka a osią toru jezdnego:

prędkość podnoszenia:

klasa podnoszenia dźwignicy: HC2 (Q);

nominalna wartość współczynnika obciążenia dźwignicy:

szyna podsuwnicowa - szyna kolejowa: typ S42 (42,48 kg/m);

wymiary żelbetowej belki podsuwnicowej:

szyna podsuwnicowa mocowana do blachy stalowej o wymiarch:

250 mm (szerokość podsuwnicowej belki żelbetowej), grubość 10 mm;

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH BELKI POSUWNICOWEJ.

Współczynniki dynamiczne:

współczynnik dynamiczny uwzględniający efekt wzbudzenia konstrukcji dźwignicy spowodowany poderwaniem ładunku z podłoża - przyjęto górną wartość pulasacyjną:

współczynnik dynamiczny uwzględniający efekt wpływu dynamicznego podnoszenia ładunku z podłoża ku dźwignicy:

parametry zależne od klasy podnoszenia (jak dla klasy HC2):

prędkość podnoszenia:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływ nagłego zwolnienia ładunku, jeżeli używane są np. chwytaki lub chwytniki elektromagnetyczne - założono, że nie ma możliwości gwałtownego zrzucenia części ładunku i podnoszony ciężar jest stały:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływy dynamiczne występujące podczas jazdy po torach jezdnych (szynach) - założono, że zachowane są tolerancje dla szyn torów jezdnych podane w normie PN-EN 1993-6: 2007 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływ dynamiczne spowodowane przez siły napędu; współczynnik stosowany jest do obliczania wartości sił poziomych prostopadłych i równoległych do toru - przyjęto jak dla układu, w którym siły zmieniają się gwałtownie, ale napęd jest bez znacznych luzów:

Kombinacje obciążeń pionowych:

minimalne naciski kół od ciężaru własnego suwnicy i wózka:

- kombinacje grup obciążeń 1 i 2 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

minimalne oddziaływanie kół suwnicy bez ładunku przy maksymalnym zbliżeniu wózka do lewego toru:

minimalne dopełniające oddziaływanie kół suwnic (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 3,4 i 5 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

minimalne oddziaływanie kół suwnicy bez ładunku przy maksymalnym zbliżeniu wózka do lewego toru:

minimalne dopełniające oddziaływanie kół suwnic (na prawym torze):

maksymalne naciski kół od ciężaru własnego suwnicy i podnoszonego ładunku:

- kombinacje grup obciążeń 1 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 2 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 4 i 5 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

Siły poziome spowodowane przyśpieszeniem lub opóźnieniem mostu suwnicy:

siły poziome podłużne:

współczynnik tarcia koła o szynę (stal po stali):

liczba kół napędzanych:

siła napędu suwnicy:

liczba torów jezdnych:

podłużna siła pozioma na styku szyny i koła napędzanego suwnicy (HL.1 = HL.2):

siły poziome poprzeczne:

rozstaw kół dźwignicy w kierunku jazdy:

współczynniki rozdziału obciążeń:

odległość środka ciężkości układu S od osi jazdy:

moment siły napędu:

poprzeczne siły poziome:

WYZNACZENIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH BELKI PODSUWNICOWEJ.

osiowy rozstaw podpór (słupów) belki podsuwnicowej:

częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych:

współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych oddziaływań stałych:

częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych:

współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego:

obciążenia stałe ciężarem własnym belki podsuwnicowej wraz z torem jezdnym oraz stalową blachą pod tor jezdny:

Obliczenia dla belki jednoprzęsłowej:

kombinacja grupy obciążeń 1 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

siły wewnętrzne od obciążeń pionowych:

- warunek:

- lokalizacja miejsca wystąpienia maksymalnego momentu:

- położenie siły nacisku koła od środka rozpiętości beli:

- położenie siły nacisku koła od podpory:

- ekstremalny moment zginający:

- ekstremalna siła reakcji:

- ekstremalna siła poprzeczna:

Obliczenia dla belki dwuprzęsłowej:

kombinacja grupy obciążeń 1 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

siły wewnętrzne od obciążeń pionowych:

- stosunek rozstawu kół do długości przęsła belki podsuwnicowej:

- lokalizacja miejsca wystąpienia maksymalnego momentu przęsłowego:

pierwsze koło jest ustawione w odległości od skrajnej podpory:

drugie koło jest ustawione w odległości od skrajnej podpory:

- ekstremalny przęsłowy moment zginający:

- ekstremalna siła reakcji skrajnej podpory:

- ekstremalna siła poprzeczna:

- ekstremalny podporowy moment zginający:

PARAMETRY MECHANICZNE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH.

BETON:

Do sprawdzających obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przyjęto parametry mechaniczne jak dla betonu klasy C12/15 wg PN-EN 1992-1-1,

- wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie:

- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie:

- wytrzymałość średnia na rozciąganie:

- moduł sprężystości:

- częściowy współczynnik materiału dla trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej:

- wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie:

- wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie:

STAL ZBROJENIOWA:

- współczynnik sprężystości podłużnej dla wszystkich rodzajów stali:

- częściowy współczynnik materiału dla trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej:

zbrojenie główne (pręty podłużne):

klasa stali A-III (gatunek 34GS wg PN-B-03264:2002):

zbrojenie poprzeczne (strzemiona):

klasa stali A-I (gatunek St3SY-b wg PN-B-03264:2002):

WERYFIKACJA STANÓW GRANICZNYCH NOŚNOŚCI.

Geometria:

szerokość belki:

wysokość belki:

wysokość użyteczna przekroju:

BELKA JEDNOPRZĘSŁOWA:

ścinanie w strefie przypodporowej:

Schemat statyczny:

ekstremalna reakcja podporowa:

ekstremalna siła poprzeczna w licu podpory:

Element nie wymagający zbrojenia na ścinanie:

zbrojenie podłużne doprowadzone do analizowanego przekroju i zakotwione:

sprawdzenie warunku nr 1:

warunek nośności nie jest spełniony;

warunek nośności jest przekroczony o 17,1%;

sprawdzenie warunku nr 2:

warunek nośności jest spełniony na poziomie 68,8%

zbrojenie na ścinanie z uwzględnieniem tylko strzemion:

- średnica strzemion:

- ilość cięć:

wymagany rozstaw strzemion:

wymagany rozstaw nie jest spełniony

zidentyfikowane w strefie przypodporowej strzemiona są średnim w rostawie co 42 cm

zginanie:

Schemat statyczny:

maksymalna wartość momentu zginającego:

zbrojenie podłużne:

zbrojenie poprzeczne:

otulenie nominalne:

ilość zbrojenia podłużnego:

wysokość użyteczna przekroju:

pole powierzchni zbrojenia głównego:

względna efektywna wysokość strefy ściskania betonu:

nośność przekroju na zginanie:

warunek nośności nie jest spełniony;

warunek nośności jest przekroczony o 21,9%;

BELKA DWUPRZĘSŁOWA:

ścinanie w strefie przypodporowej:

Schemat statyczny:

ekstremalna reakcja podporowa:

ekstremalna siła poprzeczna w licu podpory:

Element nie wymagający zbrojenia na ścinanie:

zbrojenie podłużne doprowadzone do analizowanego przekroju i zakotwione:

sprawdzenie warunku nr 1:

warunek nośności nie jest spełniony;

warunek nosności jest przekroczony o 132,6%

sprawdzenie warunku nr 2:

warunek nośności jest spełniony na poziomie 68,1%

zbrojenie na ścinanie z uwzględnieniem tylko strzemion:

- średnica strzemion:

- ilość cięć:

wymagany rozstaw strzemion:

wymagany rozstaw nie jest spełniony

zidentyfikowane w strefie przypodporowej strzemiona są średnim w rostawie co 42 cm

zginanie:

Schemat statyczny:

maksymalna wartość momentu zginającego:

zbrojenie podłużne:

zbrojenie poprzeczne:

otulenie nominalne:

ilość zbrojenia podłużnego:

wysokość użyteczna przekroju:

pole powierzchni zbrojenia głównego:

względna efektywna wysokość strefy ściskania betonu:

nośność przekroju na zginanie:

warunek nośności jest spełniony na poziomie 97,5%

- Podsumowanie obliczeń stateczno-wytrzymałościowych.

W przeprowadzonych analizach uwzględniono zidentyfikowane materiały konstrukcyjne tj. ilość i rodzaj zbrojenia oraz klasę wytrzymałości betonu. Obliczenia wykonano dla dwóch przypadków obciążeń zmiennych: oddziaływań wywołanych pracą istniejącej suwnicy o nominalnym udźwigu 5-ciu ton oraz oddziaływań wywołanych pracą nowej suwnicy 
o zwiększonym nominalnym udźwigu do 10-ciu ton. W obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych rozważono dwa schematy statyczne belki podsuwnicowej: belkę jednoprzęsłową oraz belkę dwuprzęsłową (belka ciągła). W analizach uwzględniono lokalizację obciążenia transportem podwieszonym w najbardziej niekorzystnych położeniach z uwagi na wielkość sił przekrojowych: siły poprzecznej i momentu zginającego.

Na podstawie wyników analiz stwierdza się:

a) uwzględniając oddziaływania istniejącej suwnicy o nominalnym udźwigu 5 ton oraz rozważając belkę podsuwnicową jako belkę jednoprzęsłową:

-	warunek nośności na ścinanie bez uwzględnienia zbrojenia poprzecznego jest spełniony na poziomie 70,4%;

-	warunek nośności na ścinanie z uwagi na zmiażdżenie pasm betonu ściskanego jest spełniony na poziomie 37,7%;

-	konstrukcyjny rozstaw strzemion jest ponad dwukrotnie przekroczony;

-	warunek nośności na zginanie jest spełniony na poziomie 67,6%;

b) uwzględniając oddziaływania istniejącej suwnicy o nominalnym udźwigu 5 ton oraz rozważając belkę podsuwnicową jako belkę dwuprzęsłową (belka ciągła):

-	warunek nośności na ścinanie bez uwzględnienia zbrojenia poprzecznego jest
 	przekroczony o 34,3%;

-	warunek nośności na ścinanie z uwagi na zmiażdżenie pasm betonu ściskanego jest spełniony na poziomie 38,0%;

-	konstrukcyjny rozstaw strzemion jest ponad dwukrotnie przekroczony;

-	warunek nośności na zginanie jest spełniony na poziomie 52,9%;

c) uwzględniając oddziaływania nowej/modernizowanej suwnicy o nominalnym udźwigu 10 ton oraz rozważając belkę podsuwnicową jako belkę jednoprzęsłową:

-	warunek nośności na ścinanie bez uwzględnienia zbrojenia poprzecznego jest
 	przekroczony o 17,1%;

-	warunek nośności na ścinanie z uwagi na zmiażdżenie pasm betonu ściskanego jest spełniony na poziomie 68,8%;

-	konstrukcyjny rozstaw strzemion jest ponad dwukrotnie przekroczony;

-	warunek nośności na zginanie jest przekroczony o 21,9%;

d) uwzględniając oddziaływania nowej/modernizowanej suwnicy o nominalnym udźwigu 10 ton oraz rozważając belkę podsuwnicową jako belkę dwuprzęsłową (belka ciągła):

-	warunek nośności na ścinanie bez uwzględnienia zbrojenia poprzecznego jest
 	przekroczony o 132,6%;

-	warunek nośności na ścinanie z uwagi na zmiażdżenie pasm betonu ściskanego jest spełniony na poziomie 68,1%;

-	konstrukcyjny rozstaw strzemion jest ponad dwukrotnie przekroczony;

-	warunek nośności na zginanie jest spełniony na poziomie 97,5%;

- WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych oraz uwzględniając wyniki analiz statyczno-wytrzymałościowych żelbetowej belki podsuwnicowej stwierdza się:

1) w obecnym stanie, tj. dla istniejącej suwnicy o nominalnym udźwigu do 5 ton, nie jest spełniony jedynie stan graniczny nośności na ścinanie z pominięciem zbrojenia poprzecznego i to tylko w przypadku ciągłego modelu belki podsuwnicowej (belka dwuprzęsłowa);

2)	zidentyfikowany rozstaw strzemion istotnie nie spełnia wymagań konstrukcyjnych – rozstaw ten jest ponad dwukrotnie przekroczony w stosunku do aktualnych wymagań normowych;

3) w przypadku zwiększenia nominalnego udźwigu suwnicy z 5 ton na 10 ton, bezpieczeństwo konstrukcji żelbetowej belki podsuwnicowej nie jest zapewnione, z uwagi na przekroczenie podstawowych warunków stanów granicznych nośności zarówno na zginanie (dla modelu belki ciągłej), jak i na ścinanie (dla modelu belki ciągłej oraz modelu belki wolnopodpartej);

4) dopuszczenie dwukrotnego zwiększenia udźwigu suwnicy (transportu podwieszonego) jest możliwe po dokonaniu wzmocnień konstrukcji żelbetowej belki podsuwnicowej;

- ZALECENIA.

Zaleca się  dokonać wzmocnienia żelbetowej belki podsuwnicowej za pomocą profili stalowych zakładanych od spodu belki ze sprowadzeniem obciążeń za pomocą zastrzałów na żelbetowe słupy przedmiotowej hali.