Załącznik nr 3 do wstępnego zapytania ofertowego

          bryg. w st. sp. mgr inż. Artur Tomalik

Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG
…………………………………………………..
      OPRACOWANIE
            19.03.2024 r.

  




  SPECYFIKACJA
NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
POLEGAJĄCYCH NA:

1. DOSTAWIE I WYKONANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ZŁOŻONEGO Z ISTNIEJĄCYCH, UŻYTKOWANYCH ELEMENTÓW LINIOWYCH,
3 CENTRAL SYGNAIZACJI POŻARU POLON 6000 ORAZ 2 BEZOBSŁUGOWYCH WĘZŁÓW POLON 6000, UMOŻLIWIAJĄCYCH CENTRALNĄ REAKCJĘ I OBSŁUGĘ 
ZA POŚREDNICTWEM CENTRALI MASTER ZLOKALIZOWANEJ W POMIESZCZENIU OCHRONY W BUDYNKU PAWILON 1 – WYMIANA UŻYTKOWANYCH CENTRAL POLON 4900 NA CENTRALE SYGNALIZACJI POŻARU TYPU POLON 6000 
W WYZNACZONYCH BUDYNKACH GIG – PIB W KATOWICACH 
Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH LINII DOZOROWYCH 
ORAZ ELEMENTÓW LINIOWYCH. 

2. URUCHOMIENIU KOMPLETNEGO ZINTEGROWANEGO, SIECIOWEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA WYZNACZONYCH BUDYNKÓW WRAZ 
Z DOSTARCZENIEM WYMAGANEJ DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO ODBIORU SYTEMÓW W BUDYNKACH GIG – PIB W KATOWICACH PRZEZ PAŃSTWOWĄ 
STRAŻ POŻARNĄ.
1. Pod pojęciem „Systemy Sygnalizacji Pożaru” (SSP) – należy rozumieć zbiór kompletnych instalacji i urządzeń złożonych z kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację 
o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej i/lub też wykonywać inne działania zmierzające 
do zmniejszenia skutków pożaru (w tym instalacje i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych);
2. Pod pojęciem „kompletne instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe” należy rozumieć systemy urządzeń i instalacji współpracujących i powiązanych ze sobą, wchodzące w skład rozwiązania systemowego stanowiącego realizację danego celu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu określonego projektem technicznym.
3. Pod pojęciem „Scenariusz pożarowy” należy rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń 
w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

a) sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji i urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,

b) rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.
„Scenariusz pożarowy” opracowuje Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
w oparciu o wspólne uzgodnienia zawarte między tym Rzeczoznawcą a Projektantem.

4. Pod pojęciem „Matryca sterowań” należy rozumieć dobór urządzeń i sposób ich wysterowania przez System Sygnalizacji Pożaru wg przyjętych algorytmów, koordynujących współdziałanie urządzeń różnych specjalizacji, np.: urządzenia transmisji alarmu pożarowego w monitoringu pożarowym (UTA), Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), wentylacji pożarowej działającej w systemie różnicowania ciśnień podczas oddymiania przeciwpożarowego budynku, wentylacji bytowej, wentylacja awaryjnej, urządzeń zabezpieczających, systemów zasilania 
i sterowania urządzeniami, zasilania awaryjnego, sprowadzania awaryjnego dźwigów osobowych
i towarowych, deaktywacji systemów kontroli dostępu, uruchamiania zwalnianiaczy zamknięć przeciwpożarowych o deklarowanej odporności ogniowej, uruchamiania klap przeciwpożarowych, itp. urządzeń, wprowadzanych przez projektantów branżowych na etapie projektu wykonawczego w zakresie swoich specjalizacji.
5. Stosowane skróty:
· GIG – PIB – Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Budowlany,
· SSP   – System Sygnalizacji Pożarowej,
· CSP  – Centrala Sygnalizacji Pożaru,

· DSO – Dźwiękowy System Ostrzegawczy,

· PWP – Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu,
· SKD – System Kontroli Dostępu, 

· UTA – Urządzenie Transmisji Alarmu,

· DTR – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,
· DIO  – jonizacyjna czujka dymu - adresowalna,
· DOR – optyczna czujka dymu - adresowalna,

· DUR – uniwersalna optyczna czujka dymu - adresowalna,
· TUN – uniwersalna czujka ciepła - adresowalna,

· DOT – wielodetektorowa czujka dymu - adresowalna,

· DUT – wielodetektorowa czujka dymu i ciepła - adresowalna,

· DUR – optyczna czujka dymu - radiowa,

· DOP – optyczna liniowa czujka dymu,

· WZ   – wskaźnik zadziałania,

· ROP – Ręczny Ostrzegacz Pożarowy,

· ADC – Adapter obciążany linią boczną,

· ACR – Adapter czujek radiowych,

· EKS – Element Kontrolno-Sterujący,

· EWS – Element Wielowyjściowy Sterujący,

· EWK– Element Wielowyjściowy Kontrolny,

· PK – Przekaźnik kontrolny,

· SAL – Adresowalny sygnalizator akustyczny.
ISTNIEJĄCE I DOCELOWE WARUNKI TECHNICZNO–UŻYTKOWE 
SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU:

W siedzibie Zamawiającego w Katowicach zabudowano w budynkach pięć Central Sygnalizacji Pożaru POLON-ALFA typoszeregu 4900 pracujących w układzie sieciowym. Cztery z nich zabudowano: w Budynku „A”, Budynku CCTW, Budynku „C” – Radiometrii oraz 
w Pawilonie 1 i zaprogramowano do pełnienia funkcji w sieci w opcji SLAVE. Piąta Centrala Sygnalizacji Pożaru POLON-ALFA typoszeregu 4900, zabudowana została w Pawilonie 1 i pełni aktualnie dwie funkcje w sieci: zabezpiecza część budynków oraz pełni funkcję centrali zbiorczej 
w sieci w opcji MASTER. 
Użytkowany obecnie System Sygnalizacji Pożarowej zmodernizowano zgodnie z posiadaną Ekspertyzą Techniczną pod kątem zapewnienia bezawaryjnej współpracy poszczególnych Central Sygnalizacji Pożaru oraz magistral przewodowych z poszczególnymi CSP w sieci, a także pod kątem zapewnienia programowania poszczególnych ROP-ów, podłączonych do obsługującej Pawilon 1 
Centrali Sygnalizacji Pożaru, w funkcji dwustopniowego zgłaszania alarmu pożarowego (podobnie jak czujki pożarowe – najpierw alarm I, a potem II stopnia), w koincydencji z czujkami pożarowymi współpracujących Central, zgodnie z opracowanym przez Rzeczoznawcę scenariuszem pożarowym.    

Obecna, użytkowana konfiguracja Central Sygnalizacji Pożaru POLON 4900 pracujących w sieci 
i zabudowanych w budynkach GIG – PIB w Katowicach – stan przed modernizacją:

CSP nr 1 – typ POLON 4900 – konfiguracja w sieci „MASTER”.  
Centrala zabudowana na parterze Pawilonu 1, w Portierni Głównej Służby Ochrony Instytutu. 
CSP nr 1 jest dozorowana 24h/dobę bezpośrednio przez pracowników Służby Ochrony Instytutu. 
CSP nr 1 zabezpiecza:
· Budynek „S” – Centrum Rozwoju Kompetencji GIG – PIB (parter) i Dział Informatyki 
GIG – PIB (piętro);

· Budynek „N” – Urząd Marszałkowski Woj. Śl.; Biblioteka naukowa GIG – PIB; 
pomieszczenia biurowe i magazynowe innych firm wynajmujących;

· Halę H-10 – Pomieszczenia techniczno-warsztatowe GIG – PIB i innych firm wynajmujących (parter) oraz pomieszczenia biurowe GIG – PIB (piętro);

· Halę H-6 – Pomieszczenia biurowe i technologiczne GIG – PIB.
Do CSP nr 1 podłączono – 7 linii dozorowych: 
· Budynek „S” – Centrum Rozwoju Kompetencji GIG – PIB (parter) i Dział Informatyki 
GIG – PIB (piętro) – 1 linia dozorowa;
· Budynek „N” – Urząd Marszałkowski Woj. Śl.; Biblioteka naukowa GIG – PIB; 
pomieszczenia biurowe i magazynowe innych firm wynajmujących – 3 linie dozorowe;
· Hala H-10 – Pomieszczenia techniczno-warsztatowe GIG – PIB i innych firm wynajmujących (parter) oraz pomieszczenia biurowe GIG – PIB (piętro) 
– 2 linie dozorowe;
· Hala H-6 pomieszczenia biurowe i technologiczne GIG – PIB – 1 linia dozorowa.
CSP nr 2 – typ POLON 4900 – konfiguracja w sieci „SLAVE”.
Centrala zabudowana na parterze Pawilonu 1, w Portierni Głównej Służby Ochrony Instytutu. 
CSP nr 2 jest dozorowana 24h/dobę bezpośrednio przez pracowników Służby Ochrony Instytutu. 
CSP nr 2 zabezpiecza wyłącznie Pawilon 1 – Urząd Marszałkowski Woj. Śl., pomieszczenia biurowe i laboratoryjne GIG – PIB, pomieszczenia biurowe innych firm wynajmujących.
Do CSP nr 2 podłączono – 6 linii dozorowych.

CSP nr 3 – typ POLON 4900 – konfiguracja w sieci „SLAVE”.
Centrala zabudowana przy wejściu głównym do Budynku „C” – Radiometrii, na ścianie 
w holu, na parterze obok windy. 
CSP nr 3 jest dozorowana 24h/dobę pośrednio, z wykorzystaniem połączenia sieciowego,
przez pracowników Służby Ochrony Instytutu przebywających w Pawilonie 1. 
CSP nr 3 zabezpiecza wyłącznie Budynek „C” – Radiometrii – pomieszczenia biurowe 
i laboratoryjne GIG – PIB.
Do CSP nr 3 podłączono – 4 linie dozorowe.
CSP nr 4 – typ POLON 4900 – konfiguracja w sieci „SLAVE”.
Centrala zabudowana w Portierni Służby Ochrony Instytutu zlokalizowanym przy wejściu głównym do Budynku „A” – Dyrekcji. 
CSP nr 4 jest dozorowana bezpośrednio przez pracownika Służby Ochrony Instytutu przebywającego w Budynku Dyrekcji 24h/dobę oraz pośrednio, z wykorzystaniem połączenia sieciowego, przez pracowników Służby Ochrony Instytut przebywających w Pawilonie 1. 
CSP nr 4 zabezpiecza:

· Budynek „A” – Dyrekcji wraz z pomieszczeniami biurowymi i laboratoryjnymi 
GIG – PIB; Przedszkole; pomieszczenia innych firm wynajmujących; 

· Budynek „B” – Dział Techniczny GIG – PIB; pomieszczenia innych firm wynajmujących;

· Hala H-4 – pomieszczenia biurowe i laboratoryjne GIG – PIB;

· Do CSP nr 4 podłączone – 8 linii dozorowych:
· Budynek „A” – Dyrekcja wraz z pomieszczeniami biurowymi i laboratoryjnymi 
GIG – PIB – 5 linii dozorowych; 
· Budynek „A” – Przedszkole – 1 linia dozorowa; 

· Budynek „B” – Dział Techniczny GIG – PIB – 1 linia dozorowa;
· Hala H-4 – pomieszczenia biurowe i laboratoryjne GIG – PIB – 1 linia dozorowa.
CSP nr 5 – typ POLON 4900 – konfiguracja w sieci „SLAVE”.
Centrala zabudowana w Portierni Służby Ochrony Instytutu zlokalizowanym przy wejściu głównym do Budynku CCTW. 
CSP nr 5 jest dozorowana bezpośrednio przez pracownika Służby Ochrony Instytutu przebywającego w Budynku CCTW 12h/dobę oraz pośrednio, z wykorzystaniem połączenia sieciowego, 24h/dobę – przez pracowników Służby Ochrony Instytut przebywających 
w Pawilonie 1. 
CSP nr 5 zabezpiecza wyłącznie Budynek CCTW – Centrum Czystych Technologii Węglowych – pomieszczenia biurowe i laboratoryjne GIG – PIB.
Do CSP nr 5 podłączone – 8 linii dozorowych.

Ilość elementów liniowych zabudowanych we wszystkich chronionych budynkach GIG – PIB 
na terenie Katowic wyposażonych w Systemy Sygnalizacji Pożaru: 

Czujki + przyciski ROP:

DIO-4046:          46;

DOP-6001: 
      2;

DOR-4046:
  186;

DOT-4046:
  361;

DUO-6046:
  199;

DUR-4046
1198;

DUR-4047:
    18;

TUN-4001:
    59;

ROP-4001M:
  144;

Razem:
2213

Inne elementy liniowe:

ACR-4001: 
      3;

ADC-4001M:
      1;

EKS-4001:
    71;

EWK-4001:
    52;

EWS-4001:
    41;

SAL-4001:
  104;

UCS-6000:
      3;

Razem:
  275

Łącznie zabudowanych elementów SSP w budynkach: 2488

Docelowa konfiguracja Central Sygnalizacji Pożaru – po wymianie użytkowanych dotąd 
CSP typoszeregu 4900 na Centrale Sygnalizacji Pożaru typoszeregu POLON 6000 
w wyznaczonych budynkach GIG – PIB w Katowicach – Stan oczekiwany po wykonaniu zintegrowanego Systemu Sygnalizacji Pożaru złożonego z kilku central z możliwością centralnej reakcji i obsługi w Centrali Master zabudowanej w pomieszczeniu Służby Ochrony w budynku Pawilonu 1 – Stan po modernizacji:

CSP nr 1 typ POLON 6000 – konfiguracja w sieci: „MASTER”.
Centrala nr 1 zabudowana na parterze Pawilonu 1, w Portierni Głównej Służby Ochrony Instytutu. Będzie dozorowana 24h/dobę bezpośrednio przez pracowników Służby Ochrony Instytutu. 
CSP nr 1 – Gotowa do podłączenia i obsługi 12 linii dozorowych. 
                 – Przygotowana technicznie do rozbudowy o dodatkowe +2 linie dozorowe. 
Razem: 12 linii dozorowych + 2 dodatkowe linie dozorowe = docelowo 14 linii. 
CSP nr 1 będzie zabezpieczać strefy pożarowe:

· Pawilon 1 – Urząd Marszałkowski Woj. Śl., pomieszczenia biurowe i laboratoryjne 
GIG – PIB, pomieszczenia biurowe innych firm wynajmujących
Gotowa do podłączenia 6 linii dozorowych.
· Budynek „S” – Centrum Rozwoju Kompetencji GIG – PIB (parter) i Dział Informatyki 
GIG – PIB (piętro).

Gotowa do podłączenia 1 linii dozorowej. 
Przygotowana technicznie do rozbudowy o +1 dodatkową linię dozorową (dla zapewnienia
wydzielenia linii dozorowych parteru i piętra – odrębna linia dla parteru dla CRK, odrębna linia dla piętra dla Działu Informatyki).
· Budynek „N” – Urząd Marszałkowski Woj. Śl.; Biblioteka naukowa GIG – PIB; 
pomieszczenia biurowe i magazynowe innych firm wynajmujących.
     Gotowa do podłączenia 3 linii dozorowych.
· Hala H-10 – Pomieszczenia techniczno-warsztatowe GIG – PIB i innych firm wynajmujących
(parter) oraz pomieszczenia biurowe GIG – PIB (piętro).

Gotowa do podłączenia 2 linii dozorowych. 
Przygotowana technicznie do rozbudowy o +1 linię dozorową.
Uwaga: 

Obecny pobór prądu zasilacza: 8229,46mA – Wymagane zastosowanie zasilacza 10.000mA
Węzeł bezobsługowy nr 2 typ POLON 6000 /Centrala nr 2/ – konfiguracja w sieci: „SLAVE”.
Węzeł bezobsługowy zabudowany w Hali H-6. Ochrona części biurowej i technologicznej Hali 
H-6 GIG – PIB. Węzeł dozorowany będzie 24h/dobę pośrednio, z wykorzystaniem połączenia sieciowego, przez pracowników Służby Ochrony Instytutu przebywających w Pawilonie 1. 

Węzeł nr 2 (CSP- 2) – Gotowy do podłączenia i obsługi 2 linii dozorowych (dla części                                                       
                                       biurowej i technologicznej Hali H-6). 
                                   –  Przygotowany technicznie do rozbudowy o dodatkowe +14 linii 
                                       dozorowych przewidzianych dla rozbudowy i przyłączenia      
                                       budynków i/lub stref pożarowych Hal: H-7; H-8; H-9; H-12 i H-13.
Uwaga: 

Obecny pobór prądu zasilacza: 2305,07mA – Wymagane zastosowanie zasilacza 10.000mA
Węzeł bezobsługowy nr 3 typ POLON 6000 /Centrala nr 3/ – konfiguracja w sieci: SLAVE”.
Węzeł bezobsługowy zabudowany przy wejściu głównym do Budynku „C” – Radiometrii, 
na ścianie w holu, na parterze obok windy. Węzeł dozorowany będzie 24h/dobę pośrednio,
z wykorzystaniem połączenia sieciowego, przez pracowników Służby Ochrony Instytutu przebywających w Pawilonie 1. Węzeł będzie zabezpieczać w całości Budynek „C” – Radiometrii z pomieszczeniami biurowymi i laboratoryjnymi GIG – PIB.
Węzeł nr 3 (CSP- 3) – Gotowy do podłączenia i obsługi 4 linii dozorowych dla całego obiektu.
                                            Nie przewiduje się rozbudowy. 

Uwaga: 

Obecny pobór prądu zasilacza: 2396,25mA – Wymagane zastosowanie zasilacza 5.000mA
CSP nr 4 typ POLON 6000 – konfiguracja w sieci „SLAVE”.
Centrala nr 4 zabudowana w Portierni Służby Ochrony Instytutu zlokalizowana przy wejściu głównym do Budynku „A” – Dyrekcji. 
Będzie dozorowana bezpośrednio przez pracownika Służby Ochrony Instytutu przebywającego 
w Budynku Dyrekcji 24h/dobę oraz pośrednio – 24h/dobę, z wykorzystaniem połączenia sieciowego, przez pracowników Służby Ochrony Instytutu przebywających w Pawilonie 1. 
CSP nr 4 – Gotowa do podłączenia i obsługi 10 linii dozorowych.

           – Przygotowana technicznie do rozbudowy o dodatkowe +5 linii dozorowych.
Razem: 10 linii dozorowych + 5 dodatkowych linii dozorowych = docelowo 15 linii. 
CSP nr 4 będzie zabezpieczać strefy pożarowe:
· Budynek „A” – Dyrekcji wraz z pomieszczeniami biurowymi i laboratoryjnymi
GIG – PIB – Gotowa do podłączenia 5 linii dozorowych. 
       – Przygotowana technicznie do rozbudowy o +2 linie dozorowe.   
· Przedszkole – Gotowa do  podłączenia 1 linii dozorowej.

· Szkoła (dwie kondygnacje) – Gotowa do podłączenia 2 linii dozorowych.
          – Przygotowana technicznie do rozbudowy o +1 linię.
· Budynek „B” – Dział Techniczny GIG – PIB; pomieszczenia innych firm wynajmujących – Gotowa do podłączenia 1 linii dozorowej.
   – Przygotowana technicznie do rozbudowy o +1 linię dozorową.
· Hala H-4 – pomieszczenia biurowe i laboratoryjne GIG – PIB. 

   – Gotowa do podłączenia 1 linii dozorowej. 

   – Przygotowana technicznie do rozbudowy o + 1 linię dozorową. 
Uwaga: 

Obecny pobór prądu zasilacza: 7969,72mA – Wymagane zastosowanie zasilacza 10.000mA
CSP nr 5 typ POLON 6000 – konfiguracja w sieci „SLAVE”.
Centrala nr 5 zabudowana w Portierni Służby Ochrony Instytutu zlokalizowanym przy wejściu głównym do Budynku CCTW. Dozorowana będzie bezpośrednio przez pracownika Służby Ochrony Instytutu przebywającego w Budynku CCTW 12h/dobę oraz pośrednio, 
z wykorzystaniem połączenia sieciowego – 24h/dobę przez pracowników Służby Ochrony Instytut przebywających w Pawilonie 1. Centrala nr 5 będzie zabezpieczać wyłącznie Budynek CCTW – Centrum Czystych Technologii Węglowych – pomieszczenia biurowe i laboratoryjne GIG – PIB.
CSP nr 5 – Gotowa do podłączenia i obsługi 8 linii dozorowych. 
                 – Nie zakłada się rozbudowy. Nie planuje się podłączenia hali H-5.
Uwaga: 

Obecny pobór prądu zasilacza: 7969,03mA – Wymagane zastosowanie zasilacza 10.000mA
Uwagi do Wykonawcy: 

1. Zapewnić zasilanie dla każdej CSP sprzed Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP). 

2. Pojemność akumulatorów niezbędnych do zasilania rezerwowego każdej CSP w węzłach systemu, zależy od ilości elementów „do podtrzymania”. W związku z tym należy zapewnić dla każdej CSP zasilanie rezerwowe w węźle systemowym z baterii akumulatorów o parametrach określonych według odrębnych obliczeń (zastosowanie właściwej obudowy modułowej).
3. Wymagane jest, aby zmodernizowany, zintegrowany System Sygnalizacji Pożarowej zabudowany 
w budynkach GIG – PIB w Katowicach kompleksowo realizował zadania założone 
w dokumentacji projektowej, określone w Ekspertyzach Technicznych i Scenariuszach pożarowych opracowanych przez Rzeczoznawców oraz Postanowieniach Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.
4. Instalacje Systemów Sygnalizacji Pożarowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz specyfikacjami technicznymi stanowiącymi wiedze techniczną, 
w szczególności zgodnie z:

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1225).

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 822).
· PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej.

· PKN-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji (wersja ang. Funkcjonująca w Europie jako specyfikacja techniczna: PKN-CEN/TS 54-14:2020-09).
· Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2021 (rok wydania 2022, wydanie II poprawione, druk 2023), jako kompletny zbiór informacji i zasad wiedzy technicznej, dotyczącej projektowania i instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej zgodnie 
z PKN-CEN/TS 54-14:2018.

5. Wykonawca założy „Książkę eksploatacji instalacji i urządzeń SSP” obejmującą zapisy dotyczące wszystkich instalacji i urządzeń SSP, która będzie przechowywana w Portierni Głównej Służby Ochrony w Pawilonie 1. 

PAGE  
7

