dotyczy :	Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na: „Konserwację urządzeń dźwigowych podlegających dopuszczeniom przez UDT oraz ich bieżące naprawy.”

I.	Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy.

  - Wstępne zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.

  - W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

II.	Opis przedmiotu  zamówienia

Zakres i zasady wykonywania konserwacji

- Obowiązek prowadzenia stałej konserwacji dźwigów wynika z. Przepisów Dozoru Technicznego DT-DE-91/WP-1-4 oraz Instrukcji Konserwacji IL-l wytwórcy urządzenia. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2018 pozycja 2176 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

- Konserwacja jest to zespół czynności mających na celu zmniejszenie zużywania się poszczególnych części dźwigu oraz utrzymania ich w stanie pełnej gotowości do pracy, jak również zapewniających nieprzerwaną i bezpieczną pracę dźwigu.

- Konserwacja dźwigu obejmuje czynności związane z:

- czyszczeniem,

- przeglądem w/g Wymogów Przepisów Dozoru Technicznego oraz obowiązujących instrukcji konserwacji,

- smarowaniem poszczególnych elementów i zespołów oraz uzupełnieniem smarów i olejów,

- kontrolą i regulacją poszczególnych mechanizmów i zespołów,

- dociąganiem nakrętek, śrub, wkrętów itp.,

- drobnymi naprawami oraz wymianą niektórych części urządzeń (za dodatkową opłatą).

- wymianą uszkodzonych lub zużytych akumulatorów znajdujących się na wszystkich dźwigach osobowych i osobowo-towarowych służących do wykonania zjazdu awaryjnego i podtrzymania oświetlenia w kabinie (za dodatkową opłatą).

- badania haków i prowadzenie dokumentacji oraz realizacja zaleceń UDT zostaną wykonane na podstawie osobnego zlecenia.

- Zakres czynności konserwacyjnych niezbędnych do wykonania przy każdym (miesięcznym) przeglądzie obejmuje następujące elementy:

Reduktor - wciągarka

- oględziny przekładni, ślimak – ślimacznica,

- sprawdzenie stanu oleju,

- sprawdzenie zagłębienia się lin w kole ciernym,

- sprawdzenie sprzężenia ciernego,

- uzupełnienie oleju i smarowanie łożysk.

Układ hamulcowy

- sprawdzenie stanu okładzin szczęk hamulcowych,

- regulacja hamulca,

- sprawdzenie działania luzownika, regulacja,

- smarowanie sworzni.

Silnik

- sprawdzenie ustawienia silnika, dokręcenie,

- sprawdzenie stanu oleju w panewkach,

- sprawdzenie luzu na tulejach gumowych,

- dokręcenie przewodów w tabliczce zaciskowej,

- uzupełnienie oleju.

Przeciwwaga

- sprawdzenie prowadników przeciwwagi,

- regulacja ustawienia prowadników,

- sprawdzenie mocowania lin nośnych,

- sprawdzenie hałaśliwości pracy przeciwwagi.

Szyb

- kontrola mocowania prowadnic,

- kontrola mocowania i ustawienia przesłonek,

- sprawdzenie stanu i działania wyłączników końcowych i krańcowych oraz regulacja ustawienia,

- kontrola zamocowania kabla zwisowego w szybie,

- kontrola i regulacja amortyzatorów,

- sprawdzenie stanu i działania kontaktów drzwi i rygli,

- sprawdzenie działania elementów kaset wezwań,

- sprawdzenie i regulacja dokładności zatrzymania się kabiny,

- smarowanie oraz regulacja rygli,

- wyłącznika sterowania i kontaktu obcążki,

- smarowanie prowadnic.

Podszybie

- sprawdzenie stanu i działania wyłącznika sterowania i kontaktu obciążki,

- smarowanie obciążki,

- czyszczenie podszybia.

Liny

- sprawdzenie wydłużania się lin,

- sprawdzenie stanu lin nośnych,

- sprawdzenie stanu linki ogranicznika.

Maszynownia

- sprzątanie maszynowni,

- odkurzanie aparatury sterowej.

Koło zdawcze

- sprawdzenie stanu rowków,

- sprawdzenie pracy łożysk tocznych,

- smarowanie łożysk.

0granicznik prędkości

- sprawdzenie działania kontaktu,

- sprawdzenie stanu liny oraz koła ogranicznika prędkości

- uzupełnienie smaru w punktach smarowniczych.

Aparatura przekaźnikowa , mikroprocesorowa

- sprawdzenie iskrzenia styków oraz usunięcie przyczyny iskrzenia,

- czyszczenie i regulacja styków

Aparatura stycznikowa

- dokręcenie przewodów,

- sprawdzenie, czyszczenie i wymiana styków,

- dokręcenie bezpieczników,

- dokręcenie przewodów listwy zaciskowej,

- sprawdzenie działania przycisków i przełączników tablicy styczniowej.

Wyłącznik nadmiarowy

- sprawdzenie stanu oleju,

- dokręcenie przewodów,

- sprawdzenie stanu styków i ich regulacja,

- sprawdzenie prawidłowości ustawienia zakresu wyłącznika termicznego.

Rozdzielnica dźwigowa

- dokręcenie przewodów,

- dokręcenie bezpieczników – wymiana.

Kabina

- sprawdzenie stanu rolek lub suwaków,

- regulacja ustawienia prowadników,

- sprawdzenie mocowania lin nośnych , sworzni , konstrukcji szybu

- sprawdzenie i regulacja zamocowania linki ogranicznika w zatrzasku,

- sprawdzenie działania mechanizmu chwytaczy,

- sprawdzenie stanu mechanizmu zakleszczającego,

- sprawdzenie zamocowania linki ogranicznika w zespole chwytaczy,

- sprawdzenie stanu i działania kontaktów na kabinie i pod kabiną,

- czyszczenie wzierników fotodiod,

- sprawdzenie mocowania i regulacja ustawienia fotoimpulsatora, czujników magnetycznych lub elektronicznych

- sprawdzenie działania elementów kasety rewizyjnej,

- sprawdzanie mocowania kabla zwisowego,

- sprawdzenie działania przycisków kasety dyspozycji,

- sprawdzenie sygnału alarmowego – systemu łączności

- sprawdzenie oraz regulacja działania i współpracy z ryglami krzywki ruchomej,

- sprawdzenie stanu i uzupełnienie oleju w elektromagnesie krzywki ruchomej.

- Wykaz urządzeń podlegających miesięcznemu przeglądowi:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Udźwig /kg/ | Nr rejestrac. UDT | Miejsce pracy | Lokalizacja | Okresowe terminy badań i dopuszczenia do eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | suwnica | 3.000 | 330931428 | Hala nr 5 | Katowice | 2 Lata - 04.2027 |
| 2 | suwnica | 4.500 | 330931518 | Hala nr 13 | Katowice | 2 Lata – 03.2026 |
| 3 | wciągnik przejezd. | 1.500 | 8409015525 | Hala nr 6 | Katowice | 2 Lata – 03.2026 |
| 4 | wciągnik przejezd. | 1.000 | 840907298 | Hala nr 10 | Katowice | 2 Lata – 03.2025 |
| 5 | suwnica | 4.500 | 330901126 | Hala nr 7 | Katowice | 2 Lata – 03.2026 |
| 6 | suwnica | 5.000 | 330930736 | Hala nr 11 | Katowice | 2 Lata – 04.2026 |
| 7 | suwnica | 5.000 | 330900131 | Hala nr 11 | Katowice | 2 Lata – 04.2026 |
| 8 | suwnica | 5.000 | 330931191 | Hala nr 12 | Katowice | 2 Lata – 03.2026 |
| 9 | suwnica | 30/12,5 t | 340900104 | Hala dośw. | Łaziska | 1 Rok – 05.2025 |
| 10 | wciągnik | 1.000 | 840914462 | Hala nr 1 | Katowice | 2 Lata – 09.2026 |
| 11 | dźwig tow-osob.. | 1.000 | 3109011451 | Pawilon 2 | Katowice | 1 Rok – 02.2025 |
| 12 | dźwig osob. | 500 | 3109011193 | Pawilon I | Katowice | 1 Rok - 02.2025 |
| 13 | dźwig tow-osob. | 1.050 | 3109012675 | Pawilon 1 | Katowice | 1 Rok – 02.2025 |
| 14 | dźwig osobowy | 450 | 3109000321 | Bud A | Katowice | 1 Rok – 09.2025 |
| 15 | suwnica ręcz. | 3.000 | 840908387 | Hala G | Mikołów | 2 Lata – 09.2025 |
| 16 | suwnica dwub | 10.000 | 3309033637 | Hala G | Mikołów | 2 Lata – 06.2026 |
| 17 | dźwig tow-osob. | 500 | N3109002892 | Bud. C | Mikołów | 1 Rok – 06.2025 |
| 18 | wciągnik elektr. | 5000 | 8409015168 | Sztolnia | Mikołów | 2 Lata – 06.2026 |
| 19 | Dźwig osobowy | 1 500 | 3109009546 | CCTW | Katowice | 1 Rok - 11.2024 |
| 20 | Dźwig osobowy | 1.000 | 3109009545 | CCTW | Katowice | 1 Rok - 11.2024 |
| 21 | Dźwig towarowy | 100 | 3109009477 | CCTW | Katowice | 3 Lata – 04.2027 |
| 22 | Platforma przyschodowa | 225 | N3009001356 | Budynek”N” | Katowice | 2 Lata – 09.2026 |
| 23 | Dźwignik | 600 | 4509001608 | CCTW | Katowice | 1 Rok - 04.2025 |
| 24 | Dźwig osobowy elektryczny /bez maszynowni/ | 1125 | 3109009359 | Radiometria | Katowice | 1 Rok – 06.2025 |
| 25 | Suwnica jednodźwigarowa | 3200 | 33090334339 | Hala D | Mikołów | 2 Lata - 03.2025 |
| 26 | Wciągnik elektryczny | 3200 | 8409016045 | Hala D | Mikołów | 2 Lata – 03.2025 |
| 27 | Platforma przyschodowa | 225 | N3009001357 | Budynek N | Katowice | 2 Lata – 09.2026 |

III. Sposób przygotowania oferty wstępnej

Ofertę wstępną należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

IV. Warunki płatności

Podstawą dla rozliczenia stron, będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Piotr Hachuła		 tel. 032/ 259 26 47, e-mail:  phachula@gig.eu

Michał Pilarz		tel.: 032/ 259 21 25, e-mail: mpilarz@gig.eu

VI. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę wstępną według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 30.10.2024 r. do godz. 1100.

- Ofertę wstępną można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1,40-166 Katowice,

mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną wstępną ofertą.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty wstępnej

- Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

Nazwa Odbiorcy:

_____________________________________________

_____________________________________________

Adres: _______________________________

NIP:	 _______________________________

Nr tel.: ________________________

Adres e-mail: _________________________

FORMULARZ OFERTY WSTĘNEJ

z dnia _____________

Oferta wstępna na: Konserwację urządzeń dźwigowych podlegających dopuszczeniom przez UDT oraz ich bieżące naprawy.

      - Niniejszym oferujemy wstępną cenę za wykonanie przeglądu urządzeń dźwigowych wymienionych punkcie 5 rozdziału II, zgodnie z warunkami zawartymi we wstępnym Zapytaniu ofertowym za kwotę:

netto ………………… zł + 23% VAT …………… zł = …………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………….……………. zł brutto

2.	Oświadczenie Odbiorcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

3. 	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

_____________________________			____________________________

(miejscowość, data)						(podpis)

Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja urządzeń dźwigowych podlegających dopuszczeniom przez UDT oraz ich bieżące naprawy”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Kompleksowa Koncepcja zwiększenia efektywności odmetanowania w kopalniach PGG S.A.”

prowadzonym w trybie: wstępnego zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego