dotyczy :	Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na:

„Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa

Państwowego Instytutu Badawczego.”

I. Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.

  - W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

II. Opis przedmiotu  zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Przeglądy okresowe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych z wyłączeniem central wentylacyjnych, będą przeprowadzane dwukrotnie w ciągu roku lub według zaleceń gwarancyjnych, każdorazowo potwierdzone przez użytkownika zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.

  - Przeglądy okresowe central wentylacyjnych, będą przeprowadzane trzykrotnie w ciągu roku lub według zaleceń gwarancyjnych, każdorazowo potwierdzone przez użytkownika.

  - Terminy wykonania

-	pierwszego przeglądu – kwiecień każdego roku

-	drugiego przeglądu – wrzesień każdego roku

-	trzeciego przeglądu central wentylacyjnych – styczeń każdego roku

  - Czas trwania przeglądów			do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia.

  - Filtry zabudowane w urządzeniach wentylacyjnych, które podlegają wymianie podczas przeglądów dostarcza wykonawca.

  - Naprawy i wymiany uszkodzonych podzespołów instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej wykraczające poza zakres standardowego przeglądu i konserwacji będą wykonywane na podstawie osobnego zlecenia.

  - Wykonywanie kontroli szczelności i konserwacji urządzeń zgodnie z instrukcją CRO oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji dla tych urządzeń.

  - Filtry kwalifikują się jako odpad podlegający specjalistycznej utylizacji – utylizacja po stronie Wykonawcy.

  - Wykaz wszystkich urządzeń zainstalowanych u Zamawiającego zawiera załącznik nr 3 do wstępnego zapytania ofertowego.

Wykaz czynności przy przeglądach serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych.

- Sprawdzenie parownika /jednostka wewnętrzna/.

-	czyszczenie filtra powietrza,

- kontrola pracy wentylatora, czyszczenie łopatek, pomiar poboru prądu, głośności, pracy, smarowanie łożysk,

- kontrola stanu chłodnicy powietrza, czyszczenie części zewnętrznych,

- kontrola pracy pompy skroplin, czyszczenie filtra i wnętrza zbiornika, regulacja,

- kontrola szczelności połączeń rur freonowych i odprowadzenia skroplin,

- czyszczenie obudowy zewnętrznej,

- kontrola pracy automatycznych kierownic powietrza (dotyczy klimatyzatorów naściennych),

- kontrola połączeń elektrycznych, dokręcanie śrub stykowych, sprawdzenie stanu izolacji przewodów,

- kontrola połączeń przewodów uziemiających,

- sprawdzenie układu sterowania klimatyzatora w funkcji temperatury,

- sprawdzenie zawieszeń,

- sprawdzenie skuteczności odprowadzania skroplin,

- Sprawdzanie skraplacza /jednostka zewnętrzna/.

- oczyszczenie obudowy zewnętrznej, stanu powłoki lakierniczej i jej konserwacja,

- oczyszczenie chłodnicy freonu, ewentualnie prostowanie lamelek,

- kontrola stanu amortyzatorów sprężarki,

- kontrola stanu łopatek wentylatora, smarowanie łożysk,

- kontrola stanu połączeń elektrycznych, oczyszczanie i dokręcanie śrub stykowych,

- kontrola stanu izolacji przewodów wewnętrznych oraz przewodów uziemiających,

- kontrola stanu ciśnień czynnika chłodniczego.

- Regulacja parametrów urządzeń w sprężarkach, kontrola poziomu i stanu zużycia oraz uzupełnianie oleju w sprężarkach, smarowanie łożysk, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego, uzupełnianie czynnika chłodniczego, kontrola zawilgocenia freonem.

- Sprawdzenie naciągu oraz wymiana pasów klinowych i filtrów /bez kosztu  filtrów/, czyszczenie i mycie filtrów.

- Obowiązkowe umycie strumieniem wodnym spiral skraplaczy, parowników, innych wymienników ciepła urządzeń zewnętrznych.

- Umycie obudowy urządzenia zewnętrznego, utrzymanie nienagannej estetyki.

- Umycie obudowy urządzenia wewnętrznego, utrzymanie nienagannej estetyki.

- Sprawdzenie wentylatora urządzenia wewnętrznego.

- Sprawdzenie poprawności zasilania energią elektryczną, pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki, ewentualna wymiana bezpieczników.

Wykaz czynności przy przeglądach serwisowych central wentylacyjnych i pozostałych urządzeń  - część mechaniczna.

1.	Tabliczka znamionowa - dane techniczne urządzenia.

2.	Lokalizacja urządzenia - miejsce zabudowy oraz obsługiwane pomieszczenia.

3.	Konserwacja urządzenia:

-	Oczyszczenie obudowy zewnętrznej i wnętrza urządzenia.

4.	Oczyszczenie wymienników:

-	Prostowanie lamelek wymiennika.

-	Czyszczenie, mycie specjalnym płynem, płukanie.

5.	Sprawdzenie stanu izolacji cieplnej rur.

6.	Kontrola zespołu wentylatorów:

- dokręcenie, konserwacja śrub mocujących.

- kontrola naciągu pasków klinowych.

- sprawdzenie stanu łopatek wentylatorów.

- sprawdzenie ułożyskowania wirnika – smarowanie.

- sprawdzenie mocowania oraz stanu amortyzatorów silników i wentylatorów.

7.	Wymiana filtrów powietrza.

Wykaz czynności przy przeglądach serwisowych central wentylacyjnych i pozostałych urządzeń - część elektryczna

1.	Czyszczenie obudowy (szafy) wewnątrz i na zewnątrz.

2.	Kontrola tabliczek opisowych:

- zgodność z DTR,

- czyszczenie, wymiana.

3.	Kontrola przełącznika wyłącznika głównego:

- stan wyłącznika,

- działanie blokady.

4.	Sprawdzenie połączeń elektrycznych:

- dokręcenie przewodów, sprawdzenie stanu listew zaciskowych,

- sprawdzenie przewodów uziemiających.

5.	Kontrola dławień przewodów w przelotach kablowych, uszczelnienie.

6.	Kontrola zabezpieczeń elementów przed wilgocią:

- skrzynka głównego zasilania.

- skrzynka przyłączowa wentylatorów.

- skrzynka regulatora urządzenia.

7.	Kontrola działania zabezpieczeń elektrycznych.

8.	Kontrola działania wyłączników termicznych (wyłączników przeciążeniowych):

- typ, producent, rodzaj, stan wg DTR,

- nastawa wyłącznika,

- poprawność współpracy ze stykami pomocniczymi, poprawność pracy styków pomocniczych, działanie funkcji testu,

- kontrola przejść stykowych.

9.	Przekaźnik i styczniki:

- kontrola styków,

- kontrola połączeń i ich zgodność z DTR,

- kontrola przejść stykowych (w stanie załączonym i wyłączonym),

- kontrola działania.

10.	Pomiar napięcia sterowniczego oraz napięć zasilających poszczególne wentylatory na wszystkich trzech fazach:

- napięcia międzyfazowe,

- napięcia fazowe,

- niskie napięcia.

11.	Pomiar prądów rozruchowych oraz prądów pracy wentylatorów na wszystkich trzech fazach.

12.	Sprawdzenie połączeń automatyki:

- stan listew zaciskowych,

- stan połączeń przewodów do regulatora,

- zgodność połączeń z DTR,

- dokręcenie przewodów.

13.	Sprawdzenie zabezpieczeń regulatora - typ, producent, rodzaj, zgodność z DTR.

14.	Sprawdzenie działania oraz konserwacja elementów peryferyjnych:

- presostatów filtrów,

- presostatów wentylatorów,

- zaworów i siłowników zaworów,

- przepustnic i siłowników przepustnic,

- sprawdzenie zamocowania i poprawności działania czujników temperatury,

- sprawdzenie działania zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego.

15.	Sprawdzenie nastaw regulatora.

Dodatkowy zakres czynności przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na obiekcie: CCTW GIG PIB w Katowicach

Klimatyzator Mitsubishi Heavy

-	czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej

-	czyszczenie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej

-	czyszczenie filtra powietrza jednostki wewnętrznej*

-	sprawdzenie ciśnień i temp. Skraplania i parowania czynnika chłodniczego

Centrala wentylacyjna - przegląd 3 x w roku

-	wymiana filtrów kieszeniowych / kasetowych

-	czyszczenie wnętrza centrali i urządzeń wewnętrznych

-	czyszczenie nagrzewnic, chłodnic wymienników obrotowych

-	sprawdzenie stanu technicznego podzespołów wentylatorów, silniki, wymienniki

-	wymiana łożysk

-	czyszczenie nawiewników i wywiewników w budynku

Wentylatory - przegląd 2 x w roku

-	sprawdzenie prądów znamionowych

-	sprawdzenie stanu łożysk i bicia wału

-	sprawdzenie ubytków na łopatkach

-	sprawdzenie zabrudzeń

Typy wentylatorów dachowych:

-	wentylator chemoodporny przeciwwybuchowy Venture Industries CDRV-EX 250/225

-	wentylator chemoodporny Venture Industries CDRV 250/225

-	wentylator dachowy BSH DRV Minivent 3

Uwaga - Filtry kwalifikują się jako odpad podlegający specjalistycznej utylizacji.

Agregaty wody lodowej - RHOSS H51330 - 2 szt.

Przegląd dwa razy w roku.

Przegląd powinien obejmować co najmniej:

-	sprawdzenie sprężarki

-	sprawdzenie prądów pobieranych przez silniki wentylatorów

-	sprawdzenie prądów pobieranych przez silniki sprężarek

-	sprawdzenie prądów pobieranych przez silniki pomp

-	czyszczenie skraplaczy

-	sprawdzenie ciśnień i temperatur skraplania i parowania czynnika chłodniczego

-	sprawdzenie działania czujnika przepływu glikolu

-	czyszczenie filtra obiegowego na instalacji glikolu

-	sprawdzenie działania termometrów i manometrów na instalacji glikolu

-	sprawdzenie stężenia glikolu

-	sprawdzenie kwasowości oleju w sprężarkach chłodniczych

-	wymiana filtrów odwadniaczy na inst. czynnika chłodniczego.

III. Sposób przygotowania oferty wstępnej

Ofertę wstępną należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. Do oferty dołączyć podpisany załącznik nr 2 – Informacja RODO

IV. Warunki płatności

Rozliczenie wykonanych usług będzie następowało po każdym z wykonanych przeglądów.

Podstawą rozliczenia faktur będzie: bezusterkowy protokół odbioru.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Kamil Będkowski	tel. 032/ 259 27 23, e-mail: kbedkowski@gig.eu

Piotr Hachuła	tel. 032/ 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

VI. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę wstępną według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 07.02.2025 r. do godz. 1200.

- Ofertę wstępną można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną wstępną ofertą.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty wstępnej

- Załącznik nr 2 – RODO

- Załącznik nr 3 – Zestawienie urządzeń

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy:

_____________________________________________

_____________________________________________

Adres: 	________________________

NIP:	 	________________________

Nr tel.: 	________________________

Adres e-mail: ________________________

FORMULARZ OFERTY WSTĘNEJ

z dnia _____________

„Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa

Państwowego Instytutu Badawczego.”

      - Oferujemy wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w okresie 36 miesięcy za kwotę:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….

w tym:

a)	Przeglądy okresowe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych z wyłączeniem central wentylacyjnych (6 przeglądów w trakcie umowy)

cena 1 przeglądu ……………… zł netto x 6 = …………………. zł netto

b)	Przeglądy okresowe central wentylacyjnych (9 przeglądów w trakcie umowy)

cena 1 przeglądu ……………… zł netto x 9 = …………………. zł netto,

2.	Oświadczenie Odbiorcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

3. 	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

_____________________________			____________________________

(miejscowość, data)						(podpis)

Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego

Dotyczy wstępnego zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego.”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego.”

prowadzonym w trybie: wstępnego zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego