dotyczy :	Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na:

Okresowy przegląd wentylatorów w Budynku Stacji Wentylatorów Głównych Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie

I. Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy.

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.

  - W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

II. Opis przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Okresowy przegląd wentylatorów w Budynku Stacji Wentylatorów Głównych Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie.

W zakres przeglądu wchodzi:

- Przegląd wentylatora WOK-1,8 (2 komplety) Należy wykonać następujące czynności:

-	Przeprowadzić wizualną kontrolę tarczy wirnika zgodnie z DTR Łopatek laminatowych do wentylatora WOK-1,8 nr W-03-10. Wszelkie pęknięcia tarczy wirnika kwalifikują tarczę wirnika do wymiany lub naprawy w zależności od zakresu uszkodzenia i wielkości zużycia. Decyzję w tej sprawie podejmuje producent wirnika.

-	Przeprowadzić kontrolę łopatek wirnika. Wszelkie pęknięcia, złamania, lub ubytki materiału łopatki kwalifikują daną łopatkę do wymiany.

-	Sprawdzić wielkość szczeliny pomiędzy łopatkami wirnika a obudową wirnika, czy wynosi 13+05mm.

-	Sprawdzić wielkość szczeliny pomiędzy tarczą wirnika a wkładką mosiężną zamocowaną na członie wlotowym, czy wynosi 11+0|5mm.

-	Sprawdzić wielkość szczeliny pomiędzy tarczą wirnika a wkładką mosiężną zamocowaną na członie kierowniczym, czy wynosi 11+05mm.

-	Należy przeprowadzić wyrównoważenie dynamiczne wirnika w łożyskach własnych.

-	Przeprowadzić badania każdego wału metodą ultradźwiękową i w razie negatywnego wyniku zastąpić wał nowym.

-	Dokonać przeglądu prawidłowości działania smarowania każdego łożyska.

-	Wymienić smar w łożyskach zgodnie z instrukcją smarowania.

-	Wymienić szczeliwo grafitowe w uszczelnieniu pomiędzy obudową betonową a wałem na nowe zgodne z dokumentacją producenta.

2.	Przegląd stacji WOK w zakresie elektrycznym - należy dokonać kontroli następujących elementów:

-	silnik wentylatora, podłączenie i sprawdzenie silników wraz z wyposażeniem po ponownej zabudowie,

-	falownik silnika, sprawdzenie działania, czyszczenie, sprawdzenie programowe, sprawdzenie historii zdarzeń,

-	rozdzielnice R-10 (500V i RP 400/230V) sprawdzenie działania, czyszczenie, sprawdzenie połączeń kamerą termowizyjną.

-	szafa AKPiS, sprawdzenie działania / oprogramowania, czyszczenie, sprawdzenie połączeń kamerą termowizyjną,

-	oczujnikowanie AKP – kalibracja, sprawdzenie wskazań,

-	wizualizacja – sprawdzenie programowania,

-	instalacja powietrza, sprawdzenie stanu technicznego przewodów wraz z połączeniami (drożności i szczelności), czyszczenie,

-	instalacja elektryczna budynku stacji wentylatorów – pomiary ochrony przeciw porażeniowej,

-	wykonanie protokołu z wyżej wymienionych sprawdzeń.

3.	Remont podstawowy silników 2Sg315M8B – 90kW:

-	demontaż silników z miejsca zabudowania wraz z transportem do warsztatu wykonawcy

-	weryfikacja części,

-	mycie, czyszczenie uzwojeń stojana i klatki wirnika,

-	suszenie piecowe,

-	impregnacja, malowanie lakierem elektroizolacyjnym uzwojeń

-	wyważanie dynamiczne kompletnego wirnika,

-	wymiana łożysk,

-	montaż silnika,

-	badania i pomiary końcowe,

-	zabezpieczenie antykorozyjne silnika,

-	malowanie nawierzchniowe,

-	protokół powykonawczy,

-	transport wraz z montażem na stanowisku,

-	próby ruchowe pod obciążeniem.

Termin realizacji: 30 dni.

Gwarancja 12 miesięcy.

Zakres usługi nie zakłada dostaw lub wymiany części innych niż wymienione powyżej.

III. Sposób przygotowania oferty wstępnej

- Ofertę wstępną należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

- Do oferty wstępnej należy dołączyć oraz załącznik nr 2 – Informacja RODO.

IV. Warunki płatności

Podstawą dla rozliczenia stron, będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Piotr Hachuła		- tel. (032) 259 26 47, e-mail:  phachula@gig.eu

Krzysztof Strzoda		- tel. (032) 32 46 581, e-mail: kstrzoda@gig.eu

VI. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę wstępną według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 14.04.2025r. do godz. 1100.

- Ofertę wstępną można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną wstępną ofertą.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty wstępnej

- Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

Monika Wallenburg

Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

Nazwa Odbiorcy:

_____________________________________________

_____________________________________________

Adres: _______________________________

NIP:	 _______________________________

Nr tel.: ______________________________

Adres e-mail: _________________________

FORMULARZ OFERTY WSTĘNEJ

z dnia _____________

Okresowy przegląd wentylatorów w Budynku Stacji Wentylatorów Głównych Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie

1.	Oferujemy wykonanie okresowego przeglądu w następującej cenie:

Cena netto …………….VAT …..% (wartość VAT................) = brutto……......………
/słownie brutto ……………………………………………………................................./,

2.	Oświadczenie Odbiorcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

3. 	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

_____________________________			____________________________

(miejscowość, data)						(podpis)

Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Okresowy przegląd wentylatorów w Budynku Stacji Wentylatorów Głównych Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Okresowy przegląd wentylatorów w Budynku Stacji Wentylatorów Głównych Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie prowadzonym w trybie: wstępnego zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego