ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  02.09.2025r.

Dostosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) do aktualnych przepisów p.poż.

I.	Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy.

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3.	Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

II.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych robót modernizacyjnych DSO w Pawilonie I przy Al. Korfantego 79, Katowice po przeprowadzonym audycie, wskazanych w podsumowanie badań zrozumiałości mowy (STI)

Prace modernizacyjne obejmują::

- Przedsionki toalet na każdym piętrze - brak zainstalowanych głośników - należy uzupełnić wraz ze stosowną instalacją przewodową zgodnie z przedmiarem robót.

- Pomieszczenie 011 - brak głośników w pokojach - należy uzupełnić wraz ze stosowną instalacją przewodową zgodnie z przedmiarem robót..

- Pomieszczenia Referatu Sportu, żeńska toaleta - brak zainstalowanego głośnika - należy uzupełnić wraz ze stosowną instalacją przewodową zgodnie z przedmiarem robót..

- Pomieszczenia Referatu Sportu, w kuchni - brak działania głośnika - należy naprawić.

- Jeden z pokoi pomieszczenia 204 - brak głośnika - należy uzupełnić wraz ze stosowną instalacją przewodową zgodnie z przedmiarem robót.

- Toalety przy klatce schodowej prowadzącej na poziom -1 - należy sprawdzić poprawność podłączenia lub działania głośników. W dniu testu nie emitowały żadnych dźwięków.

- Półpiętra klatek schodowych - brak zainstalowanych głośników spowodował bardzo niski wskaźnik zrozumiałości mowy na tych przestrzeniach - należy zabudować brakujące głośniki wraz ze stosowną instalacją przewodową zgodnie z przedmiarem robót.

- Pomieszczenie 016 - dźwięk szumu testowego zbyt cichy - należy sprawdzić połączenia na tej linii.

Zamówienie należy wykonać na podstawie dołączonego przedmiaru robót oraz uzgodnień z Działem Technicznym i specjalistą ds. p.poż GIG-PIB

Termin Wykonania 	28.11.2025 r.

Gwarancja na wykonane prace: Gwarancja minimum 36 miesięcy na montaż instalacji , 24 miesiące na urządzenia nowe, 3 miesięczna gwarancja rozruchowa na urządzenia przekazane przez Inwestora.

III.	Sposób przygotowania oferty

- Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W ofercie należy podać cenę obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

4.	Pełnomocnictwo do reprezentowania, jeśli Wykonawcy, działa przez pełnomocnika .

IV.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będzie:

Cenę za wykonanie prac				- 100%

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

V.	Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Piotr Hachuła -- tel. (32) 259 26 47  e-mail: phachula@gig.eu

Artur Tomalik – tel. (32) 259 25 94  e-mail: atomalik@gig.eu

VI.	Miejsce i termin składania ofert

1.	Ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2025 r. do godziny 11:00.  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego: 
adres e-mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

VII.	Warunki płatności

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – RODO

- Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

NIP: ……………………………………

Nr tel.:……………………………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

1.	Oferujemy następującą cenę za „Dostosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) do aktualnych przepisów p.poż.”

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto/ kwartał

słownie: …………………………………………………………………..

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2.	Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia w następującym wymiarze:

-	na montaż instalacji: 36 miesięcy

-	na zainstalowane nowe urządzenia: 24 miesiące

-	na urządzenia przekazane przez Inwestora: 3 miesiące

2.3.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                               (podpis)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) do aktualnych przepisów p.poż.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) do aktualnych przepisów p.poż.” prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót