Nr sprawy: FZ.26.13.2025.KRBU					                              Katowice, dn. 19.12.2025r.

Zakup finansowany  w ramach projektu NFGOŚiGW pn: Racjonalne gospodarowanie odpadami  i ochrona powierzchni ziemi. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin. Akronim HERESS

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę  aparatury  do systemu zdalnego monitorowania zwałowisk odpadów powęglowych  w warunkach rzeczywistych oraz przeprowadzenie wstępnego rozruchu

Zamawiający projektuje system zdalnego monitorowania zwałowisk odpadów powęglowych w warunkach rzeczywistych  który wymaga  pomiarów temperatury, CO2 oraz CO na terenie wybranego zwałowiska odpadów powęglowych (w regionie aglomeracji śląskiej). W tym celu wykona 20 otworów pionowych o głębokości ok. 2 m. Pomiary temperatury wykonywane będą na różnych głębokościach gleby. Piezometry będą rozproszone w formie siatki pomiarowej w promieniu maksymalnie 100 metrów od centralnego punktu. Obiekt - hałda węglowa, jest aktywny termicznie,  występują  podwyższone wartości temperatury, stężenia pyłów oraz duża wilgotność powietrza glebowego, a także nie ma  możliwości doprowadzenia zasilania do projektowanego systemu monitorowania, co należy  wziąć pod uwagę  przy dostawie i instalacji urządzeń.

Wykonanie otworów oraz montaż sond leży po stronie Zamawiającego, natomiast konieczne jest wsparcie Wykonawcy w celu zapewnienia poprawności montażu i działania systemu.

Zamawiający wymaga dostarczenia następujących  elementów systemu:

1 Kamera działająca w paśmie widzialnym i termowizji                                     – 3 sztuki.

2. Oprogramowanie zarządzające danymi pochodzącymi ze wszystkich zainstalowanych    w terenie sond                                                                                                                           - 1 komplet.

3. Rejestrator/kolektor danych wyposażony w pamięć wewnętrzną, odpowiedzialny za lokalne agregowanie danych pochodzących z sond pomiarowych i przesłanie ich do oprogramowania zarządzającego                                                                                 – 1 sztuka

4. Zintegrowany zestaw czujników do zabudowy jako głębinowe sondy pomiarowe współpracujące bezpośrednio z dostarczonym kolektorem danych tj. wysyłać dane dot. zmierzonych wartości CO2, CO i temperatury na trzech poziomach głębokości      - 20 sztuk

Opis wymagań technicznych

1.Kamera działająca w paśmie widzialnym i termowizji – 3 sztuki.

Tabela 1 Wymagania techniczne dla kamery termowizyjnej.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne Dla kamery termowizyjnej |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Kamera termowizyjna do monitorowania termicznych zjawisk występujących na zwałowiskach odpadów powęglowych. Kamera musi być dostosowana do pracy w terenie otwartym bez dostępu do stałego źródła zasilania. |
| Obudowa zewnętrzna - stacjonarna | Kamera musi zostać zabudowana w obudowie przystosowanej do instalacji w terenie (na drzewie lub innym naturalnym obiekcie). Obudowa powinna zapewnić kamuflaż, który zminimalizuje jej widoczność i ograniczy zainteresowanie osób postronnych. |
| Rozdzielczość detektora | min. 320x240 pikseli |
| Wielkość wyświetlacza | min. 3 cale, wyświetlacz panoramiczny |
| Częstotliwość odświeżania | min 30 Hz |
| Czułość termiczna | do 40 mK |
| Minimalny zakres temperatury pracy/ zakres pomiarowy temperatury | od -20 do +650ºC |
| Funkcje obrazowania | obraz termowizyjny oraz obraz widzialny, funkcja nakładania obrazów termowizyjnego i widzialnego (ewentualnie dostępna w oprogramowaniu) |
| Dokładność podstawowa | +/- 2% |
| Format zdjęć | Zapis zdjęć radiometrycznych w formacie JPEG |
| Pamięć | karta pamięci SD kompatybilna z urządzeniem lub wewnętrzną pamięć min. 32GB |
| Typ Interfejsu | Wbudowany moduł Bluetooth, Wi-Fi, slot SD, USB typ C, HDMI/DisplayPort |
| Obudowa kamery | pyłoszczelna, wodoszczelność co najmniej IP54 |
| Uchwyt ręczny | Pistoletowy |
| Certyfikat | Dostarczony sprzęt musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności CE, kalibracja fabryczna ( z certyfikatem) |
| Oprogramowanie | oprogramowanie umożliwiające wykonywanie prostych raportów i analiz, dożywotnia subskrypcja, |
| Opakowanie | Twarda przenośna walizka ułatwiającą transport i przechowywanie, Pokrowiec zabezpieczający kamerę przed uszkodzeniami |
| W zestawie | 2 Akumulatory (w tym jeden zapasowy) umożliwiające pracę bez stałego dostępu do zasilania, zasilacz, przewód USB, Instrukcja w języku polskim |
| Warunki gwarancji | Gwarancja producenta na kamerę świadczona na miejscu u klienta (w miejscu instalacji urządzenia) minimum 12 miesięcy |
| Dodatkowo | Szkolenie z użytkowania sprzętu |

2.Oprogramowanie zarządzające danymi pochodzącymi ze wszystkich zainstalowanych  w terenie sond - 1 komplet.

- Oferent stworzy lub udostępni posiadany przez siebie program służący do wizualizacji danych z czujników zamontowanych w sondach pomiarowych. Platforma powinna działać w technologii „chmury”. Mile widziane będą dodatkowe funkcjonalności jak np. generowanie wykresów i raportów z poszczególnych czujników lub grup czujników. Dostęp do danych powinien być dostępny dla użytkowników poprzez podanie nazwy użytkownika oraz hasła.

- Oprogramowanie musi posiadać możliwość podglądu on-line, odbierania i analizy danych z siedziby laboratorium oraz odczyt danych pomiarowych bezpośrednio z modułu sterującego / kolektora danych on-site (na miejscu pomiarowym),

- dane z bieżących pomiarów on-site (w miejscu prowadzonych pomiarów) muszą być prezentowane na wyświetlaczu czytnika/miernika/urządzeniu mobilnym/monitorze komputera równocześnie  ze wszystkich sond jakie aktualnie zainstalowane są w terenie,

- Rejestrator/kolektor danych wyposażony w pamięć wewnętrzną, odpowiedzialny za lokalne agregowanie danych pochodzących z sond pomiarowych i przesłanie ich do oprogramowania zarządzającego – 1 sztuka

Rejestrator/kolektor danych musi być wyposażony w:

- oprogramowanie umożliwiające odczytu danych z pamięci wewnętrznej poprzez dedykowany adapter USB (w przypadku konieczności stosowania kabla do transmisji danych musi on być dostarczony w zestawie) lub poprzez dedykowane oprogramowanie, kompatybilne z systemem Windows, służące do importu danych z pamięci modułu sterującego do komputera bez konieczności ingerencji w położenie pamięci wewnętrznej,

- pamięć wewnętrzną minimum 1 000 000 pomiarów do gromadzenia wyników pomiarów

- ogniwo bateryjne (o pojemności nie większej niż 8Ah) a jeżeli zaistnieje taka konieczność ogniwa muszą być wspomagane układem solarnym z podłączonym panelem lub panelami fotowoltaicznymi o liczbie nie większej niż 3 sztuki i rozmiarze (dla jednej sztuki) nie większym niż 20x20 cm tak, by zapewnić pobieranie próbek przez 365 dni w roku.

- radiowe urządzenie odbiorczo-nadawcze pracujące w zakresie fal radiowych o częstotliwości 868 [MHz] do komunikacji z sondami pomiarowymi/układem sterującym sondami zainstalowanym bezpośrednio w obudowie poszczególnych sond,

- radiowe urządzenie odbiorczo-nadawcze pracujące w zakresie fal radiowych sieci GSM/LTE w Polsce do komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym danymi

- Urządzenie powinno być przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych bez dodatkowych źródeł ogrzewania. Interwał rejestracji danych oraz interwał transmisji zostanie ustalony roboczo w zależności od oczekiwań, i powinien się zawierać w zakresie od 1 min do 24 godzin. Rejestrator/kolektor danych powinien przesyłać dane na ustawiony przez użytkownika serwer FTP w formie plików CSV lub z wykorzystaniem komunikacji opartej o MQTT.

- Zintegrowany zestaw czujników do zabudowy jako głębinowe sondy pomiarowe – 20 sztuk. Urządzenie winno współpracować bezpośrednio z dostarczonym kolektorem danych tj. wysyłać dane dot. zmierzonych wartości CO2, CO i temperatury na trzech poziomach głębokości. Sondy zostaną umieszczone całkowicie pod powierzchnią w celu ukrycia ich przed osobami postronnymi. Pomiar stężenia CO2 i CO z poziomu min. 1 m głębokości (np. poprzez doprowadzenie rurki teflonowej i zassanie próbki gazu do umieszczonych tuż pod powierzchnią czujników).

Tabela 2 Wymagania techniczne dla głębinowych sond pomiarowych

| Nazwa | Parametry minimalne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | pomiar temperatury w dwóch zakresach na głębokościach ok. 2,0 m, 0,5 m oraz 0,1 m poniżej poziomu ternu – dokładna głębokość umiejscowienia czujników zostanie określona po podpisaniu umowy z Wykonawcą pomiar stężenia CO i CO2, |
| Obudowa systemu pomiarowego | Sondy pomiarowe zabudowane w stalowej rurze osłonowej o średnicy maks. 1 cala. moduł sterujący zainstalowanymi sondami, zabudowany w hermetycznej obudowie i zintegrowany z rurą osłonową oraz zainstalowany głębokości nie większej niż 0,2 metry pod poziomem gruntu radiowe urządzenie odbiorczo-nadawcze pracujące w częstotliwości 868 MHz odpowiedzialny za komunikacji i przesył danych do kolektora danych. |
| Czujnik temperatury nr 1 (instalowany na głębokości 2 m) - zakres pomiarowy | Od -20 oC do 1 000 oC |
| Czujnik temperatury nr 2 (instalowany na głębokościach 0,1 i 0,5 m) - zakres pomiarowy | Od -20 oC do 100 oC |
| Czujnik tlenku węgla CO - zakres pomiarowy | Od 0 do min. 20 000 ppm |
| Czujnik dwutlenku węgla CO2 - zakres pomiarowy | Od 0 do min 150 000 ppm |
| Bateria | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę sond pomiarowych zgodnie z zadanym harmonogramem pomiaru przez minimum 21 dni . |

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

b) pełną nazwę zaoferowaych urządzeń

c) termin i warunki wykonania zamówienia (w tym sposób dostawy).

d) okresu gwarancyjnego - uwzględniająca naprawę/wymianę komponentów instalacji, jak również opiekę techniczną w zakresie rozwiązywanie potencjalnych problemów np. zawieszanie się czujników lub rejestratora, brak przesyłu danych, problemy z oprogramowaniem etc.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 5.01. 2026 do godziny 10: 00 drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.13.2025. KRBU				                                             	Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę aparatury  do systemu zdalnego monitorowania zwałowisk odpadów powęglowych  w warunkach rzeczywistych.

*skreślić niepotrzebne

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot wstępnego zapytania ofertowego | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kamera ………………………………. nazwa | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie ………………………….. nazwa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrator/kolektor ………………………….. nazwa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 20 czujników ………………………….. nazwa | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Termin i warunki wykonania zamówienia ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja – okres w miesiącach……………… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia  oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		          Podpis