
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.07.2026 r.

Okresowy przegląd klap przeciwpożarowych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

1. Informacje ogólne
0. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.
0. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2026 r.,  poz. 793).

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest okresowy przegląd klap przeciwpożarowych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.
Przeglądowi podlega łącznie 246 klap pożarowych w tym:
1. Budynek CCTW – 104 klapy (wyroby firm Mercor oraz Smay)
2. Budynek Radiometrii – 50 klap (wyroby firm Mercor oraz Smay)
3. Budynek N – 26 klap (wyroby firmy Frapol)
4. Pawilon I – 66 klap (wyroby firmy Mercor)

Zakres czynności podczas przeglądu urządzeń:
1. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne.
2. Sprawdzenie poprawności wartości napięcia zasilania dla urządzeń, w których dopuszcza się następującą jego tolerancję:
a) 24V±10% dla siłowników elektrycznych,
b) 24V±2% dla wyzwalaczy elektromagnetycznych,
c) 230V ±10% dla siłowników elektrycznych ,
d) 230V±2% dla wyzwalaczy elektromagnetycznych;
3. Sprawdzenie stanu korpusu urządzeń, zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia   mechaniczne.
4. Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogłyby wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń.
5. Sprawdzenie stanu uszczelek.
6. Sprawdzenie poprawności mechanicznego otwarcia klap.
7. Wykonanie pozostałych czynności wskazanych w DTR wskazanych producentów.
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Przeglądy i konserwacja klap p.poż musi być przeprowadzana przez firmy posiadające przeszkolony personel.
Osoby przeprowadzające przegląd muszą posiadać uprawnienia SEP G1E.
Uwaga! – Wizja lokalna
W celu należytego oszacowania oferty Zamawiający zaleca uczestnictwo w wizji lokalnej, która odbędzie się w miejscu wykonywania przeglądów w dniu 21.07.2026 r. godzina 10.00
Zbiórka na portierni budynku Pawilonu I, Katowice, Al. Korfantego 79.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej na adres e-mail: phachula@gig.eu 

1. Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
-	Piotr Hachuła 			tel. 32/ 259 26 47, mail: phachula@gig.eu
-	Kamil Będkowski 			tel. 32/ 259 27 23, mail: kbedkowski@gig.eu
-	Józef Kopeć			tel. 32/ 259 25 50. mail: jkopec@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące oferty:
1. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
a)	formularz ofertowy
b)	informacja RODO – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4.	W zaoferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena jest ostateczną wartością wykonania przeglądów 246 klap przeciwpożarowych. W przypadku niewykonania przeglądu którejkolwiek z klap p.poż. wartość umowy zostanie zmniejszona o średnią wartość podaną na formularzu oferty.

V.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1.	W trakcie oceny ofert Zamawiający będzie kierować się zaproponowaną ceną ofertową brutto. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, z najniższą ceną brutto
2. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie umowy.

VI.	Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z informacją RODO (załącznik nr 2) należy złożyć do dnia 24.07.2026 r. do godz. 11.00. 
1. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
mail : phachula@gig.eu
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
1. Zamawiający informuje, że ocenie będą podlegać tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku, do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
1. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy 
w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:
1. Terminy wykonywania zamówienia:
Termin wykonania przeglądów – 3 m-ce od daty zawarcia umowy.
2. Warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

VIII.	Załączniki:
0. Formularz oferty.
0. Informacja RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów
Monika Wallenburg
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i nazwisko Wykonawcy:
.......................................................................................
.......................................................................................
Adres: ..........................................................................
Nr NIP: ........................................................................
nr tel.: ..........................................................................
e-mail: ..........................................................................


OFERTA 
z dnia .........................
Oferujemy wykonanie okresowego przeglądu klap przeciwpożarowych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego za cenę:
netto …....……… + VAT ............................................... =................................. zł brutto, 
słownie ………………………………………………………………………………., 
w tym:
średnia cena przeglądu jednej klapy p.poż
netto …...…… + VAT .................. =.................... zł brutto, 

2.	Oświadczenie Wykonawcy: 
2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym. 
2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty. 
2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
2.5.	W związku z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy




 ............................................................. 		                                .....................................................
(miejscowość, data)					                                         (podpis) 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Okresowy przegląd klap przeciwpożarowych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Okresowy przegląd klap przeciwpożarowych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 (1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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Plac Gwarkéw 1
40-166 Katowice

gig.eu

T:32 2592000
F: 32259 65 33
E: gig@gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461, NIP: 6340126016
KRS: 0000090660

Certyfikowany Zintegrowany System Zarzgdzania
spetnia wymagania norm: PN-EN 1SO 9001:2015-10
PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO 14001:2015-09,
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06




