PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowy Hali Laboratoryjnej nr 4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, przy Pl. Gwarków 1, Katowice, dz. nr 8/4

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

| OBIEKT: | Laboratorium Przeróbki Kopalin w GIG Katowice Katowice, Plac Gwarków 1 |
| --- | --- |
| TEMAT UMOWY: | „Remont i przebudowa hali laboratoryjnej nr4 na potrzeby laboratorium Przeróbki Kopalin na terenie GIG Katowice” |
| INWESTOR: | Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Katowice, Plac Gwarków 1 |
| NR PROJ: | 156/24/2012 |

| Funkcja | Tytuł zawodowy Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie | mgr inż. arch. M. Michałek-Kopiec | 7/09/SLOKK Członek ŚOIA nr ew. SL-1401 |  |
| Kierownik zespołu | mgr inż. P. Renke | 518/02 Członek OIIB nr ew. SLK/BO/2777/01 |  |

RYBNIK,  styczeń 2013r.

1.	Bilans mocy urządzeń elektrycznych	3

1.1.	Ogrzewanie:	3

1.2.	Ciepła woda użytkowa	3

1.3.	Wentylacja	3

1.4.	Oświetlenie:	3

2.	Właściwości cieplne przegród zewnętrznych	3

2.1.	Przegrody zewnętrzne	3

2.1.1.	Ściany zewnętrzne	3

2.1.2.	Dach	4

2.1.3.	Przegrody przeszklone	5

2.1.4.	Drzwi zewnętrzne	5

2.1.5.	Podłoga na gruncie	5

2.1.6.	Strop zewnętrzny	6

3.	Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urzadzeń majacych wpływ na gospodarkę energetyczna obiektu budowlanego:	6

3.1.	Ogrzewanie:	6

3.2.	Ciepła woda użytkowa	6

3.3.	Chłodzenie:	6

3.3.1.	Split	6

4.	Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych	7

4.1.	Dane dotyczące rozwiązań budowlanych	7

4.2.	Dane dotyczące rozwiązań instalacyjnych	7

4.2.1.	Instalacja c.o.	7

4.2.2.	Instalacja c.w.u	7

4.2.3.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji	7

5.	Bilans cieplno-wentylacyjny	8

5.1.	Parametry powietrza	8

5.2.	Oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna.	8

6.	Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii	9

# Bilans mocy urządzeń elektrycznych

Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wyłączeniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku.

Schemat:

Urządzenie					szt.2			Nel=1 kW

Oznacza: Występują dwa urządzenia o mocy 1kW każda

  - Ogrzewanie:

Pompa obiegowa				szt.7			Nel=80 W

  - Ciepła woda użytkowa

Ogrzewacz wody 5l				szt.16			Nel=1,50 kw

Ogrzewacz wody 80l				szt.1			Nel=1,50 kw

  - Wentylacja

Centrala wentylacyjna NW1/WN1

z nagrzewnica wodną				szt.2			Nel=0,25 kW

Centrala wentylacyjna N1 			szt.1			Nel=1,60 kW

Centrala wentylacyjna N2 			szt.1			Nel=1,15 kW

Centrala wentylacyjna N3			szt.1			Nel=0,40 kW

Centrala wentylacyjna N4 			szt.1			Nel=1,50 kW

Klimatyzator 1					szt.1			Nel=2,80 kW

Klimatyzator 2					szt.1			Nel=1,00 kW

Klimatyzator 3					szt.1			Nel=2,80 kW

Wentylator W1,W14 				szt.2			Nel=0,37 kW

Wentylator W2	 				szt.1			Nel=5,50 kW

Wentylator W3, W10, W11			szt.3			Nel=0,75 kW

Wentylator W4	 				szt.1			Nel=0,13 kW

Wentylator W5, W6, W9, W13			szt.4			Nel=0,18 kW

Wentylator W7, W8 				szt.2			Nel=0,25 kW

Wentylator W12		 			szt.1			Nel=0,05 kW

  - Oświetlenie:

Oprawy oświetleniowe 			razem				Nel=10,00 kW

- Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych w tym ścian pełnych oraz drzwi i wrót, a także przegród przezroczystych i innych

  - Przegrody zewnętrzne

    - Ściany zewnętrzne

Nazwa definicji przegrody		SZ1 – ściana zewnętrzna

Współczynnik przenikania ciepła	0,217 W/(m²·K)

Kierunek przepływu ciepła		poziomy

Typ przegrody:			SZ – ściana zewnętrzna

Opór przejmowania ciepła		Rse=0,04 (m²·K)/W

Opór przejmowania ciepła		Rsi=0,13 (m²·K)/W

| Materiał warstwy | Typ warstwy | d [m] | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tynk cienkowarstwowy | Średnio wilgotna | 0,005 | 1,000 | 840 | 2000 | 0,005 |
| Styropian | Średnio wilgotna | 0,15 | 0,040 | 1460 | 30 | 3,750 |
| Ściana z cegły pełnej | Średnio wilgotna | 0,52 | 0,770 | 880 | 1800 | 0,675 |
| Tynk gipsowy | Średnio wilgotna | 0,01 | 0,700 | 840 | 1700 | 0,014 |

Nazwa definicji przegrody		SZ2- ściana zewnętrzna wentylatorowni, płyta warstwowa z 					rdzeniem styropianowym gr.7,5cm

Współczynnik przenikania ciepła	0,480 W/(m²·K)

Kierunek przepływu ciepła		poziomy

Typ przegrody:			SZ – ściana zewnętrzna

Wartości współczynników przenikania ciepła (Uc) obliczone w odniesieniu do wycinków przegród, przy wartości obliczeniowej przewodzenia ciepła styropianu λobl w temp. 10°C równej 0,040W/(m*K). W obliczeniach uwzględniono liniowe mostki cieplne występujące na złączach płyt oraz punktowe mostki cieplne powstające w miejscu zamocowania płyt wkrętami do rygla.

    - Dach

Nazwa definicji przegrody		D1- dach na stropie żelbetowym

Współczynnik przenikania ciepła	0,233 W/(m²·K)

Kierunek przepływu ciepła		w górę

Typ przegrody:			Dach

Opór przejmowania ciepła		Rse=0,04 (m²·K)/W

Opór przejmowania ciepła		Rsi=0,100(m²·K)/W

| Materiał warstwy | Typ warstwy | D [m] | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| membrana dachowa PCW, np. SIKAPLAN 15G | Średnio wilgotna | 0,015 | 0,200 | 1260 | 1300 | 0,075 |
| płyty styropianowe EPS 035 | Średnio wilgotna | min.0,160 | 0,040 | 1460 | 30 | 4,000 |
| folia PE gruba, np. SARNAVAP 3000M | Średnio wilgotna | 0,002 | 0,200 | 1,420 | 1300 | 0,010 |
| Płyta żelbetowa | Średnio wilgotna | 0,120 | 1,700 | 840 | 2500 | 0,071 |

Nazwa definicji przegrody		D2- dach wentylatorowni, płyta warstwowa z rdzeniem 						styropianowym gr.10cm

Współczynnik przenikania ciepła	0,360 W/(m²·K)

Kierunek przepływu ciepła		w górę

Typ przegrody:			dach

Wartości współczynników przenikania ciepła (Uc) obliczone w odniesieniu do wycinków przegród, przy wartości obliczeniowej przewodzenia ciepła styropianu λobl w temp. 10°C równej 0,040W/(m*K). W obliczeniach uwzględniono liniowe mostki cieplne występujące na złączach płyt oraz punktowe mostki cieplne powstające w miejscu zamocowania płyt wkrętami do rygla lub płatwi.

    - Przegrody przeszklone

Nazwa definicji przegrody		OZ – okno zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła	1,800 W/(m²·K)

Kierunek przepływu ciepła		poziomy

Typ przegrody:			Okno zewnętrzne

    - Drzwi zewnętrzne

Nazwa definicji przegrody		DZ – drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła	2,600 W/(m²·K)

Kierunek przepływu ciepła		poziomy

Typ przegrody:			drzwi zewnętrzne

    - Podłoga na gruncie

Nazwa definicji przegrody		PG– posadzka na gruncie

Współczynnik przenikania ciepła	0,245 W/(m²·K)

Kierunek przepływu ciepła		pionowy w dół

Typ przegrody:			podłoga na gruncie

Równoważny opór gruntu wraz  z

oporami przejmowania ciepła	Rg=1,805 (m²·K)/W

| Materiał warstwy | Typ warstwy | D [m] | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powłoka epoksydowa | Średnio wilgotna | 0,005 | 0,300 | 1210 | 1320 | 0,017 |
| Podkład betonowy zbrojony włóknami polipropylenowymi i siatką | Średnio wilgotna | 0,15 | 1,050 | 840 | 1900 | 0,143 |
| Folia PE | Średnio wilgotna | 0,002 | 0,200 | 1420 | 1300 | 0,010 |
| Styropian EPS200 | Średnio wilgotna | 0,05 | 0,040 | 1460 | 30 | 1,250 |
| 2x folia PE gruba | Średnio wilgotna | 0,002 | 0,200 | 1420 | 1300 | 0,010 |
| Podkład betonowy B15 | Średnio wilgotna | 0,002 | 1,000 | 840 | 1900 | 0,100 |
| Pospółka zagęszczona statycznie | Średnio wilgotna | 0,30 | 0,400 | 840 | 1650 | 0,750 |

    - Strop zewnętrzny

Nazwa definicji przegrody		PP5– strop nad przejazdem

Współczynnik przenikania ciepła	0,205 W/(m²·K)

Kierunek przepływu ciepła		pionowy w dół

Typ przegrody:			strop zewnętrzny

Opór przejmowania ciepła		Rse=0,04 (m²·K)/W

Opór przejmowania ciepła		Rsi=0,17 (m²·K)/W

| Materiał warstwy | Typ warstwy | D [m] | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linoleum | Średnio wilgotna | 0,005 | 0,170 | 1400 | 1180 | 0,029 |
| Jastrych cementowy zbrojony włóknami polipropylenowymi | Średnio wilgotna | 0,05 | 1,050 | 840 | 1900 | 0,048 |
| Styropian EPS100 | Średnio wilgotna | 0,03 | 0,040 | 1460 | 30 | 0,750 |
| Folia PE | Średnio wilgotna | 0,002 | 0,200 | 1420 | 1300 | 0,010 |
| Płyta żelbetowa | Średnio wilgotna | 0,145 | 1,700 | 840 | 2500 | 0,085 |
| Płyty styropianowe | Średnio wilgotna | 0,15 | 0,400 | 1460 | 30 | 3,750 |

- Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urzadzeń majacych wpływ na gospodarkę energetyczna obiektu budowlanego:

  - Ogrzewanie:

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego	H,tot = 0,88

  - Ciepła woda użytkowa

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu c.w.u.		W,tot = 0,913

  - Chłodzenie:

Współczynnik efektywności energetycznej wytworzenia chłodu:

ESEER=3,0

Średnia sezonowa sprawność akumulacji całkowita systemu klimatyzacji:

Cs =1,0

- Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych

  - Dane dotyczące rozwiązań budowlanych

Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych:

SZ1								Uk=0,22 W/(m²·K)<Umax=0,30 W/(m²·K)

SZ2								Uk=0,48 W/(m²·K)<Umax=0,65 W/(m²·K)

Współczynnik przenikania ciepła dachu

D1								Uk=0,23 W/(m²·K)<Umax=0,25 W/(m²·K)

D2								Uk=0,36 W/(m²·K)<Umax=0,50 W/(m²·K)

Współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie:

PG1								Uk=0,25 W/(m²·K)<Umax=0,45 W/(m²·K)

Współczynnik przenikania ciepła stropu zewnętrznego:

PP5 								Uk=0,21 W/(m²·K)<Umax=0,25 W/(m²·K)

Współczynnik przenikania ciepła okien			Uk=1,80 W/(m²·K)=Umax=1,80W/(m²·K)

Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych	Uk=2,60 W/(m²·K)=Umax=2,60W/(m²·K)

  - Dane dotyczące rozwiązań instalacyjnych

    - Instalacja c.o.

Zasilanie w czynnik grzejny instalacji c.o. zaprojektowano z istniejącego przyłącza do sieci ciepłowniczej znajdującego się poza budynkiem, które nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Doprowadzenie ciepła do urządzeń będzie realizowane poprzez poziome oraz pionowe  rozprowadzenie przewodów zasilających prowadzonych przy posadzce i pod stropem. Regulacja instalacji ilościowa w zależności od chwilowych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń. Grzejniki wyposażone będą w głowice termostatyczne dla regulacji temperatury pomieszczeń. Projektowane grzejniki zasilane będą wodą o temperaturze 70/50°C, ogrzewanie pompowe w systemie dwururowym.

Układ taki cechuje się dużą wydajnością oraz niewielkimi stratami ciepła na przesyle dzięki normowej grubości izolacji termicznej na przewodach.

    - Instalacja c.w.u

Instalacja ciepłej wody użytkowej przygotowywana miejscowo w oparciu o pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody w zależności od lokalizacji urządzeń. Zdecentralizowany układ przygotowania CWU pozwala ograniczyć straty energii na przesyle. Układ taki posiada wysoką sprawność wytwarzania ciepła oraz cechuje się niewielkimi stratami ciepła do otoczenia dzięki normowej grubości izolacji termicznej na przewodach.

    - Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacji mechanicznej obiektu została zaprojektowana jako jeden układ nawiewno-wywiewny obejmujący pomieszczenia biur, cztery układy nawiewne, czternaście układów wywiewnych z wyciągiem mechanicznym z pomieszczeń technicznych i laboratoryjnych.

1. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń biurowych i zaplecza- układ NW1-WN1,

2. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń laboratoryjnych i technicznych parteru- układ N1, N2, N3 oraz od W1 do W8

3. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń laboratoryjnych i technicznych piętra- układ N1,N4 oraz od W9, W10, W11,W13,W14

4. Wentylacja pomieszczeń sanitarnych- W12,

5. Klimatyzacja pomieszczeń

Racjonalne wykorzystanie energii w projektowanych układach wentylacyjnych realizowane jest przez:

- zastosowanie wysokosprawnych energetycznie urządzeń wentylacyjnych

- automatyczną regulację wydajności cieplnej urządzeń

- zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach obiektu wentylacji mechanicznej pozwalającej na kontrolę ilości powietrza wentylacyjnego, co pozwala na ograniczenie

zużycia ciepła na podgrzanie powietrza.

Rozwiązania zastosowane w dokumentacji spełniają wymagania dotyczące oszczędności zużywania energii.

# Bilans cieplno-wentylacyjny

  - Parametry powietrza

Przyjęto następujące, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, założenia:

• obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: te=-20oC, wilgotność względna powietrza φe=100%,

• obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie lata: te=+30oC, wilgotność względna powietrza φe=45%,

• obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach dla stałego przebywania ludzi w okresie zimy: ti=+20oC,

• obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach ze schładzaniem powietrza dla stałego przebywania ludzi w okresie lata: ti=+25/26oC,

• przydział powietrza zewnętrznego na osobę: 20m3/h, w pomieszczeniach ochładzanych: 30m3/h,

• ilość wymian powietrza w pomieszczeniach technicznych – co najmniej 0,5h-1,

• w pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszono do przyboru sanitarnego: miska ustępowa - 50m3/h, pisuar i umywalka – 25m3/h,

  - Oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna.

EPHC+W+L = EPH+W + (10 + 60 × Aw,e/Af) × (1 - 0,2 × A/Ve) × Af,c/Af; [kWh/(m2·× rok)]

gdzie:

- Aw,e - powierzchnia ścian zewnętrznych budynku, liczona po obrysie zewnętrznym,

- Af,c - powierzchnia użytkowa chłodzona budynku (lokalu),

- EPH+W - wartości według zależności określonej poniżej, przy czym ΔEP = EPW + EPL,

a) dla A/Ve ≤ 0,2; EP = 73 +ΔEP; [kWh/m· rok)],

b) dla 0,2 ≤ A/Ve ≤ 1,05; EP = 55 + 90 × (A/V) + ΔEP; [kWh/(m × rok)],

c) dla A/Ve ≥ 1,05; EP = 149,5 + ΔEP;

- A - jest sumą pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczoną po obrysie zewnętrznym,

- EPW - dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku; dla budynku z wydzielonymi częściami o różnych funkcjach użytkowych wyznacza się wartość średnią EPW dla całego budynku, przy czym:

EPW = 1,56 × 19,10 × VCW·× bt/a1; [kWh/(m2·× rok)]

gdzie:

- VCW - jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej [dm3/((j.o.) × doba)] należy przyjmować z założeń projektowych,

- a1 - udział powierzchni Af na jednostkę odniesienia (j.o.), najczęściej na osobę [m2/(j.o.)], należy przyjmować z założeń projektowych,

- bt - bezwymiarowy czas użytkowania w ciągu roku systemu ciepłej wody użytkowej należy przyjmować z założeń projektowych.

EPL - dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku (dotyczy budynków użyteczności publicznej); dla budynku z wydzielonymi częściami o różnych funkcjach użytkowych wyznacza się wartość średnią EPL dla całego budynku, przy czym:

EPL = 2,7 × PN·× t0/1000; [kWh/(m2·× rok)]

gdzie:

- PN - moc elektryczną referencyjną [W/m2] należy przyjmować z założeń projektowych,

- t0 - czas użytkowania oświetlenia [h/rok] należy przyjmować z założeń projektowych.

Wymaganie określone w § 328 ust. 1 Dz.U. nr 75, poz. 690 (WT) wraz z późniejszymi zmianami uznaje się za spełnione dla budynku magazynowego, jeżeli:

1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia

lub

2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji  i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego jest mniejsza od wartości granicznej określonej w ust. 3 lit. c,  a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, określonym w pkt 2.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

# Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych:

- kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: z uwagi na sposób użytkowania obiektu oraz rozproszone przybory wykorzystujące ciepłą wodę użytkową, inwestycja jest nieopłacalna z uwagi na konieczność kosztownego prowadzenia długich odcinków rurociągów oraz zastosowania pompy cyrkulacyjnej i okresowe wykorzystywanie układu;

- pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak możliwości zastosowania odpowiedniego układu strukturalno – materiałowego budynku;

- energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód;

- kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą. Z tego powodu układ jest nieekonomiczny;

- systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczoną liczbę dni słonecznych;

- elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji.

- pompa ciepła gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy (średnio na 100m rury ułożonej w gruncie uzyskuje się 3 – 5 kW na godzinę), biorąc dodatkowo pod uwagę koszt zakupu urządzeń, inwestycja nieopłacalna;

- pompa ciepła wodna: brak źródła dolnego;

- pompa ciepła powietrzna: współczynnik wykorzystania energii EER w granicach 2 – 2.4, co w bilansie ekonomicznym jest inwestycją, która się nie zwróci z uwagi na żywotność urządzenia;

- energia geotermalna: jak wynika z mapy wód geotermalnych Polski, w rejonie Katowic temperatura wód geotermalnych kształtuje się na poziomie 20oC, co powoduje nieopłacalność inwestycji;