|  |  |  |  |  |  | Tom | 1 z 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Egzemplarz | 1 z 4 |
| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa opracowania: | Projekt jednofunkcyjnego węzła cieplnego |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu: | WĘZEŁ CIEPLNY Gmach Główny Głównego Instytutu Górnictwa przy pl. Gwarków 1 w Katowicach |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: | WKM sp. z o.o. Ul. Topolowa 7 40-167 Katowice |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor / Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa |  |  |  |  |  |  |
| Adres Inwestora / Zamawiającego: | Plac Gwarków 1 40-166 Katowice |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa zadania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod i nazwa robót wg CPV: | 2 |  |  |  | Data: |  |  |
| Branża: | AKPiA |  |  |  | 05.2013r |  |  |
|  | Tytuł, imię i nazwisko: |  | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |  |  |
| Projektant: | Maria Kisiela |  | ELEKTRYCZNA | 1340/94 |  |  |  |
| Opracowała: |  |  | ELEKTRYCZA |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

###### Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane          (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

# Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	1. OPIS TECHNICZNY	3

2.1.	Przedmiot opracowania.	3

2.2.	Podstawa opracowania.	3

2.3.	Zakres opracowania.	3

2.4.	Obwody siłowe.	3

2.5.	Szafa rozdzielniczo-sterownicza "SW"	4

2.6.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.	5

2.7.	Zabezpieczenie ppoż.	5

2.8.	Warunki BHP.	5

2.9.	Uwagi końcowe.	6

3.	2. OPIS AKPiA	6

4.	Zestawienie materiałów	8

4.1.	Zestawienie rozdzielnicy SW	8

4.2.	Zestawienie kabli i przewodów rozdzielnicy SW	9

4.3.	Zestawienie czujnikówtemperatury manometrów kontaktowych	9

4.	Rysunki	10

4.1.	Rys 1e. Obwody regulatora	10

4.2.	Rys 2e. Obwody sterowania pomp	10

4.3.	Rys 3e. Listwy zaciskowe	10

4.4.	Rys 5e. Rozmieszczenie aparatów	10

4.5.	Rys 6e. Elewacja rozdzielnicy	10

5.	Załączniki	11

Uprawnienia projektanta	11

# 1. OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji automatyki pogodowej wymiennikowni ciepła nr1, w Gmachu Głównym, Głównego Instytutu Górnictwa przy pl. Gwarków 1, w Katowicach.

## Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

- projekt techniczny technologii węzła cieplnego,

- wytyczne do projektowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z późniejszymi zmianami),

- przepisy budowy PBUE i obowiązujące normy PNE.

## Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- Rozdzielnicę sterującą "RS" wraz ze schematami połączeń

- Instalację podłączenia urządzeń automatyki i sterowania w węźle cieplnym

- Pomiary temperatur

- Automatyczną regulację temperatury CO

- Sterowanie pompami oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem

## Obwody siłowe.

W wymiennikowni ciepła nr1,w zakresie automatyki pogodowej będą zainstalowane odbiorniki 1 fazowe 230V, 50Hz o niskiej mocy znamionowej.

Zestawienie mocy urządzeń elektrycznych układu automatyki pogodowej wymiennikowni ciepła nr1.

1-regulator pogodowy ECL 210			6VA

2-cewki przekaźników				24VA

3-siłowniki zaworów regulacyjnych		24VA

Łącznie 			54VA

Z zestawienia wynika, że pobierana moc przez elementy automatyki, jest niewielka. Montaż tej instalacji stanowi dodatkowe wyposażenie podstawowych urządzeń elektrycznych wymiennikowni ciepła.

Dla doboru urządzeń zasilających obwody automatyki pogodowej wzięto pod uwagę wytyczne producentów w zakresie wielkości zabezpieczeń.

Zasilanie obwodów przewidziano z istniejących urządzeń szafy sterowniczej poprzez oddzielną listwę zasilającą, za pomocą przewodów jednożyłowych YDY o przekroju 2,5mm2, żyła PE 2,5mm2.

Obwody siłowe pomp znajdują się w osobnym opracowaniu

## Szafa rozdzielniczo-sterownicza "SW"

Dla potrzeb obwodów sterowniczych oraz zasilających pompy projektuje się metalową rozdzielnicę 600x600x250mm określaną dalej „SW” do której doprowadzone zostaną wszystkie sygnały pomiarowe i sterownicze.

Będzie ona zasilana z dedykowanego obwodu.

Wewnątrz rozdzielnicy zamontowana zostanie niezbędna aparatura oraz regulator pogodowy ECL 210 firmy Danfoss wyposażony w klucz A231.1.

Całość układu zapewni prawidłową regulację węzła cieplnego dla potrzeb instalacji.

## Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim od porażeń prądem elektrycznym zastosowano WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY zainstalowany w szafie rozdzielczej "RW".

Aby spełnić powyższy warunek w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego "N", dodatkowy przewód ochronny "PE" o przekroju przewodów roboczych i układany łącznie z tymi przewodami. Przewód ochronny powinien mieć izolację koloru żółto-zielonego.

Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo -prądowe przewody ochronne nie mogą mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodem neutralnym.

Za wyłącznikiem różnicowo-prądowym nie wolno uziemić przewodu neutralnego ani łączyć go z przewodem ochronnym, gdyż spowoduje to uruchomienie wyłącznika różnicowo-prądowego w normalnych warunkach pracy.

Zacisk uziemiający szafki, rury wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz przewód ochronny obwodu rozdzielczego należy podłączyć do połączenia wyrównawczego w pomieszczeniu węzła, szczegóły wykonania połączenia wyrównawczego według osobnego opracowania.

## Zabezpieczenie ppoż.

Wszystkie elementy instalacji zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia. Kable i przewody posiadają odpowiednią wytrzymałość na występującą temperaturę otoczenia.

## Warunki BHP.

Instalację elektryczną automatyki pogodowej wymiennikowni ciepła zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W instalacji jako ochronę zapewniającą bezpieczeństwo, ochronę przeciwporażeniową, zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania wg PN.

Typ zabezpieczeń ochronnych zaprojektowano w systemie TN-CS wg PN.

## Uwagi końcowe.

- Realizację robót instalacyjno-montażowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy oraz niniejszym projektem.

- Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim.

- Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy opracować /i zapoznać obsługę/ instrukcję eksploatacji urządzeń.

# 2. OPIS AKPiA

a) Jednostką sterującą pracą węzła cieplnego będzie dwa regulator pogodowy ECL Comfort 210 firmy Danfoss korzystający z aplikacji A231.1.

b) Pomiar temperatur oparto o rezystancyjne czujniki PT1000 firmy Danfoss. W przypadku czujników zanurzeniowych zastosowano model ESMU100, wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast pomiar temperatury zewnętrznej realizowany jest przez czujnik ESMT również firmy Danfoss.

Dla wszystkich czujników temperatury należy zastosować ekranowane przewody LiYCY 2x1mm2.

Realizowane pomiary temperatur i ciśnień :

- temperatura zewnętrzna (-50 ºC ... 50ºC)

- temperatura powrotu w.p.  (-0 ºC ... 140ºC)

- temperatura zasilania c.o.(-0 ºC ... 140ºC)

c) Regulator wyposażony w aplikację A231.1 będzie regulował temperaturę w obiegu centralnego ogrzewania (C.O.) według konfigurowalnej krzywej grzewczej.

Edycja parametrów odbywać się za pomocą pokrętła.

Temperatura obiegu będzie utrzymywana poprzez algorytm programu zaimplementowany w regulatorach, a w szczególności przez regulatory ciągłe typu „PI” w zależności od temperatury zewnętrznej oraz krzywej grzewczej.

Algorytm regulacji powinien uwzględniać ograniczenie temperatury powrotu wysokiego parametru również według krzywej grzewczej.

Obieg centralnego ogrzewania będzie posiadać edytowalną z poziomu wyświetlacza temperaturę, powyżej której obieg zostanie wyłączony (funkcja lato/zima).

W celu zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem zastosowano manometry kontaktowe firmy Wika. W przypadku spadku ciśnienia instalacji realizowany pomiar zabezpieczy pompy przed suchobiegiem. Gdy ciśnienie osiągnie wymaganą wartość pompa uruchomi się ponownie samoczynnie. Zaprojektowano również ręczne sterowanie pompami obiegowymi.

d) Regulacja temperatury poprzez otwieranie/przymykanie zaworu regulacyjnego jest realizowana poprzez siłownik typu AMV23 firmy Danfoss. Siłownik regulacyjny będzie wyposażone w sprężynę powrotną samoczynnie zamykającą zawór w przypadku zaniku napięcia.

e) Regulator posiada możliwość realizacji harmonogramów czasowych tzn. okresów w ciągu doby, kiedy temperatura będzie obniżona o zadaną liczbę stopni Celsjusza.

f) Informacje o jakimkolwiek alarmie krytycznym (np. uszkodzenie czujnika, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura) są wyświetlane na wyświetlaczu regulatora oraz na czerwonej lampce umieszczonej na elewacji szafy sterowniczej „SW”.

g) W celu całkowitego odłączenia rozdzielni elektrycznej i AKPiA zastosowano wyłącznik główny. Wyłącznik główny odłącza zasilanie sieciowe. Jednak napięcie niebezpieczne dla życia występuje nadal na zaciskach 1,2,3 listwy zaciskowej XZ !

h) Trasę czujnika temperatury zewnętrznej należy zbudować przy wykorzystaniu rurek elektroinstalacyjnych, a sam element pomiarowy umieścić na ścianie północnej na wysokości 3 metrów nad poziomem gruntu w miejscu oddalonym od źródeł ciepła przynajmniej o 1 metr.

# Zestawienie materiałów

## Zestawienie rozdzielnicy SW

| 1 | Skrzynka metalowa o wymiarach 600x600x250 | ETI | 1szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Regulator pogodowy ECL 210 | DANFOSS | 1szt |
| 3 | Klucz aplikacji A231 | DANFOSS | 1szt |
| 4 | Panel zdalnego sterowania ECA 31 | DANFOSS | 1szt |
| 5 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1P B4 | ETI | 1szt |
| 6 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1P C4 | ETI | 1szt |
| 7 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1P C2 | ETI | 2szt |
| 8 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1P C6 | ETI | 1szt |
| 9 | Lampka na elewację natablicowa zielona TS01X1 | ETI | 2szt |
| 10 | Lampka na elewację natablicowa czerwona TS01X2 | ETI | 1szt |
| 11 | Przekaźnik R4 230V AC | RELPOL | 2szt |
| 12 | Łącznik krzywkowy ŁK 1-0-2 | SPAMEL | 2szt |
| 13 | Gniazdo 230VAC na szynę TH35 t-2P+Z P | ETI | 1szt |
| 14 | Rurki elektroinstalacyjne RL18 | ELEKTROPLAST | 40 mb |
| 15 | Peszel ochronny 23/17 PVC320N | TTPLAST | 40 mb |
| 16 | Listwy zaciskowe | POKÓJ | 30 szt |
| 17 | Elementy montażowe |  | 1 kpl |

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych innych producentów

## Zestawienie kabli i przewodów rozdzielnicy SW

| L.P. | Nazwa elementu | Typ przewodu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik temperatury zewnętrznej | LiYCY 2x1mm2 | 50mb |
| 2 | Czujnik temperatury zasilania CO | LiYCY 2x1mm2 | 10mb |
| 3 | Czujniki temperatury powrotu WP | LiYCY 2x1mm2 | 10mb |
| 4 | Manometr kontaktowy CO | OWYżo 3x1mm2 | 10mb |
| 5 | Siłownik CO | OWYżo 5x1mm2 | 10mb |
| 6 | Pompa CO1 – START/STOP | LiYCY 2x1mm2 | 10mb |
| 7 | Pompa CO1 – zasilanie | YDYżo 3x1,5mm2 | 10mb |
| 8 | Pompa CO1 – ALARM | LiYCY 2x1mm2 | 10mb |
| 9 | Pompa CO2 – START/STOP | LiYCY 2x1mm2 | 10mb |
| 10 | Pompa CO2 – zasilanie | YDYżo 3x1,5mm2 | 10mb |
| 11 | Pompa CO2 – ALARM | LiYCY 2x1mm2 | 10mb |

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych innych producentów

## Zestawienie czujników temperatury manometrów kontaktowych

| 1 | Czujnik temperatury zanurzeniowy ESMU 100 | DANFOSS | 2szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT | DANFOSS | 1szt |
| 3 | Manometr kontaktowy z nakładką EM3 | Wika | 2szt |

# Rysunki

## Rys 1e. Obwody regulatora

## Rys 2e. Obwody sterowania pomp

## Rys 3e. Listwy zaciskowe

## Rys 5e. Rozmieszczenie aparatów

## Rys 6e. Elewacja rozdzielnicy

# Załączniki

Uprawnienia projektanta