PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Obiekt: | Budynek K Laboratorium KD-3 na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie, przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie |
| --- | --- |
| Temat: | Projekt wymiany instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku K Laboratorium KD-3 na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie, przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1 40-166 Katowice |
| Jednostka projektowa | Pracowania Projektów Wielobranżowych sp. z o.o. 36-204 Dydnia, Dydnia 133 |

|  | Tytuł zawodowy | Imię i nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. | Krzysztof Raźniewski | SLK/4700/PWOE/13 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. | Szymon Paruch | SLK/4930/POOE/13 |  |

Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autora projektu.

Ruda śląska, grudzień 2018

# Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Dane ogólne	3

2.1.	Podstawa opracowania	3

2.2.	Przedmiot opracowania	3

3.	Stan istniejący	3

4.	Stan projektowany	4

4.1.	Zasilanie remontowanego budynku	4

4.2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	4

4.3.	Przeciwpożarowy wyłącznik kotłowni	4

4.4.	Instalacja oświetlenia podstawowego	4

4.5.	Instalacja gniazd	5

4.6.	Okablowanie. Trasy kablowe	6

4.7.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	8

4.8.	Ochrona przeciwprzepięciowa	9

4.9.	Instalacja odgromowa budynku	9

4.10.	Instalacja uziemiająca budynku	9

4.11.	Bilans mocy, obliczenia techniczne	10

4.12.	Instalacja SSWiN	11

4.13.	Instalacja CCTV	12

4.14.	Okablowanie strukturalne	14

5.	Informacja   dotycząca   bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia	16

6.	Instruktaż pracowników	16

7.	Spis rysunków	17

8.	Zestawienie materiałów	18

9.	Obliczenia natężenia oświetlenia	22

# Dane ogólne

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

#### Uzgodnienia z Inwestorem

#### Wizja lokalna

#### Aktualne normy i przepisy budowlane

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji elektrycznej w istniejącym budynku.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

#### Zasilanie w energię elektryczną;

#### instalację głównego wyłącznika prądu;

#### instalację oświetlenia podstawowego;

#### instalacje siły;

#### ochronę przeciwprzepięciową i ochronę od porażeń prądem elektrycznym;

#### instalację systemu  sygnalizacji włamania i napadu;

#### Instalację monitoringu wizyjnego;

#### instalację telefoniczną;

#### instalację okablowania strukturalnego;

#### układ alarmowania o prasach strzałowych.

# Stan istniejący

W stanie istniejącym budynek pełni funkcję obiektu laboratoryjno-warsztatowego. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia przeznaczenia ogólnego, biurowego, warsztatowego 
i socjalnego. Do obiektu przynależy grupa pomieszczeń stanowiąca strefę wybuchową EX0.  Na podstawie ustaleń z inwestorem, użytkownikiem obiektu raz wizją lokalną postanowiono:

#### istniejącą instalację elektryczną przeznaczyć do likwidacji

#### pozostawić przyłącza dla zasilania rozdzielnicy na napięciu 400V i 500V.

#### pozostawić i wpiąć do projektowanej instalacji układ zasilania kotłowni i detekcji gazu

#### pozostawić i wykorzystać istniejący w obiekcie punkt dystrybucyjny łącznie z przyłączem światłowodowym

#### pozostawić bez modyfikacji istniejące instalacje telemetryczne.

# Stan projektowany

## Zasilanie remontowanego budynku

Remontowany budynek  zostanie zasilony z projektowanej rozdzielnicy głównej RG Zasilanie zarówno dla rozdzielnicy 400V jak i 500V zostanie wykonane przy wykorzystaniu istniejących kabli nn.

## Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej obiektu, w rozdzielnicy głównej budynku RG oraz rozdzielnicy 500V- R500 zostanie zabudowany główny wyłącznik prądu, wyłączający wszystkie instalacje elektryczne w remontowanym  budynku.

Sterowanie  przeciwpożarowym  wyłącznikiem  prądu będzie  odbywało  się  za  pomocą  przycisk  PPWP. Przycisk  będzie  umieszczony  na  wysokości  1,2m  w  pobliżu  głównych  wejść  do  budynku.

Sterowanie  zostanie  zrealizowane  w ten sposób,  że  naciśnięcie  przycisku PPWP powodować będzie otwarcie wyłącznika.  Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu powodować będzie odcięcie zasilania.

Okablowanie  wyłącznika  należy  wykonać  kablami  ognioodpornymi  o  odporności  ogniowej  90min.

Kabel należy montować za pomocą uchwytów o odporności ogniowej identycznej jak kabel.

## Przeciwpożarowy wyłącznik kotłowni

Dla celów spełnienia ochrony przeciwpożarowej kotłowni projektuje się główny wyłącznik kotłowni, który zostanie zabudowany  w rozdzielnicy kotłowni.

Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu kotłowni będzie odbywało się za pomocą przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu zainstalowanego przy wejściu do kotłowni. Przycisk  będzie  umieszczony  na  wysokości  1,2m

Okablowanie  wyłącznika  należy  wykonać  kablami  ognioodpornymi  o  odporności  ogniowej  90min.

Kabel należy montować za pomocą uchwytów o odporności ogniowej identycznej jak kabel.

## Instalacja oświetlenia podstawowego

Zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  przepisach  i  normach  w  budynku zaprojektowano  instalację oświetlenia.

Celem oświetlenia jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym zachowaniu komfortu widzenia.

Rozmieszczenie  opraw  zaprojektowano  w  miejscach  aby  spełnić  wymagania  normy  w  zakresie natężenia  oświetlenia,  równomierności  natężenia  oświetlenia,  temperatury  barwowej,  współczynnika oddawania  barw.  W  obliczeniach  doboru  opraw  uwzględniono  współczynnik  utrzymania,  który uzależniony  jest  od  typu  oprawy,  środowiskainstalowania  oprawy  oraz  od  przyjętego  planu konserwacji oświetlenia.

Stopień IP oprawy został dobrany uwzględniający środowisko w danym pomieszczeniu.

Sterowanie  oświetleniem  w  pomieszczeniach  będzie odbywało się za pomocą łączników oświetleniowych montowanych na wysokości 1,1 m nad poziomem posadzki oraz za pomocą czujek obecności.

Przewody w pomieszczeniach przeznaczenia ogólnego  będą prowadzone podtynkowe za pomocą uchwytów kablowych.

Przewody w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem będą prowadzone natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, natomiast osprzęt elektroinstalacyjny (w tym oprawy i łączniki oświetleniowe) powinien być w wykonaniu Ex .

Obliczenia natężenia oświetlenia wraz z wartościami wymaganymi stanowią załącznik do niniejszego opracowania.Ze względu na charakterystykę pracy w środowisku Dialux, Wyplot z obliczeniami posiada nazwy własne, które należy traktować, jako materiał porównawczy dla doboru opraw.

## Instalacja oświetlenia awaryjnego

Obiekt nie wymaga oświetlenia awaryjnego.

## Instalacja gniazd

Instalacje gniazd stanowić będą obwody zasilające:

#### gniazda 230V/IP20 pomieszczenie  ogólnodostępne

#### gniazda 230V/IP20 w systemie 45x45 – pomieszczenia biurowe

#### gniazda 230V/IP20 DATA w systemie 45x45 – pomieszczenia biurowe

#### gniazda 230V/IP44 w pomieszczeniach mokrych

#### zestawy  gniazd  remontowych  ZG1  składające  się  z  gniazd  elektrycznych  wraz  
z zabezpieczeniami

#### zestawy  gniazd  remontowych  ZG2  składające  się  z  gniazd  elektrycznych  wraz  
z zabezpieczeniami do zasilania pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Gniazda 230V/16A ogólnego przeznaczenia należy montować na wysokości 0,3m na  poziomem posadzki.

Gniazda 230V/16A DATA oraz gniazda 230V/16A w systemie 45x45 należy montować w dedykowanych kanałach elektroinstalacyjnych montowanych po parapetami w pomieszczeniach. Plan listew wskazano w części graficznej. Gniazda w listwach umieścić równomiernie, w porozumieniu z użytkownikiem obiektu.

Wszystkie  gniazda  będą  wyposażone  w  zabezpieczenie  nadprądowe  oraz  zabezpieczenie różnicowoprądowe 30mA.

Zestawy  gniazd  roboczych  będą  się  składać  z  gniazd  1  i  3fazowych  o  konfiguracja  określonej  w legendzie.  Zestaw  będzie  wyposażony  w  zabezpieczenia  nadprądowe  dla  poszczególnych  typów gniazd  oraz  zabezpieczenie  różnicowoprądowe.  Zestaw  gniazd  będzie  stopniu  IP  w  zależności  od strefy oraz typu sąsiednich urządzeń lecz nie mniejszej niż IP44.

Zestawy gniazd będą w wykonaniu natynkowym i będą montowane na wysokości 1,2m.

Przewody zasilające gniazda ogólne oraz zestawy gniazd należy prowadzić podtynkowo.

## Okablowanie. Trasy kablowe

Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 750V, a dla kabli 1000V. Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi. Obwody z oprawami awaryjnymi należy wykonać przewodami 4-żyłowymi.

Należy  uwzględnić  odpowiednią  kolorystykę  przewodów  z  przeznaczeniem  podłączenia  maszyn zgodnie z oznaczeniem żył dla konkretnych faz:

a) Kabel 4-ro oraz 5-cio żyłowy:

#### L1 – żyła w czarnej izolacji

#### L2 – żyła w brązowej izolacji

#### L3 – żyła w szarej izolacji

#### N – żyła w niebieskiej izolacji

#### PE – żyła w żółto-zielonej izolacji / żółtej

b) Kabel jednofazowy 3 żyłowy:

#### L1 – żyła w brązowej izolacji

#### N – żyła w niebieskiej izolacji

#### PE – żyła w żółto-zielonej izolacji / żółtej

Zgodnie z dyrektywą 305/2011 nazywaną w skrócie CPR (z ang. Construction Products Regulation) dopuszcza się do stosowania w budownictwie wyłącznie okablowanie o klasie relacji na ogień sklasyfikowanej zgodnie z normą PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia powinny spełniać wymagania zwarte wponiżej tabeli:

## Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować 
w układziesieciowym TN-S.

Wszystkie  urządzenia  elektryczne  powinny  spełniać  warunki  ochrony  podstawowej  od  porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano szybkie wyłączenie zasilania, które winno być zapewnione w czasie wymaganym normą.

Szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem:

#### Wyłączników mocy

#### bezpieczników topikowych,

#### wyłączników instalacyjnych nadprądowych,

#### wyłączników różnicowoprądowych.

Wyłączniki różnicowe są wymagane w obwodach gniazd do 32A, w obwodach urządzeń ruchomych do  32A  używanych  na  wolnym  powietrzu,  w  obwodach  w  pomieszczeniach  kąpielowych  i  saun  (z wyjątkiem  obwodu  pieca),  obwodach  wiat  przystankowych,  reklam  zewnętrznych,  obwodach grzejników.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i łączników. Przewód N może być rozłączany jedynie łącznikiem wielobiegunowym, razem z innymi biegunami.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE.

W  celu  zapewnienia  wymaganej  ochrony  przeciwporażeniowej  należy  stosować  urządzenia  o odpowiedniej klasie ochronności. Rozróżnia się cztery klasy ochronności urządzeń: 0, I, II i III.

Zastosowane urządzenia elektryczne powinny być chronione przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska. Urządzenia te mogą również stwarzać zagrożenie dla obsługi i otoczenia. Wyposaża się je więc w obudowy, które powinny być dobrane w ten sposób, aby spełniały odpowiednie wymagania.

Właściwy dobór stopnia ochrony IP ma zapewnić wysoką niezawodność pracy 
i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych.

Zgodnie z obowiązującymi normami należy zapewnić wymagane przekroje przewodów ochronnych. Przekrój przewodu uzależniony jest od typu sieci. W celu zapewnienia wymaganej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać odpowiednią instalacjęuziemiającą. Instalacja uziemiająca musi być wykonana z odpowiednich materiałów i o wymaganych wymiarach ze względu na korozję i wytrzymałość mechaniczną

Przewody uziemiające należy wykonać z odpowiednich materiałów i przekrojach zgodnych z obowiązującą normą.  Przewody uziemiające stanowią drogę przewodzącą, lub jej część, między danym punktem sieci, instalacji lub urządzenia a uziomem lub układem uziomowym.

Wszystkie elementy metalowe instalacji nie będące w czasie normalnej pracy pod napięciem, obudowy urządzeń oraz konstrukcje stalowe budynku należy uziemić.

Minimalne przekroje przewodów ochronnych:

Po  wykonaniu  instalacji  dokonać:  sprawdzenia  ciągłości  przewodów,  pomiarów  rezystancji  izolacji, sprawdzenia  biegunowości,  sprawdzenia  skuteczności  samoczynnego  wyłączania,  sprawdzenia skuteczności  ochrony  uzupełniającej,  sprawdzenia  kolejności  faz,  wykonania  prób  funkcjonalnych  i operacyjnych, sprawdzenia spadku napięcia.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Zadaniem  instalacji  przeciwprzepięciowej  jest  ochrona  instalacji  wewnętrznej  przed przepięciami,  które  są  związane  z  wyładowaniami  atmosferycznymi  lub  przepięciami powstającymi przy operacjach łączeniowych.

Największym  zagrożeniem  przepięciowym  jest  przepływ  prądu  piorunowego  przez elementy instalacji elektrycznej. Źródłem prądu piorunowego jest bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne.  Istnieje  kilka  możliwości  wprowadzenia  prądu  piorunowego  do  instalacji elektrycznej:  bezpośrednie  wyładowanie  w  napowietrzną  linię  zasilając  nn,  bezpośrednie wyładowanie w instalację odgromową.

Źródłem  przepięć  powstających  w  instalacjach  elektrycznych  są  także  wyładowania atmosferyczne  w  obiekty  znajdujące  się  w  sąsiedztwie  chronionego  budynku,  a  także wyładowania odległe w linie zasilające nn. Piorun jest źródłem pola elektromagnetycznego, które indukuje przepięcia w instalacjach i urządzeniach elektrycznych. Źródłem  przepięć  są  także  operacje  łączeniowe  wewnątrz  instalacji  związane  np.  z pracą niektórych urządzeń przemysłowych.

Charakterystyczne  parametry  płynącego  prądu  udarowego  dla  wyładować atmosferycznych  dają  się  opisać  kształtem  prądu  udarowego  10/350µs,  a  dla  energii indukowanych  przepięć  i  prądów  udarowych  płynących  w  zamkniętych  obwodach  można opisać kształtem prądu udarowego 8/20µs.

Do  ochrony  instalacji  elektrycznych  przed  skutkami  bezpośrednich  wyładowań atmosferycznych  w  zewnętrzną  instalację odgromową zostaną zainstalowane ograniczniki  przepięć  typu  1+2

## Instalacja odgromowa budynku

Instalacja odgromowa jest poza zakresem niniejszego opracowania

## Instalacja uziemiająca budynku

Instalacja uziemiająca budynku jest poza zakresem niniejszego opracowania

## Bilans mocy, obliczenia techniczne

Zapotrzebowanie na moc elektryczną rozdzielnicy RP to 120 kW.

Wyniki obliczeń doboru kabli zasilających przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie poniższych zależności:

Iobc=P3⋅UN⋅cosΦ

Idd≥IN≥Iobc

1,45⋅Idd≥1,6⋅IN

ΔUmax=100⋅P⋅lΓ⋅s⋅UN2

Smin≥1kI2*t1

Gdzie:

P – wartość mocy czynnej obciążenia przewodu [W];

UN– wartość napięcia znamionowego instalacji [V];

cosϕ – współczynnik mocy [-];

IZ – wartość prądu dopuszczalnie długotrwałego [A];

IN – wartość prądu znamionowego zabezpieczenia [A];

IB – wartość prądu obciążenia [A];

I2 – wartość prądu wyłączeniowego zabezpieczenia [A];

ΔUmax– wartość spadku napięcia [V];

l – długość obwodu [m];

Γ– konduktywność materiałowa przewodu [m/Ωmm2];

s – przekrój poprzeczny przewodu [mm2];

smin – minimalny przekrój poprzeczny przewodu[mm2];

k – jednosekundowa dopuszczalna gęstość zwarciowa [A/mm2];

I2t – całka Joule'a wyłączenia [A2s];

TABELA OBLICZENIOWA

Tabela 1

| L.p. | Odbiór | IN [A] | IZ [A] | IB [A] | I2 [A] | S [mm2] | Smin | I2t | ΔU [%] | K (dla smin) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RP | 200 | 275 | 187 | 320 | 70 | 4,4 | 302000 | 1,04 | 135 |
| 1 | RK | 20 | 81 | 18 | 32 | 10 | 0,37 | 2500 | 0,59 | 135 |

Warunki prawidłowego doboru zostały spełnione.

## Instalacja SSWiN

Obecnie, obiekt wyposażony jest w niepełną instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu, która zostanie zdemontowana. Obiekt planuje się wyposażyć w nową instalację w klasie S2.

Głównym elementem sterującym będzie modułowa centrala alarmowa  zabudowana w pomieszczeniu nr 5 razem z punktem dystrybucyjnym. Centralę zasilić z wydzielonego obwodu tablicy rozdzielczej poprzez układ akumulatorów centrali.

Do centrali podłączone zostaną czujniki PIR rozmieszczone zgodnie z częścią rysunkową. Okablowanie w kierunku czujników wykonać przewodem typu YTDY 6x0,5mm2, przewody prowadzić podtynkowo w rurach ochronnych RG 18mm.
System zazbrajany i rozbrajany będzie za pomocą szyfratora zabudowanego w komunikacji nr 4 Alarm o  zdarzeniu naruszenia strefy zostanie rozgłoszony poprzez sygnalizator alarmowy montowany na elewacji.

Informację rejestratora zdarzeń będą przechowywane przez minimum 120dni.

Dane techniczne poszczególnych elementów systemu:

CENTRALA ALARMOWA

| Klasa środowiskowa | II |
| --- | --- |
| Klasa zabezpieczenia | S2 |
| Maksymalna pojemność akumulatora | 24 Ah |
| Napięcie zasilacza centrali (±10%) | 13,8 V DC |
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych | 50 mA |
| Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%) | 3000 mA |
| Wydajność prądowa zasilacza | 3 A |
| Wymiary płytki elektroniki | 264 x 134 mm |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Napięcie zasilania płyty głównej (±15%) | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 149 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 337 mA |

MANIPULATOR LCD

| Klasa środowiskowa | II |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 12 V DC |
| Wymiary obudowy | 140 x 126 x 26 mm |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 60 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 156 mA |

CZUJKA RUCHU

Dualna konstrukcja, cyfrowy algorytm detekcji ruchu oraz funkcja kompensacji temperatury zapewniają wysoką odporność na fałszywe alarmy i zakłócenia nawet w pomieszczeniach, 
w których panują niekorzystne lub szybko zmiennie warunki, np. przy kominkach, 
w kotłowniach, w garażach, czy w miejscach, gdzie występują częste przeciągi. Niezależna, płynna regulacja obu czujników umożliwia idealne dostosowanie charakterystyki pracy urządzenia do wymagań użytkownika i chronionego obiektu. Ponadto czujka może pracować w dwóch trybach wykrywania: podstawowym, tj. alarm nastąpi po jednoczesnym wykryciu ruchu przez oba czujniki, lub zaawansowanym - wówczas alarm zostanie wyzwolony także po określonej liczbie naruszeń toru mikrofalowego, dzięki czemu możliwe jest wykrycie np. próby wtargnięcia do chronionej strefy intruza, który okrywa się materiałem pochłaniającym ciepło jego ciała. Istotną funkcją urządzenia jest tzw. antymasking – czujnik mikrofalowy wykrywa ewentualne próby zasłonięcia lub okrycia czujki, co miałoby zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.  Urządzenie posiada funkcję kontroli poziomu napięcia zasilającego oraz stanu toru sygnałowego, ochronę anty sabotażową przed otwarciem obudowy i dwukolorową diodę LED sygnalizującą wykrycie ruchu/alarm. Wyposażone jest także w rezystory parametryczne, co ułatwia instalację i podłączenie do systemu alarmowego.

## Instalacja CCTV

Projektowany   system   telewizji   dozorowej   zapewni   obserwację   i   rejestrację   wideo   terenu zewnętrznego przed wejściem do budynku oraz magazynów materiałów wybuchowych

W podziale ogólnym system składał się będzie z:

#### 4 punktów kamerowych

#### aktywnych komponentów sieciowych

#### pasywnych komponentów sieciowych

#### cyfrowego rejestratora obrazu;

#### stacji oglądowej z monitorem LCD i oprogramowaniem klienckim.

System   nadzoru   wizyjnego   CCTV   będzie   wykonany   w   cyfrowej   technologii   IP.   Wszystkie zastosowane  kamery, będą kamerami IP. Rejestracja obrazów z kamer odbywać się będzie na cyfrowym rejestratorze obrazu wyposażonego w 2 dyski 4TB w obudowie 3,5”.

KAMERY:

Do nadzoru wyżej wymienionych miejsc projektuje się użycie kamer IP bullet zewnętrznych, posiadających poniższe parametry

#### Sensor 1/2.7” Progressie Scan CMOS

#### Minimalne oświetlenie 0,01 lux @F1.2 (1/25 s AGC ON)-0,001 @F1.2(1/3s AGG ON), 0lux z IR.

#### Migawka 1/5Sec ~1/20,000 Sec.

#### Obiektyw Zmotoryzowany 2,8 – 12mm, kąt widzenia 28 o (T)-91 o (W)

#### Dzień/Noc Filtr mechaniczny IR auto przełączanie

#### Zasięg IR ok.30m

#### Dynamika WDR 90dB

#### Redukcja zakłóceń 2D/3D DNR

#### Kompresja video H.265(strumień główny) / H.264 / MJPEG

#### Współczynnik kompresji 256Kbps~8Mbps

#### Maksymalna rozdzielczość 4MP (2592x1520pikseli)

#### Częstotliwość wyświetlania klatek :

- Strumień   główny:   (domyślny   20fps/4MP)   4MP(2592x1520)@1-20fps, 3MP(2048x1520) / 1080P(1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P(1280x720) @1-30fps

- Drugi   strumień:   (domyślny   20fps   /D1)   D1(704x480)   /   VGA(640x480)   / QVGA(320x240) @1-20fps

- Strumień mobilny: (domyślnie 10fps) QVGA 320x240@1-20fps

#### Kompatybilność ONVIF, RSSP

#### warunki eksploatacji -20 o C~60 o C, wilgotność do 95% (bez kondensacji)

#### Zasilanie POE (802.3af) / DC12V +/- 10% ; Pobór mocy do 7W

#### Stopień Ochrony IP66

CYFROWY REJESTRATOR OBRAZU

Do   rejestracji   materiału   wideo   z   projektowanych   kamer   zakłada   się   rejestrator   sieciowy, wyposażony w 2dyski 4TB przeznaczonych do pracy ciągłej. Co umożliwi przechowywanie zapisanego   materiału   z   zainstalowanych   kamer.  Na   serwerze zainstalowane   będzie profesjonalne oprogramowanie zarządzające.

Rejestrator serii Storm (1 sztuka) ( lub równoważny ):

#### system operacyjny LINUX

#### obsługa max 64 kamer IP

#### Maksymalna przepustowość przychodząca 384Mb/s

#### Rozdzielczość do 12MP w podglądzie i odtwarzaniu

#### Wyjścia 1 x VGA + 2 x HDMI

#### Obsługa macierzy RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60

#### Obsługa standardu N+M w trybie gotowości

#### Obsługa iSCSI w celu zwiększenia przestrzeni dyskowej

#### Wszystkie kanały synchroniczne, odtwarzanie w czasie rzeczywistym, interfejs GRID

#### Obsługa do 8 dysków SATA o łącznej pojemności do 48TB

#### 4 porty USB ( 3x USB 2.0 i 1 USB 3.0)

#### 1 port eSATA

#### zgodność z normą ONVIF w wersji 2.4

Rejestrator poprzez sieć LAN oraz istniejący kabel światłowodowy pozwoli przesyłać obraz na stanowisko ochrony znajdujące się na wjeździe na teren inwestora.

STANOWISKA OPERATORSKIE

Do   oglądu   obrazu   na   żywo   oraz   materiału   zarejestrowanego   projektuje   się   jedną   stacje oglądową   –   jednomonitorową,   wyposażoną   monitor   LCD   31,5’’ zamontowany na istniejącym stanowisku operatorskim na ochronie.  Na stacji   roboczej zainstalowane   będzie   profesjonalne   oprogramowanie   zarządzające.  Projektowana     stacja obsługi   STORM o standardowej   wydajności  do  zarządzania   
i obsługi  systemu  monitoringu wizyjnego :

#### podgląd na żywo

#### przeglądanie zapisu

#### archiwizacja fragmentów rejestracji na płytach DVD

#### tworzenie map lokalizacji

#### sterowanie PTZ

Monitor, spełniający poniższe wymagania ( lub równoważny):

#### Możliwość montażu naściennie

#### Optymalna rozdzielczość 1920x1080 / 60 Hz

#### Wejścia wideo: co najmniej 1 x VGA, 1xHDMI, 1xDP

## Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne będzie systemem modularnym, pozwalającym na realizację określonej konfiguracji połączeń dla systemu teleinformatycznego na miarę aktualnych potrzeb, z możliwością dokonywania daleko idących zmian konfiguracji oraz rozbudowy z użyciem takich samych elementów. Otwarte jest ono na dalszą rozbudowę. Okablowanie strukturalne jest systemem dedykowanym, spełniającym wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Okablowanie takie łączy różne urządzenia końcowe (telefony, terminale, komputery osobiste), centrale telefoniczne i serwery systemów informatycznych, a także zapewnia dostęp do zewnętrznych sieci WAN, polskich i światowych. Dzięki swojej konfigurowalności zapewnia swobodne przemieszczanie personelu pomiędzy stanowiskami pracy. Punkty przyłączeniowe (gniazda instalacji okablowania strukturalnego), dla wyżej wspomnianych urządzeń, będą rozmieszczone w całym obiekcie, w taki sposób, aby ich rozmieszczenie obejmowało wszystkie obszary, gdzie może istnieć potrzeba dostępu do sieci komputerowej i telefonów.

Założenia:

#### Okablowanie strukturalne (komputery i telefony) zostanie wykonane na bazie skrętki ekranowanej S/FTP (kategoria 6a);

#### Pojedyncze stanowisko – Punkt Logiczny (PL) składa z gniazda 2xRJ45;

#### Wszystkie kable z PL zostaną doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego i zakończone na panelach modularnych;

#### Okablowanie strukturalne będzie stanowić sieć dystrybucyjną VOIP;

#### Przewiduje się montaż PL w puszkach podtynkowych;

#### Punkt dystrybucyjny stanowić będzie szafa wisząca, RACK 19”;

#### Punkt dystrybucyjny należy uziemić linką elektroenergetyczną LgY6mm2 ;

#### Sygnał do GPD w ramach istniejącego połączenia światłowodowego

Wszystkie punkty dystrybucyjne muszą być uziemione linką 6mm2 oraz posiadać zasilanie z osobnych wydzielonych obwodów (zasilanie objęte w projekcie elektrycznym w części silnoprądowej).

Do przełącznicy LAN należy doprowadzić kable S/FTP z poszczególnych PL. W okablowaniu poziomym pomiędzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegów poziomych – zalecane długości linii.

Rys.  Przedstawienie segmentów kabli.

| Maksymalna długość |  |
| --- | --- |
| A | nie więcej niż 6 m |
| A + C | łącznie 10 m |
| B | 90 m |
| D | 100 m |

Należy szczególnie zwrócić uwagę na optymalizację tras kablowych do najdalej położonych PL, tak aby nie przekroczyć maksymalnej długości 90 m.

# Informacja   dotycząca   bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnioną osobę. Kierownik   robót   ma   obowiązek   poprzez   podległe   mu   służby   instruować   pracowników   o zagrożeniach   związanych   z   prowadzonymi   robotami   jak   również   zobowiązany   jest   do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa.

# Instruktaż pracowników

#### Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:

#### Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do używania go w trakcie prowadzenia robót;

#### Obsługę   ciężkiego   sprzętu   mogą   prowadzić   tylko   osoby   do   tego   upoważnione posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe;

#### Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia;

#### Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze;

#### Wszyscy   uczestnicy   procesu   inwestycyjnego   zobowiązani   są   do   przestrzegania przepisów BHP;

#### Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom;

#### Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową,  dokumentacją fabryczną zastosowanych  urządzeń,  przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów w zakresie BHP i PPOŻ;

#### Prace   w   zakresie   instalacji   elektrycznych   szczególnie   niebezpieczne   lub   w   pobliżu urządzeń   energetycznych   prowadzi   się   na   polecenie   wydane   przez   uprawnionego pracownika   Zakładu   Energetycznego.   Pracownicy   pracujący   przy  budowie   urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje;

# Spis rysunków

| Lp. | Temat | Symbol | Skala | Rewizja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan instalacji gniazd wtyczkowych | IE-101 | 1:200 | 00 |
| 2. | Plan instalacji oświetlenia podstawowego | IE-201 | 1:200 | 00 |
| 3. | Plan instalacji niskoprądowych CCTV, SSWiN | IE-301 | 1:200 | 00 |
| 3. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RG | IE-501 | - | 00 |
| 4. | Schemat strukturalny rozdzielnicy kotłowni | IE-502 | - | 00 |
| 5. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RP | IE-503 | - | 00 |
| 6. | Schemat strukturalny rozdzielnicy R500 | IE-504 | - | 00 |
| 7. | Schemat strukturalny instalacji CCTV | IE-601 | - | 00 |
| 8. | Schemat strukturalny instalacji SSWiN | IE-602 | - | 00 |

# Zestawienie materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Katalog | j.m. | Ilość | Oznaczenie w dokumentacji projektowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Barat_LED1x2600_C107_T840_PC_PC_OP_IC_Ex |  | kpl. | 42 | 1 |
| 2. | Antlia C DL N/T 1900lm 16W 840 montaż do sufitów podwieszonych |  | kpl. | 8 | 2 |
| 3. | Antlia C DL N/T 1900lm 16W 840 montaż nastropowy |  | kpl. | 10 |  |
| 4. | Elizer 34W 3900lm 840 montaż do sufitów podwieszonych |  | kpl. | 12 | 3 |
| 5. | Elizer 34W 3900lm 840 montaż nastropowy |  | kpl | 33 |  |
| OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY INSTALACJA OŚWIETLENIOWA |  |  |  |  |  |
| 6. | Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 16 A; 230 V; IP20 |  | kpl. | 7 |  |
| 7. | Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 16 A; 230 V; IP44 |  | kpl. | 4 |  |
| 8. | Przycisk sterowania oświetlenia, podświetlany, podtynkowy, 16A |  | kpl. | 14 |  |
| 9 | Łącznik klawiszowy, świecznikowy podtynkowy 16 A; 230 V; IP20 |  | kpl. | 1 |  |
| 10 | Łącznik klawiszowy, świecznikowy podtynkowy 16 A; 230 V; IP44 |  | kpl. | 1 |  |
| 11 | Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 16 A; 230 V; Wykonanie Ex |  | kpl. | 8 |  |
| 12 | Czujka obecności 360st |  | kpl. | 10 |  |
| OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH |  |  |  |  |  |
| 13 | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe16 A; 230 V; IP20, 2P+Z |  | kpl. | 10 |  |
| 14 | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe16 A; 230 V; IP44, 2P+Z |  | kpl. | 8 |  |
| 15 | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe16 A; 230 V; IP20, 2P+Z system 45x45 |  | kpl. | 9 | A |
| 16 | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe16 A; 230 V; IP20, 2P+Z system 45x45 DATA |  | kpl. | 8 | K |
| 17 | Gniazdo siłowe, natynkowe16 A; 400 V; IP44 |  | kpl. | 4 | S1 |
| 18 | Zestaw gniazd remontowych, wraz z zabezpieczeniami4x 230V, 1x400V 16A, 1x400V 32A, IP44 |  | kpl. | 2 | ZG1 |
| 19 | Zestaw gniazd remontowych, wraz z zabezpieczeniami4x 230V, 1x400V 16A, 1x400V 32A, IP44 |  | kpl. | 2 | ZG2 |
| 20 | Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 |  | kpl. | 4 |  |
| PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |
| 21 | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x1,5 mm2 750 V |  | mb | 380 |  |
| 22 | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 2x1,5 mm2 750 V |  |  | 100 |  |
| 23 | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 4x1,5 mm2 750 V |  | mb | 250 |  |
| 24 | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x2,5 mm2 750 V |  | mb | 550 |  |
| 25 | Przewód elektroenergetyczny typu LgYżo 1x2,5 mm2 750 V POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE |  | mb | 100 |  |
| 26 | Przewód elektroenergetyczny typu NKGs PH90 2x1,5 mm2 500 V |  | mb | 80 |  |
| 27 | Przewód elektroenergetyczny typu LgYżo 25 mm2 750 V POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE |  | mb | 25 |  |
| 28 | Przewód elektroenergetyczny typu LgYżo 6 mm2 750 V |  | mb | 60 |  |
| 29 | Przewód elektroenergetyczny typu LgYżo 25 mm2 750 V |  | mb | 20 |  |
| 30 | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 5x2,5 mm2 750 V |  | mb | 120 |  |
| 31 | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x6 mm2 750 V |  | mb | 80 |  |
| 32 | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 5x6 mm2 750 V |  | mb | 80 |  |
| 33 | Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 5x10 mm2 1 kV |  | mb | 200 |  |
| 34 | Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 5x70 mm2 1 kV |  | mb | 55 |  |
| 35 | Kabel elektroenergetyczny typu – YKXS 5x10 mm2 1 kV |  | mb | 45 |  |
| 36 | Przewód 1xUTP FRNC kat.6 (kamery zewnętrzne) |  | mb | 420 |  |
| 37 | Przewód 1xSTP FRNC kat.6a |  | mb | 280 |  |
| 38 | Przewód elektroenergetyczny typu YTDY 6x0.5 mm2 INSTALACJA SSWIN |  | mb | 480 |  |
| PRZYCISKI STERUJĄCE P.-POŻ. |  |  |  |  |  |
| 39 | Wyłącznik alarmowy p.-poż. typu PE08; 1NO+1NC; 10 A; 250 V; IP55 (kolor czerwony); wersja natynkowa z polami opisowymi: „pożar”, „zbić szybkę” |  | kpl | 4 |  |
| TABLICA ROZDZIELCZE |  |  |  |  |  |
| 40 | Rozdzielnica główna RG w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP30 WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO I |  | kpl. | 1 | RG |
| 41 | Tablica rozdzielcza R500 w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 500 V; IP30 WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO |  | kpl. | 1 | R500 |
| 42 | Tablica rozdzielcza RK w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP30 WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO |  | kpl. | 1 | RK |
| 43 | Tablica rozdzielcza RP w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP30 WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO |  | kpl. | 1 | RP |
| MATERIAŁY DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 44 | Puszka podtynkowa fi60 |  | kpl | 73 |  |
| 45 | Puszka natynkowa IP44 98x98 |  | kpl | 30 |  |
| 46 | Rura ochronna sztywna RB fi 22 |  | mb | 50 |  |
| 47 | Kanały elektroinstalacyjne do montażu osprzętu w systemie 45x45 |  | mb | 36 |  |
| 48 | Masa ognioszczelna |  | m3 | 1 |  |
| 49 | Zaciski kablowe WAGO |  | szt | 150 |  |
| 50 | Pomiary |  | kpl. | 1 |  |
| 51 | Dokumentacja powykonawcza |  | kpl. | 1 |  |
| SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU |  |  |  |  |  |
| 52 | Centrala SSWiN 128 |  | kpl | 1 |  |
| 53 | Obudowa centrali i zasilacza (natynkowa) z drzwiczkami zamykanymi na klucz |  | kpl | 1 |  |
| 54 | Akumulator 12V/17Ah |  | szt. | 1 |  |
| 55 | Klawiatura LCD z obudową |  | szt. | 1 |  |
| 56 | Obudowa ekspandera z transformatorem |  | szt. | 1 |  |
| 57 | Ekspander wejść z zasilaczem |  | szt. | 1 |  |
| 58 | Czujnik ruchu z antymaskingiem |  | szt. | 7 |  |
| 59 | Materiały dodatkowe |  |  | 2,50% |  |
| OKABLOWANIE STRUKTURALNE |  |  |  |  |  |
| 60 | Moduł RJ45 FTP - ekranowany, Cat.6A, beznarzędziowy |  | kpl | 6 |  |
| 61 | Adapter kątowy 2MOD 2xRJ45 |  | kpl | 3 |  |
| 62 | Szafa rack 19” 12U |  | szt | 1 |  |
| 63 | Panel gniazdowy 1U |  | szt | 1 |  |
| 64 | Panel modularny 24xRJ45 kat 5e |  | szt | 1 |  |
| 65 | Panel wentylatorowy 1U |  | szt | 1 |  |
| 66 | Switch 48 portowy |  | szt | 1 |  |
| 67 | Router VOIP |  | szt | 1 |  |
| INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ |  |  |  |  |  |
| 68 | Kamera zewnętrzna |  | kpl. | 4 |  |
| 69 | Rejestrator cyfrowy |  | kpl. | 1 |  |
| 70 | Monitor 31,5”, 24/7 – zabudowa w portierni |  | kpl. | 1 |  |
| 71 | Materiały dodatkowe |  |  | 2,50% |  |

UWAGA:

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należ powiadomić projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.

Ostateczne ilości materiałów wynikają z łącznej analizy zestawienia materiałowego, opisu technicznego oraz części rysunkowej projektu.

# Obliczenia natężenia oświetlenia