INSTALMAT Mateusz Urbańczyk, ul. Niedługa 6, 43 – 155 Bieruń

Projekt Budowlano-Wykonawczy wentylacji dla laboratoriów w budynku „C” GIG w Katowicach

[Podtytuł dokumentu]

mgr inż. Mateusz Urbańczyk 2017-09-21

Spis treści

1.	Określenie tematu	2

2.	Podstawa opracowania	2

3.	Stan istniejący	4

4.	Rozwiązania projektowe	5

5.	Opis działania automatyki	7

6.	Opis logiki pracy układu wentylacji	7

a.	Pomieszczenie 1/16.1	7

b.	Pomieszczenie 1/07	7

c.	Pomieszczenie 1/05	7

7.	Wytyczne branżowe	9

a.	Branża elektryczna i AKPiA	9

b.	Branża budowlana	9

c.	Branża instalacyjna	9

8.	Karta doborowa centrali N5	10

9.	Rzut I piętra	16

10.	Rzut Dachu	17

11.	Schemat automatyki	18

12.	Zestawienie materiałów	23

## Określenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest diagnoza instalacji wentylacji mechanicznej oraz zaprojektowanie zmian i rozbudowy instalacji celem osiągnięcia zakładanych parametrów pracy dla pomieszczeń Laboratoriów zlokalizowanych na I piętrze budynku „C” GIG w Katowicach z siedzibą przy ul. Plac Gwarków 1

## Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- Umowę nr 51/FT-2/2017 z dnia 07.08.2017,

- dane zebrane podczas wizji,

- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Formalną podstawą wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH PRZEPISÓW I NORM

(Z UWZGLĘDNIENIEM PÓŹNIEJSZYCH ZMIAN)

Przepisy

[I] 	       	Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późn. zm.

[II]      		Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporządzeniu.

[III]     		Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[IV] 	Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz z późn. zm.

[V]	Dz.U. 2014 poz. 817 wraz z póżn. zm.

[VI] 		Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007                          w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznemu lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zmianami).

[VII] 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[VIII] 	Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z późn. zm.

Normy

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów.

- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego                                i użyteczności publicznej. Wymagania.

- PN-EN- ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania.

- „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”:

Zeszyt 5: 	Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

## Stan istniejący

W rozpatrywanej części budynku (I piętro) istnieją następujące instalacje wentylacyjne:

- instalacja nawiewna N5 wyposażona w centralę wentylacyjną produkcji o wydajności 3260 m3/h obsługująca pomieszczenia 1/04, 1/07 oraz 1/16.1-4

- instalacja wyciągowa W20 wyposażona w wentylator dachowy chemoodporny RVISP/6-25-018T o wydajności 1000 m3/h obsługujący dygestorium w pomieszczeniu 1/16.1

- instalacja wyciągowa W21 wyposażona w wentylator dachowy chemoodporny RVISP/6-25-018T o wydajności 1000 m3/h obsługujący dygestorium w pomieszczeniu 1/16.1

- instalacja wyciągowa W18 wyposażona w wentylator dachowy chemoodporny RVISP/6-30-055T o wydajności 2800 m3/h obsługujący wyciąg znad stołu laboratoryjnego w pomieszczeniu 1/16.1

- instalacja wyciągowa W22 wyposażona w wentylator kanałowy o wydajności 680m3/h obsługujący pomieszczeni 1/16.3

- instalacja wyciągowa W23 wyposażona w wentylator kanałowy o wydajności 300m3/h obsługujący pomieszczenia 1/16.2, 1/16.4, 1/01

- instalacja wyciągowa W24 wyposażona w wentylator dachowy TFER 315M o wydajności 680m3/h obsługujący pomieszczenie 1/07

- instalacja wyciągowa W16 wyposażona w wentylator dachowy TFER 315M o wydajności 680m3/h obsługujący pomieszczenie 1/04

- instalacja wyciągowa W17 wyposażona w wentylator wyciągowy TFER 200 o wydajności 200m3/h obsługujący pomieszczenia 1/02, 1/03

- instalacja wyciągowa W26 wyposażona w wentylator dachowy chemoodporny o wydajności 600 m3/h obsługujący dygestorium w pomieszczeniu 1/05

- instalacja wyciągowa W27 wyposażona w wentylator dachowy chemoodporny o wydajności 600 m3/h obsługujący dygestorium w pomieszczeniu 1/05

Centrala wentylacyjna wyposażona została w standardową automatykę oraz pozbawiona jest powiązania z układami wyciągowymi. Układy wyciągowe również nie są wyposażone w żadną automatykę – działają w układzie 0-1 niezależnie od działania centrali nawiewnej.

## Rozwiązania projektowe

Z bilansu powietrza wynika znaczny przerost powietrza wyciąganego (8525 m3/h) w stosunku do powietrza dostarczanego przez centralę nawiewną N5 (3110 m3/h)

| Pomieszczenie | Instalacja | Nawiew | Wyciąg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/01 | W23 |  | 50 |
| 1/02 | W17 |  | 100 |
| 1/03 | W17 |  | 125 |
| 1/04 | W16 |  | 680 |
|  | N5 | 340 |  |
| 1/05 | W26 |  | 600 |
|  | W27 |  | 600 |
|  | W28 |  | 150 |
| 1/07 | W24 |  | 680 |
|  | N5 | 340 |  |
| 1/16.1 | N5 | 2190 |  |
|  | W20 |  | 1000 |
|  | W21 |  | 1000 |
|  | W18 |  | 2800 |
| 1/16.2 | W23 |  | 50 |
| 1/16.3 | W22 |  | 680 |
|  | N5 | 240 |  |
| 1/16.4 | W23 |  | 200 |

Na podstawie powyższej tabeli należy:

- wymienić istniejącą centralę wentylacyjną N5 na centralę nawiewną wraz z kompletną automatyką obsługującą całe piętro

- doprowadzić kanał nawiewny do pomieszczenia 1/05 z centrali N5

- wykonać dodatkowy kanał nawiewny do korytarza laboratorium kompensujący ilość powietrza wyciąganego przez wentylator W17

- zamontować na istniejących kanałach wentylacyjnych nawiewnych regulatory zmiennego wydatku

- W pomieszczeniu 1/16.1 na kanale N5 regulator zmiennego wydatku RZW1 o wydajności w zakresie 2520 – 4320 m3/h

- W pomieszczeniu 1/07 na kanale N5 regulator zmiennego wydatku RZW3 o wydajności w zakresie 340 – 610 m3/h

- Dla pomieszczenia 1/05 na kanale N5 regulator zmiennego wydatku RZW2 o wydajności w zakresie 350 – 1450 m3/h

- zamontować na istniejących kanałach wyciągowych regulatory zmiennego wydatku

- W pomieszczeniu 1/16.1na kanale W18 regulator zmiennego wydatku RZW4 o wydajności 1820 – 2800 m3/h

- zamontować na kanałach wyciągowych regulatory stałego wydatku

- Na kanale W22 regulator stałego wydatku RSW1 o wydajności 680m3/h

- Na kanale W23 regulator stałego wydatku RSW2 o wydajności 300m3/h

- Na kanale W20 regulator stałego wydatku RSW3 o wydajności 1000m3/h

- Na kanale W21 regulator stałego wydatku RSW4 o wydajności 1000m3/h

- Na kanale W24 regulator stałego wydatku RSW5 o wydajności 680m3/h

- Na kanale W16 regulator stałego wydatku RSW6 o wydajności 680m3/h

- Na kanale W26 regulator stałego wydatku RSW7 o wydajności 600m3/h

- Na kanale W27 regulator stałego wydatku RSW8 o wydajności 600m3/h

- Na kanale W28 regulator stałego wydatku RSW9 o wydajności 400m3/h

- zamontować na kanałach nawiewnych regulatory stałego wydatku

- W pomieszczeniu 1/16.3 regulator stałego wydatku RSN1 o wydajności 240m2/h

- W pomieszczeniu 1/04 regulator stałego wydatku RSN2 o wydajności 600m3/h

- Na korytarzu 1/01 regulator stałego wydatku RSN3 o wydajności 200m3/h

- zdemontować w pomieszczeniu 1/16.1 komory filtracyjne na instalacji W18, W20 i W21

- zintegrować wszystkie istniejące wentylatory wyciągowe z automatyką centrali nawiewnej

Należy zapewnić w każdym z wentylowanych pomieszczeń laboratoryjnych podciśnienie ok. 10% w stosunku do nawiewu.

## Opis działania automatyki

Szafa sterująco zasilająca centrali wentylacyjnej musi zostać tak skonfigurowana, aby zbierała informacje z wszystkich istniejących wentylatorów wyciągowych – wszystkie wentylatory muszą zostać doposażone w przekaźniki, które będą wysyłały sygnał do centrali nawiewnej o swoim stanie pracy. Przekaźniki należy zabudować w szafie zasilająco-sterującej centrali zlokalizowanej na dachy budynku. Do każdego wentylatora należy doprowadzić przewód sterowniczy przesyłający stan pracy danego wentylatora.

Praca wentylatorów W16, W17, W18, W20, W21, W22, W23, W24, W26, W27, W28, W29 możliwa tylko podczas pracy centrali wentylacyjnej N5.

Sterownik centrali nawiewnej na podstawie zebranych informacji z elementów wyciągowych będzie zadawał parametry pracy elementom wykonawczym instalacji nawiewnej – regulatorom zmiennego wydatku, siłownikom przepustnic oraz regulował będzie elementami wykonawczymi pracy centrali: siłowniki przepustnic, siłownik zaworu ciepła technologicznego, falownik wentylatora. Wszystkie elementy wykonawcze należy zasilić z szafy zasilająco-sterowniczej centrali N5.

## Opis logiki pracy układu wentylacji

### Pomieszczenie 1/16.1

Centrala nawiewna siecią kanałów doprowadza do pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne zmienną ilość powietrza regulowaną regulatorem zmiennego wydatku RZW1. Przy braku pracy urządzeń wyciągowych w pomieszczeniu 1/16.1-4 regulator RZW1 dostarcza do pomieszczenia 2520m3/h podczas gdy regulator RZW4 zamontowany na kanale wyciągowym W18 ogranicza przepływ znad stołu laboratoryjnego do poziomu 2800m3/h. Jest to maksymalny przepływ powietrza przez układ W18.

W chwili włączenia jednego z dygestoriów regulator RZW1 zwiększa wydatek nawiewu o 900m3/h. W chwili włączenia obu dygestoriów wydatek zwiększa się o kolejne 900m3/h czyli regulator zwiększa przepływ powietrza o 1800m3/h.

W momencie włączenia wentylatora wyciągowego obsługującego układ W22 regulator zmiennego wydatku RZW4 zmniejsza przepływ przez układ W18 o 680m3/h. Na układzie W22 regulator stałego wydatku RSW1 wraz z regulatorem stałego ciśnienia w kanale utrzymywał będzie stały przepływ powietrza. Napływ do pomieszczenia realizowany będzie przez kratkę nawiewną w pomieszczeniu 1/16.3 oraz przez kompensację.

Podczas pracy układu W23 regulator RZW4 obniży wydatek o 300m3/h. Napływ do pomieszczeń obsługiwanych przez wentylator W23 poprzez kompensację.

### Pomieszczenie 1/07

Centrala nawiewna poprzez kratkę wentylacyjną nawiewa do pomieszczenia przy braku trawienia w łaźni 340m3/h oraz wyciąga z pomieszczenia za pośrednictwem wentylatora W24 380m3/h. Podczas pracy łaźni regulator RZW3 zwiększa ilość powietrza na nawiewie do poziomu 610m3/h a wentylator wyciągowy zwiększa obroty do wydajności 680m3/h. Zabudowany na kanale wyciągowym regulator stałego wydatku RSW2 ogranicza zwiększanie się podciśnienia w pomieszczeniu.

### Pomieszczenie 1/05

Centrala wentylacyjna w stanie normalnym laboratorium – brak badań – nawiewa do pomieszczenia 550m3h oraz za pomocą wentylatora W29 wyciąga 600m3/h. W momencie włączenia jednego z dygestoriów regulator RZW2 zwiększa ilość przepływającego do pomieszczenia powietrza o 550m3/h (do poziomu 1100 m3/h). W momencie włączenia obu dygestoriów regulator RZW2 nie zmienia położenia – następuje wyłączenie wentylatora wyciągowego W29.

W każdym przypadku podczas pracy okapu znad pieca regulator RZW2 zwiększa przepływ powietrza nawiewanego do pomieszczenia o 350m3/h. Ilość powietrza wyciąganego znad pieca wentylatorem W28 400m3/h.

## Wytyczne branżowe

### Branża elektryczna i AKPiA

- należy doprowadzić energię elektryczną do wszystkich dobudowanych elementów wentylacyjnych

- należy wykonać okablowanie sterownicze dla elementów wykonawczych dobudowanych elementów wentylacyjnych

### Branża budowlana

- należy wykonać niezbędne przebicia przez przegrody poziome i pionowe

- należy doprowadzić przebicia i przegrody do odporności ogniowej przegrody

- należy uszczelnić przebicia przez poziom dachu

- należy obudować elementy wentylacyjne nowoprojektowane

- przewidzieć wymianę konstrukcji wsporczej dla centrali N5

### Branża instalacyjna

- należy zapewnić ilość ciepła technologicznego na potrzeby nowoprojektowanej centrali nawiewnej N5

## Karta doborowa centrali N5

## Rzut I piętra

## Rzut Dachu

## Schemat automatyki

## Zestawienie materiałów

| Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ5- |  |  |  |  |
| CZ5- 1 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-1250X600-1500 | 1 | 5.55 | prod.ALNOR |
| CZ5- 2 | Zaślepka QESv-N-C-1250x600-30 | 1 | 0.806 | prod.ALNOR |
| CZ5- 3 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-1250X600-500 | 1 | 1.85 | prod.ALNOR |
| CZ5- 4 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X600-8801 | 1 | 21.122 | prod.ALNOR |
| CZ5- 5 | Czerpnia-wyrzutnia CWP-600x600-NR | 1 |  | Smay |
| N5- |  |  |  |  |
| N5- 1 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-1250x600-800x600-0-m225-30-30-500 | 1 | 2.029 | prod.ALNOR |
| N5- 2 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X600-856 | 1 | 2.398 | prod.ALNOR |
| N5- 3 | Trójnik TR2v-N-C-800x600-500-400-250-300-100 | 1 | 1.526 | prod.ALNOR |
| N5- 4 | Regulator RVP-R-250-340-610-340RZW3--SO +LMV-D2-MP | 1 |  | Smay |
| N5- 5 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x800-370x600-30-30-500 | 1 | 1.428 | prod.ALNOR |
| N5- 6 | Regulator przepływu CAV VRS-250-600-1 | 1 |  | Smay |
| N5- 7 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-370X600-337 | 1 | 0.653 | prod.ALNOR |
| N5- 8 | Łuk QBv-N-C-370x600-31-31-120-35 | 2 | 0.974 | prod.ALNOR |
| N5- 9 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-370X600-344 | 1 | 0.668 | prod.ALNOR |
| N5- 10 | Trójnik TPCL-C-315-160 | 1 | 0.44 | prod.ALNOR |
| N5- 11 | Kanał wentylacyjny SPR-C-400-303 | 2 | 0.381 | prod.ALNOR |
| N5- 12 | Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+2000 | 1 | 6.28 | prod.ALNOR |
| N5- 13 | Regulator przepływu KVR-N-160-200 | 1 |  | Smay |
| N5- 14 | Trójnik TPCL-C-400-315 | 1 | 0.861 | prod.ALNOR |
| N5- 15 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-67 | 1 | 0.066 | prod.ALNOR |
| N5- 16 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-400 | 1 | 0.201 | prod.ALNOR |
| N5- 17 | Kolano BSDL-C-315-90 | 1 | 0.971 | prod.ALNOR |
| N5- 18 | Mufa MSF-C-400 | 1 | 0.265 | prod.ALNOR |
| N5- 19 | Zawór nawiewny KN-RM-160-C | 1 |  | prod.ALNOR |
| N5- 20 | Redukcja RSCLL-C-400-315 | 1 | 0.342 | prod.ALNOR |
| N5- 21 | Regulator przepływu CAV VRS-200-240-1 | 1 |  | Smay |
| N5- 22 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3x3000+1870 | 1 | 10.75 | prod.ALNOR |
| N5- 23 | Kolano BSL-C-315-45 | 2 | 0.405 | prod.ALNOR |
| N5- 24 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-739 | 1 | 0.731 | prod.ALNOR |
| N5- 25 | Regulator RVP-R-315-350-1450-350RZW4--SO +LMV-D2-MP | 1 |  | Smay |
| N5- 26 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-188 | 1 | 0.185 | prod.ALNOR |
| N5- 27 | Trójnik TPCL-C-315-315 | 1 | 0.748 | prod.ALNOR |
| N5- 28 | Mufa MSF-C-315 | 2 | 0.170 | prod.ALNOR |
| N5- 29 | Redukcja RSCLL-C-315-250 | 2 | 0.22 | prod.ALNOR |
| N5- 30 | Kolano BSDL-C-250-90 | 6 | 0.651 | prod.ALNOR |
| N5- 31 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1400 | 2 | 1.099 | prod.ALNOR |
| N5- 32 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 | 2 | 4.71 | prod.ALNOR |
| N5- 33 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1000 | 1 | 0.785 | prod.ALNOR |
| N5- 34 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-646 | 1 | 0.507 | prod.ALNOR |
| N5- 35 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-468 | 1 | 0.367 | prod.ALNOR |
| N5- 36 | Kolano BPL-C-250-90 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR |
| N5- 37 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-944 | 1 | 0.741 | prod.ALNOR |
| N5- 38 | Kolano BPL-C-250-45 | 2 | 0.283 | prod.ALNOR |
| N5- 39 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1156 | 1 | 0.907 | prod.ALNOR |
| N5- 40 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1868 | 1 | 1.467 | prod.ALNOR |
| N5- 41 | Nawiewnik wirowy NS-9-KK1Z-600-SL SR-300-b250 | 2 |  | Smay |
| N5- 44 | Regulator przepływu CAV VRS-200-200-1 | 1 |  | Smay |
| N5- 57 | Regulator RVP-P-505x400-2520-4320-2520-SO +NMV-D2-MP | 1 |  | Smay |
| N5- 59 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x505-370x600-30-30-500 | 2 | 0.974 | prod.ALNOR |
| W18- |  |  |  |  |
| W18- 1 | Regulator RVP-R-400-2800-2800-1820RZW2--SO +NMV-D2-MP | 1 |  | Smay |
| W18- 2 | Redukcja RSCLL-C-450-400 | 2 | 0.38 | PCV |
| W20- |  |  |  |  |
| W20- 1 | Regulator przepływu CAV VRS-250-1000-1-SN | 1 |  | Smay |
| W21- |  |  |  |  |
| W21- 1 | Regulator przepływu CAV VRS-250-1000-1-SN | 1 |  | Smay |
| W26- |  |  |  |  |
| W26- 1 | Wentylator WDc/sw 25, 1450 obr./min 0,37kW, 400V | 1 |  | MetalPlast |
| W26- 2 | Kolano BPDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | PP |
| W26- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1125 | 1 | 0.883 | PP |
| W26- 4 | Kolano BSDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | PP |
| W26- 5 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 | 1 | 4.71 | PP |
| W26- 6 | Kolano BSDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | PP |
| W26- 7 | Regulator przepływu CAV VRS-250-600-1 | 1 |  | Smay |
| W27- |  |  |  |  |
| W27- 1 | Wentylator WDc/sw 25, 1450 obr./min 0,37kW, 400V | 1 |  | MetalPlast |
| W27- 2 | Kolano BPDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | PP |
| W27- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1125 | 1 | 0.883 | PP |
| W27- 4 | Kolano BSDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | PP |
| W27- 5 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 | 1 | 4.71 | PP |
| W27- 6 | Kolano BSDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | PP |
| W27- 7 | Regulator przepływu CAV VRS-250-600-1 | 1 |  | Smay |
| W28- |  |  |  |  |
| W28- 1 | Wentylator RVISP-2-20-075S | 1 |  | prod.Venture Ind. |
| W28- 2 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | PP |
| W28- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1752 | 1 | 0.879 | PP |
| W28- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1518 | 1 | 0.762 | PP |
| W28- 5 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | PP |
| W28- 6 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000 | 1 | 3.012 | PP |
| W28- 7 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | PP |
| W28- 8 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2734 | 1 | 1.372 | PP |
| W28- 9 | Regulator przepływu CAV VRS-160-400-1 | 1 |  | Smay |
| W28- 10 | Kolano BPL-C-160-45 | 1 | 0.117 | PP |
| W28- 11 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-234 | 1 | 0.117 | PP |
| W28- 12 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | PP |
| W29- |  |  |  |  |
| W29- 1 | Wentylator dachowy RF-6-250 | 1 |  | prod.Venture Ind. |
| W29- 2 | Kolano BSDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | prod.ALNOR |
| W29- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-625 | 1 | 0.491 | prod.ALNOR |
| W29- 4 | Kolano BSDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | prod.ALNOR |
| W29- 5 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 | 1 | 4.71 | prod.ALNOR |
| W29- 6 | Kolano BSDL-C-250-90 | 1 | 0.651 | prod.ALNOR |
| W29- 7 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-469 | 1 | 0.368 | prod.ALNOR |
| W29- 8 | Nawiewnik wirowy NS-9-KK1Z-600-SL SR-300-b250 | 1 |  | Smay |