Załącznik nr 7 do SIWZ

Dane oczekiwanego dźwigu osobowego  o udźwigu min. 1100 kg:

| dźwig | Pl. Gwarków 1 – budynek Pawilon II |
| --- | --- |
|  | elektryczny reduktorowy linowy w górnej maszynowni, pracujący samodzielnie, środek trakcyjny w postaci lin stalowych |
| udźwig | 1100 kg |
| przystanków | 6 |
| ilość dojść | 6 – jednostronnie |
| prędkość dźwigu | 1,0 m/s – regulowana falownikowo enkoderem |
| wysokość podnoszenia | ok. 20,10 m |
| drzwi kabinowe | automatyczne centralne 2 AC, o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie: wykonane ze stali nierdzewnej „satyna”, próg standard, wyposażone w kurtynę świetlną, napęd VVVF z magnesami trwałymi, |
| drzwi szybowe | automatyczne centralne 2 AC, o wymiarach: 900 x 2000 mm, drzwi z wąskim progiem, wykonanie: wykonane ze stali nierdzewnej „satyna” |
| kabina dźwigu | wyposażenie kabiny: - panel dyspozycji na ścianie bocznej ze stanie nierdzewnej „satyna” (wykonany ze stali nierdzewnej – „satyna”, o wysokiej odporności na uszkodzenia (typu „antywandal”) - wyposażony w : - elektroniczny cyfrowy LCD z podświetleniem w kolorze niebieskim wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane na niebiesko przyciski „dyspozycji”, „otw. drzwi”, „zał. wentylator”, „ALARM”, w wykonaniu „antywandalowym”, ze stali nierdzewnej, (potwierdzające zapaleniem się przyjęcie dyspozycji), - świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny, - oświetlenie podstawowe – panele świetlne LED, - oświetlenie awaryjne - min. 2 godz., - gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego, - poręcz - ze stali nierdzewnej - na tylnej ścianie kabiny, okrągła, - wentylator, - podłoga - wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową niepalną – wg wzornika wykończenie kabiny: - ze stali nierdzewnej „satyna”, - z laminatu niepalnego – wg wzornika, - ze stali nierdzewnej (narożniki) + laminat niepalny – wg wzornika, |
| wymiary kabiny | Szer.: 1500* mm, gł. – 1700* mm, wys. 2150* mm, |
|  | *wymiary kabiny maksymalnie dopasowany do wymiarów szybu – mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu pomiarów pionowości szybu, |
| kasety wezwań | w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna „satyna” – wyposażone w podświetlane na niebiesko przyciski z grafiką Braille’a oraz zintegrowany, piętrowskazywacz z podświetleniem niebieskim LCD, wyświetlanie usterki w j. polskim na piętrowskazywaczu, |
| napęd | silnik elektryczny jednobiegowy, reduktorowy, umieszczony w maszynowi górnej – istniejącej, regulowany falownikowo enkoderem (płynna regulacja prędkości), |
| sterowanie | mikroprocesorowe, typ LS 2020, falownikowe do 11 kW, , dla napędu reduktorowego, umieszczonego w górnej maszynowni, diagnostyka nie wymaga dodatkowego testera do analizy parametrów sterownika, |

Wymiary:

| Szyb o wymiarach | Szerokość: 2200 x Głębokość: 2200 mm, |
| --- | --- |
| podszybie | 1200 mm |
| nadszybie | 3760 mm |
| maszynownia | Górna, nad szybem |

*wymiar projektowany może ulec zmianie po pomiarach pionowości szybu

Zakres wymiany:

  - napęd w górnej maszynowni reduktorowy – płynna regulacja prędkości, falownikowa enkoderem, energooszczędny zapewniający płynny start i hamowanie oraz precyzyjne zatrzymanie kabiny na poziomie przystanku,

  - ramę wciągarki,

- Osłony na koła linowe.

- Rama wyrównawcza pod zespół napędowy ,

- Liny nośne,

- Koło zdawcze,

- Tablica wstępna i kaseta jazd kontrolnych.

- Aparatura sterowa nowa - sterowanie mikroprocesorowe wraz z odwzorowaniem bez przenośnych komputerów, modułów itp. – menu w języku polskim

- Funkcje dodatkowe sterowania: np. niepowołane naciskanie przycisków dyspozycji łączność z kabiną,

- Instalacja prefabrykowana w szybie, kable zwisowe – płaskie,

- System komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą urządzenia opartego na technologii GSM.

- panel dyspozycji – antywandal

- kasety wezwań: w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna „satyna” – wyposażone w podświetlane na niebiesko na obwodzie przyciski dyspozycji, podświetlane na niebiesko zintegrowany pięrowskazywacz LCD,

- VOX – system informacji głosowej w kabinie

- rama przeciwwagi wraz z osprzętem

- rama kabiny wraz z chwytaczami dwukierunkowymi,

- chwytacze dwukierunkowe

- kabina,

- drzwi kabinowe

- drzwi szybowe,

- zderzaki kabinowe i przeciwwagi,

- ogranicznik prędkości

- obciążka

- dokumentacja techniczna

- nowa instalacja oświetleniowa szybu,

- nowa instalacja oświetleniowa maszynowni,

- przewody związane z połączeniami kaset wezwań z elementami szafy sterowej,

- tablica TWZ w maszynowni – doprowadzenie lub wymiana linii zasilającej do maszynowni – jeśli wymagane, na podstawie oddzielnej oferty i wyceny

- suwaki kabinowe i przeciwwagi – nowy komplet,

- Certyfikacja i rejestracja UDT,

- prowadnice kabinowe (2,5 m)

- prowadnice przeciwwagowe (2,5 m)

- zjazd awaryjny po wyłączeniu zasilania.

Zakres dostawy podzespołów nie obejmuje:

- klocków przeciwwagi – istniejące mają zostać poddane odnowieniu i osadzeniu w nowej ramie przeciwwagi

Zakres prac zawiera:

- opracowanie dokumentacji UDT,

- wykonanie kompletnych zestawów elementów dźwigowych

- demontaż i utylizacja starego i montaż nowego dźwigu,

- związane z wymianą prace budowlane.

- koszt dostawy materiałów z transportem na miejsce instalacji dźwigu,

- rozruch dźwigu,

- odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego,

- przekazanie dźwigu Inwestorowi,

- przeglądy serwisowe w okresie gwarancji.

Roboty budowlane przy modernizacji dźwigu obejmują zgodnie z kosztorysem:

      - poprawki tynków w maszynowni i w szybie,

      - odnowienie powłok malarskich na ścianach i podłodze w maszynowni,

      - białkowanie szybu,

      - wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją otworów drzwiowych pod potrzeby modernizacji po zamontowaniu drzwi szybowych,

      - wymiana oświetlenia szybu i maszynowni na nowe,

Funkcje sterowania instalowanego dźwigu:

- diagnostyka nie wymaga dodatkowego testera do analizy parametrów sterownika.

- Sterowanie zbiorcze w góra/dół

- Parkowanie na przystanku podstawowym

- Alternatywny przystanek parkowania zależny od pory dnia – z możliwością włączenia / wyłączenia funkcji,

- Jazda ciągła (zatrzymanie na każdym przystanku) - z możliwością włączenia / wyłączenia funkcji,

- Sterowanie napędem falownikowym z enkoderem

- Tymczasowe wyłączanie przystanków z obsługi w programie sterowania

- Czasowe, programowe wyłączanie sterowania,

- Rejestracja min 70 ostatnich usterek w pamięci trwałej – z datą i godziną wystąpienia,

- Podświetlany tekstowy wyświetlacz typu LCD wbudowany do sterownika,

- Wbudowane klawisze sterujące modyfikacjami parametrów i odczytów Tekstowe menu,

- Monitorowanie sygnałów wejść/wyjść sterownika w języku polskim,

- Wyświetlanie stanu pracy przekaźników sterownika,

- Gong umożliwiający wybór jednego z pięciu rodzajów sygnału oraz posiadający regulację natężenia dźwięku,

- Wyświetlanie stanu pracy 4 punktów obwodu bezpieczeństwa,

- Nowoczesna magistrala komunikacyjna,

- Rozproszony system sterowania (moduły piętrowe, kabinowe),

- Prefabrykowana instalacja w szybie obwodu sterującego (wezwań, piętrowskazywaczy),

- Współpraca z systemem ochrony ppoż. budynku, lub centralka ppoż. w kasecie wezwań na przystanku podstawowym,

- Funkcja zjazdu pożarowego z kaset wezwań,

- Programowalny czas pracy wentylatora kabiny

- Wyłączanie oświetlenia kabiny na postoju po zaprogramowanym czasie (energooszczędność)

- Piętrowskazywacze matrycowe – szeroki zakres wyświetlanych znaków,

- Wskazania piętrowskazywaczy płynące zgodnie z kierunkiem jazdy,

- Detekcja zablokowanych przycisków wezwań i dyspozycji,

- Programowalne funkcje specjalne przycisków – kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji,

- Komunikaty tekstowe o usterkach na piętrowskazywaczach podawane w języku polskim,

- Współpraca z falownikami  wyposażonymi w aplikację dźwigową oraz wyświetlacz LCD z polskim menu,

- Komunikacja z kabiny ze służbami alarmowymi za pomocą modułu GSM,

- Komunikacja z kabiny z portiernią budynku za pomocą interkomu – niezależne połączenie od modułu GSM.

- Świadectwa badań typów - Urzędu Dozoru Technicznego

- Zgodność z normami dźwigowymi PN-EN 81-1,2:1998

- Zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej EMC – PN-EN 12015 - Emisja, PN-EN 12016 – odporność – potwierdzona badaniami Polskiego Centrum Badania i Certyfikacji

- Zgodność z normą PN-EN 627- dotyczącą zasad rejestracji danych i monitorowania dźwigów...”

UWAGA !

- W/w dźwig został skonfigurowany przy założeniu modernizacji przeciwwagi – dociążenie z wykorzystaniem istniejących klockami. Zestaw zawiera nową ramę przeciwwagi wraz z osprzętem.

- Sterowanie, kasety wezwań, panel dyspozycji, drzwi kabinowe i szybowe, kabina wraz z ramą kabinową, rama przeciwwagi, posadowienie wciągarki oraz obciążka ogranicznika prędkości pochodzą od jednego producenta.

- Przepisami Urzędu Dozory Technicznego wymagane jest zapewnienie oświetlenia na dojściach każdego z dźwigów – min. 50 lux, w szybie 50 lux, w maszynowni 200 lux.

- Prace budowlane zostaną wykonane w celu przywrócenia ścian wokoło drzwi szybowych do ich stanu pierwotnego.

- *wymiar kabiny zależny jest od pionowości szybu, kabiny dźwigów mają zostać maksymalnie dopasowane do wymiarów szybu,

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię max. 0,5h.