 ……………………………..

             OPRACOWANIE
                   25.05.2020 r.

SPECYFIKACJA
NA WYKONYWANIE USŁUG Z ZAKRESU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH                                       I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH:               
1. SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, 
2. DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, 
3. URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH – URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 
DROGI EWAKUACYJNE PRZED ZADYMIENIEM,
4. DRZWI I KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH WYPOSAŻONYCH 
W SYSTEMY STEROWANIA,
5. ROZPROSZONYCH SYSTEMÓW STERUJĄCYCH,
zlokalizowanych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach: 
· Pawilony – P-I i P-II; 
· Budynki – „A”; „B”; „C”; CCTW; „S” i „N”;
· Hale –  H-4; H-6; H-10, 
oraz na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie: 
· Hale – „F” i „D”.
1. Pod pojęciem „urządzenia przeciwpożarowe”, użytym do celów niniejszej specyfikacji,             należy rozumieć kompletne instalacje, systemy i urządzenia (uruchamiane ręcznie 
lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru                        lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: 
· Urządzenia Systemów Sygnalizacji Pożarowej – jako zbiór kompletnych instalacji i urządzeń złożonych z kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej i/lub też wykonywać inne działania zmierzające 
do zmniejszenia skutków pożaru (w tym instalacje i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych);
· Urządzenia Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – jako zbiór kompletnych instalacji 
i urządzeń przeznaczonych do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora;
· Urządzenia Oddymiające – urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne (klatki schodowe i korytarze) – jako kompletne instalacje, systemy i urządzenia zapobiegające przedostawaniu się oraz utrzymywaniu się dymu na drogach ewakuacyjnych, usuwające grawitacyjnie i/lub mechanicznie dym i gazy pożarowe, napowietrzające, kontrolujące rozprzestrzenianie dymu i ciepła w warunkach pożaru, różnicujące ciśnienia, 
w tym: centrale oddymiania, centrale sterowania dla systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła UCS, przyciski i czujki oddymiania, przeciwpożarowe klapy odcinające, dymowe, upustowe, transferowe, okna i drzwi oddymiające, drzwi i zamknięcia służące 
do uzupełniania powietrza dla celów oddymiania, wentylatory, urządzenia upustowe, przekaźniki, sterowniki, siłowniki, napędy, instalacje, a także wszelkie inne urządzenia 
i instalacje (zasilające, sterujące, sygnalizacyjne i wykonawcze) mające za zadanie oddymianie, napowietrzanie i różnicowanie ciśnień na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych budynku w warunkach pożaru;
· Drzwi i kurtyny przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania – jako kompletne instalacje i urządzenia – w tym centrale sterujące kurtynami przeciwpożarowymi, centrale sterujące zamknięciami (UCS), trzymacze, zwalniacze i zamki elektromagnetyczne, czujki, przyciski uruchamiające, siłowniki, napędy, itd., mające za zadanie automatyczne zadziałanie przeciwpożarowych elementów roboczych – drzwi i/lub kurtyn przeciwpożarowch, stanowiących ruchome przegrody zamykające przejścia między strefami pożarowymi, 
zapobiegające rozprzestrzenieniu się i/lub przenikaniu dymu, gazów pożarowych i ciepła.
· Rozproszone Systemy Sterujące – jako kompletne instalacje i urządzenia mające za zadanie wysterowanie urządzeń wchodzących w skład systemów oddymiania i różnicowania ciśnień, 
drzwi przeciwpożarowych oraz urządzeń kontroli dostępu. W skład rozproszonych systemów sterujących wchodzą Uniwersalne Centrale Sterujące UCS–POLON 6000 wraz zasilaczami, (jako jednostki centralne), które współpracują z urządzeniami modułowymi oraz innymi urządzeniami liniowymi. Rozproszone urządzenia sterujące mają za zadanie bezpośrednie wysterowanie urządzeń wykonawczych: central napowietrzających, wentylatorów, siłowników, przeciwpożarowych klap odcinających, zwalniaczy i trzymaczy zamków elektromagnetycznych.
2. Pod pojęciem „kompletne instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe” należy rozumieć systemy urządzeń i instalacji współpracujących i powiązanych ze sobą, wchodzące w skład rozwiązania systemowego stanowiącego realizację danego celu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu określonego projektem technicznym.
3. Pod pojęciem „urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne” należy rozumieć wszelkie urządzenia przeciwpożarowe służące jako systemy wentylacji pożarowej         do zabezpieczenia przed wnikaniem i utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu 
w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności, toksyczność i/lub temperaturę uniemożliwiałaby bezpieczną ewakuację.
4. Stosowane skróty oznaczają:
· GIG  – Główny Instytut Górnictwa,
· ZSZ  – Zintegrowany System Zarządzania,
· SSP   – system sygnalizacji pożarowej,
· CSP  – centrala sygnalizacji pożaru,

· UCS  – uniwersalna centrala sterująca,

· CSO – centrala sterująca oddymianiem, 

· DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy,

· DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,
· SKD – system kontroli dostępu, 
· ACO – Alarmowe Centrum Odbiorcze,
· UTA – Urządzenie Transmisji Alarmu,

· DIO  – jonizacyjna czujka dymu adresowalna,
· DOR – optyczna czujka dymu adresowalna,

· DUR – uniwersalna optyczna czujka dymu adresowalna,
· TUN – uniwersalna czujka ciepła adresowalna,

· DOT – wielodetektorowa czujka dymu adresowalna,

· DUT – wielodetektorowa czujka dymu i ciepła adresowalna,

· DUR – optyczna czujka dymu radiowa,

· DOP – optyczna liniowa czujka dymu,

· WZ   – wskaźnik zadziałania,

· ROP – ręczny ostrzegacz pożarowy,

· ADC – adapter obciążany linią boczną,

· ACR – adapter czujek radiowych,

· EKS – element kontrolno-sterujący,

· EWS – element wielowyjściowy sterujący,

· EWK– element wielowyjściowy kontrolny,

· SAL – adresowalny sygnalizator akustyczny.
5. Urządzenia przeciwpożarowe, o których mowa, będą poddawane przeglądom technicznym                i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, w sposób określony w Normach dotyczących danego urządzenia, dokumentacji techniczno–ruchowej i instrukcji obsługi opracowanej przez producenta, a także zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej.
6. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne będą przeprowadzane systematycznie, 
w okresach ustalonych przez producenta oraz nie rzadziej niż określono to w niniejszej specyfikacji dla poszczególnych urządzeń.
7. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne będą obejmować urządzenia przeciwpożarowe zabudowane w obiektach należących do Głównego Instytutu Górnictwa z lokalizacją: 
a.) GIG w Katowicach: 
40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1;                                                         
40-160 Katowice, Al. W. Korfantego 79;                                                                                40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 83A, to jest:

Systemy Sygnalizacji Pożarowej:

· Pawilon P-I;
· Hala H-10 – Przewiązka biblioteki;
· Przewiązka „S” – Przewiązka informatyków;
· Budynek „N” – Biblioteka;
· Hala H-6;
· Budynek CCTW;
· Budynek „C” – Radiometria;
· Budynek „A” – Dyrekcja GIG i pomieszczenia firm wynajmujących;
· Budynek „B” – Dział Techniczny i pomieszczenia firm wynajmujących.
· Hala H-4.
Dźwiękowy System Ostrzegawczy:
· Pawilon P-I;

· Hala H-10 – Przewiązka biblioteki;

· Przewiązka „S” – Przewiązka informatyków;

· Budynek „N” – Biblioteka i pomieszczenie nad biblioteką;

Urządzenia Oddymiające – urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne: 
· Pawilon P-I;
· Pawilon P-II – Asseco;
· Budynek CCTW;
· Budynek „C” – Radiometria.
Drzwi i kurtyny przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania:

· Pawilon P-I;
· Hala H-4.
Rozproszone systemy sterujące:

· Pawilon P-I;
b.) GIG w Mikołowie – Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 43-190 Mikołów 
ul. Podleska 72, to jest:

Systemy Sygnalizacji Pożarowej:

· Hala „F”;

· Hala „D”.
Urządzenia Oddymiające - zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne:
· Hala „D” – część administracyjno – biurowa,
· Hala „F”.

UWAGA: Wykonawca może dokonać oględzin obiektów wyposażonych w urządzenia przeciwpożarowe objęte zamówieniem w dni powszednie, z wyłączeniem środy, w godzinach 
od 9:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
8. Jako osobę nadzorującą pod względem merytorycznym, uprawnioną do dokonywania uzgodnień oraz wydawania Wykonawcy poleceń związanych z terminem, jakością, rodzajem i ilością prac, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przeglądów i czynności konserwacyjnych stanowiących przedmiot zawartej pomiędzy stronami umowy, a mających na celu utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej, Zamawiający ustanawia bryg. mgr inż. Artura Tomalik.
9. Przeglądy i konserwacje instalacji, systemów i urządzeń przeciwpożarowych należy wykonywać rzetelnie. Wszelkie przeprowadzone czynności oraz ich opis Wykonawca zobowiązany 
jest dokumentować w założonych do tego celu i systematycznie prowadzonych „Książkach pracy systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych”. Ponadto, każde czynności zawiązane 
z naprawą, usunięciem uszkodzeń oraz przeglądami okresowymi instalacji, systemów 
i urządzeń przeciwpożarowych Wykonawca zobowiązany jest dokumentować „Protokołami 
z przeglądu i konserwacji” zawierającymi „Listy kontrolne badanych elementów” potwierdzające wykonanie przeglądu i konserwacji każdego liniowego elementu urządzenia – instalacji 
oraz „Protokołami odbioru prac GIG” (wymaganego procedurą ZSZ GIG) – według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. 
10. Wykonawca jest obowiązany w „Protokole z przeglądu i konserwacji”, oprócz dokładnego opisu wykonanych prac, umieścić sformułowanie jednoznacznie potwierdzające stan urządzenia 
– systemu przeciwpożarowego po wykonanych czynnościach n. p. o treści: „Po wykonanych czynnościach przeglądu i konserwacji – naprawy – usunięcia uszkodzenia, urządzenie (system) uznaje się za sprawne (niesprawne) pod względem technicznym i użytkowym”. Zamawiający 
nie dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę niejednoznacznych sformułowań. 
11. W przypadku dokonania w „Protokole z przeglądu i konserwacji” zapisu o niesprawności systemu przeciwpożarowego (urządzenia czy instalacji), wraz z podaniem przyczyny niesprawności, Wykonawca podejmuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wymagane czynności konserwacyjne i/lub naprawcze, mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i doprowadzenie systemu – urządzenia do pełnej sprawności technicznej i użytkowej. Po wykonaniu czynności usprawniających i ponownym sprawdzeniu systemów – urządzeń, Wykonawca wydaje ponownie „Protokół z przeglądu i konserwacji” zawierający zapis jednoznacznie potwierdzający pełną sprawność techniczną i użytkową danego systemu – urządzenia przeciwpożarowego.
12. „Książki pracy instalacji i urządzeń SSP” przechowywane są przez pracowników Służby Ochrony GIG i udostępniane na żądanie osób uprawnionych:

· w Pawilonie I – w miejscu zabudowania CSP MASTER – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka pracy Systemów Sygnalizacji Pożarowych” obejmująca zapisy dotyczące SSP zabudowanych w Pawilonie I; Hali H-10 – Przewiązce biblioteki; Przewiązce „S” – Przewiązce informatyków; Budynku „N” – Budynku Biblioteki oraz Hali H-6;
· w Budynku CCTW – w miejscu zabudowania CSP SLAVE – w dyżurce Służby Ochrony GIG 
zlokalizowanej na parterze Budynku CCTW. „Książka pracy Systemów Sygnalizacji Pożarowych” obejmująca zapisy dotyczące SSP zabudowanych w Budynku CCTW 
oraz w Budynku „C” – Radiometrii;
· w Budynku „A” Dyrekcji – w miejscu zabudowania CSP SLAVE – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Budynku „A” – w Budynku Dyrekcji. „Książka pracy Systemów Sygnalizacji Pożarowych” obejmująca zapisy dotyczące SSP zabudowanych 
w Budynku „A” – Budynku Dyrekcji i pomieszczeń wynajmowanych przez firmy zewnętrzne, a także w Budynku „B” – Budynku Działu Technicznego, pomieszczeniach wynajmowanych przez firmy zewnętrzne oraz w Hali H-4;
· w Budynku Dyrekcji KD „BARBARA” w Mikołowie – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze budynku Dyrekcji KD „Barbara”. „Książka pracy Systemów Sygnalizacji Pożarowych” obejmująca zapisy dotyczące SSP zabudowanych w Halach: 
„F” i  „D” KD „Barbara”.
13. „Książka pracy rozproszonych systemów sterujących” przechowywana jest przez pracowników Służby Ochrony GIG i udostępniana na żądanie osób uprawnionych w Pawilonie I – w miejscu zabudowania CSP SSP MASTER – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka pracy rozproszonych systemów sterujących” obejmuje zapisy dotyczące systemów sterujących zabudowanych w Pawilonie I;
14. „Książka pracy DSO” przechowywana jest w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej 
na parterze Pawilonu I i udostępniana na żądanie osób uprawnionych przez pracowników Służby Ochrony GIG. „Książka pracy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń DSO zabudowanych w Pawilonie P-I; w Hali H-10 – Przewiązce biblioteki; Przewiązce „S” – Przewiązce informatyków oraz w Budynku „N” – w Bibliotece i pomieszczeniu nad biblioteką.
15. „Książki pracy urządzeń oddymiających oraz oddymiająco-alarmowych” przechowywane są przez pracowników Służby Ochrony GIG i udostępniane na żądanie osób uprawnionych:
· w Pawilonie I – w miejscu zabudowania urządzeń oddymiania i różnicowania ciśnień
 – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka pracy urządzeń oddymiających i różnicowania ciśnień” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w Pawilonie I; 
· w Pawilonie II – w miejscu zabudowania urządzeń oddymiająco-alarmowych – w dyżurce Służby Ochrony zlokalizowanej na parterze Pawilonu II. „Książka pracy urządzeń oddymiająco-alarmowych” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych 
w Pawilonie II;
· w Budynku CCTW – w miejscu zabudowania urządzeń oddymiających – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Budynku CCTW. „Książka pracy urządzeń oddymiających” obejmuje zapisy dotyczące Budynku CCTW oraz Budynku „C” 
– Budynku Radiometrii;
· w Budynku Dyrekcji KD „BARBARA” w Mikołowie – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze budynku Dyrekcji KD „Barbara”. „Książka pracy urządzeń oddymiających” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w części administracyjno-biurowej Hali „D” oraz w Hali „F” KD „Barbara”.
16. „Książki pracy drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterowania” przechowywane są przez pracowników Służby Ochrony GIG i udostępniane na żądanie osób uprawnionych 

· w Pawilonie I – w miejscu zabudowania drzwi przeciwpożarowych wyposażonych w system sterowania – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka pracy systemów sterowania drzwi przeciwpożarowych” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w Pawilonie I; 
· w Budynku „A” – w Budynku Dyrekcji – w dyżurce Służby Ochrony, zlokalizowanej 
na parterze Budynku „A”. „Książka pracy systemów sterowania kurtyn przeciwpożarowych” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w Hali H-4.
17. Wykonawca utrzymuje 24-godzinny serwis nad urządzeniami, przy czym czas reakcji serwisu 
na wezwanie w przypadku awarii, tzn. czas od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zaistnienia zdarzenia, do chwili przystąpienia do usuwania awarii (przybycia serwisantów Wykonawcy) nie powinien być dłuższy niż 12 godz.
18. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje systemów i urządzeń przeciwpożarowych odbywać się będą systematycznie, bez odrębnego wezwanie Zamawiającego.

19. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje, realizowane będą na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. Warunki techniczno 
– użytkowe urządzeń przeciwpożarowych oraz podstawowy zakres przeglądów i konserwacji 
dla poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych określono w dalszej części niniejszej specyfikacji.
20. W czasie pomiędzy przeglądami okresowymi, czynności serwisowe – przeglądy, konserwacje, modernizacje, usuwanie usterek technicznych i naprawy – w tym czynności związane 
z czyszczeniem czujek, zamykaniem ROP-ów oraz wymianą niesprawnych, uszkodzonych 
lub zużytych części eksploatacyjnych systemu będą wykonywana niezwłocznie, na zgłoszenie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca użył jedynie fabrycznie nowych części eksploatacyjnych i zamiennych, przy czym Wykonawca zastrzega sobie możliwość samodzielnego zakupu części niezbędnych do usunięcia awarii, według własnego wyboru producenta 
lub dostawcy.
21. W przypadku awarii systemu, urządzenia lub jego części, usunięcia usterek i naprawy odbywać się będą na każde wezwanie Zamawiającego złożone drogą telefoniczną, poczty elektronicznej 
lub w formie faxu. Wykonawca powinien potwierdzić przyjęcie realizacji wezwania pocztą elektroniczną lub w formie faxu. 
22. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy urządzenia przeciwpożarowego lub jego części poza stałym miejscem użytkowania (np. naprawa u producenta), Wykonawca zapewnia 
na własny koszt ciągłość zabezpieczenia chronionego obiektu na czas niezbędny do wykonania naprawy. 
23. W przypadku zaistnienia potrzeby wyłączenia urządzenia lub części systemu na czas wykonywanych prac, Wykonawca wcześniej uzgadnia czas wyłączenia urządzenia z osobą nadzorującą, bądź osobą zastępująca wyznaczoną przez Zamawiającego, podając datę i godziny 
w których nastąpić ma wyłączenie. Wykonawca może przystąpić do wykonania określonych prac wyłącznie po potwierdzeniu wyłączenia monitoringu pożarowego.  

24. W przypadku, gdy konieczna jest naprawa wykraczająca poza rutynowe czynności konserwacyjne, Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania i szacowania kosztów.

25. Naprawy zasadnicze lub wymiana istotnych części systemów, instalacji i urządzeń,                których uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło w wyniku zdarzenia losowego, dewastacji, kradzieży lub całkowitego zużycia technicznego, a także rozbudowa i przebudowa instalacji 
i urządzeń przeciwpożarowych będą wykonywane na wniosek stron, na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego.

26. Wykonawca powinien posiadać aktualne dokumenty poświadczające jego kwalifikacje:      Certyfikat dla konserwatorów systemów przeciwpożarowych wydany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pożarowej (CNBOP) – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie;  Certyfikat na wykonywanie usług z zakresu zabezpieczeń technicznych w ochronie przeciwpożarowej wydany przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP); Zaświadczenia (świadectwa, certyfikaty) dot. autoryzacji wydane przez producentów danych urządzeń przeciwpożarowych wymagane dla konserwatorów, względnie zaświadczenia (świadectwa, certyfikaty) potwierdzające ukończenie kursów dla instalatorów i konserwatorów danych urządzeń przeciwpożarowych wydane przez ośrodki szkoleniowe posiadający autoryzację producentów tych urządzeń; Zaświadczenia (świadectwa, certyfikaty) dot. autoryzacji wydane przez producentów urządzeń przeciwpożarowych podlegających przeglądowi i konserwacji            na ich instalowanie, programowanie, przeglądy i konserwację. W celu wykazania powyższego,
Wykonawca składa stosowne oświadczenie w przedmiotowej kwestii, stanowiące załącznik 
do umowy. 
27. Zamawiający zastrzega, że w przypadku poświadczenia przez wykonawcę nieprawdy w złożonym przez niego oświadczeniu, o którym mowa w pkt.26, wykonane przez niego czynności                mogą być uznane za niezgodne z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej i z tego tytułu Zamawiający może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.
28. Okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych powinny być zakończone 
nie później niż w ostatnim dniu okresu, w którym dany przegląd ma być wykonany.

29. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 1 raz na 6 miesięcy, w uzgodnionym z zamawiającym i Szefem Służby Ochrony GIG terminie, przeprowadzić na własny koszt, udokumentowane „Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych: SSP, DSO, urządzeń oddymiających oraz drzwi i bram kurtynowych wyposażonych w systemy sterowania” 
dla pracowników Służby Ochrony GIG oraz innych pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego odpowiedzialnych za obsługę wymienionych urządzeń. Dokumentację 
ze szkolenia powinny stanowić co najmniej: ramowy program szkolenia wraz z listą obecności przeszkolonych osób. Dokumentację z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobie nadzorującej wyznaczonej przez Zamawiającego bez odrębnego wezwania.
WARUNKI TECHNICZNO–UŻYTKOWE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
ORAZ PODSTAWOWY ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI:
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ:
W siedzibie Zamawiającego w Katowicach zainstalowano Centrale Sygnalizacji Pożaru systemu POLON-ALFA 4000, z trzema CSP 4900 pracującymi w układzie sieciowym. Centrale zainstalowane są w trzech rożnych budynkach – w Budynku „A”,  Budynku CCTW oraz  Pawilonie P-I. 
CSP POLON-ALFA 4900 zabudowana w Portierni Głównej – w Pawilonie P-I – pełni funkcję centrali zbiorczej – MASTER, pozostałe CSP zaprogramowane zostały w opcji SLAVE. 
Na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie, w części administracyjno-biurowej Hali „D” (a docelowo w portierni głównej), zainstalowano system       POLON-ALFA IGNIS z CSP IGNIS 1030.
Ustala się następujące okresy przeglądów i konserwacji wykonywanych przez serwis Wykonawcy:
· Obsługa kwartalna – co najmniej raz na trzy miesiące – 4 razy w roku;
· Obsługa roczna – 1 raz w roku, do 10 grudnia roku kalendarzowego.
Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji SSP, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem terminów 
i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Zaprowadzenie dla każdej CSP SSP „Książki pracy systemu sygnalizacji pożaru”, na podstawie wzoru określonego w załączniku do Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 
i konserwacja (Wzór „Książki” zawarto w niniejszej specyfikacji), a także systematyczne dokonywanie zapisów potwierdzających przeglądy, konserwacje oraz wszystkie inne czynności serwisowe. 
2. Sprawdzenie kolejnych 25% czujników i innych elementów liniowych, podczas każdego kwartalnego przeglądu technicznego, w tym: 
· czujek DIO, DOR, DUR, TUN, DOT, DUT, DUR, DOP wraz ze wskaźnikami zadziałania WZ – poprzez ich wprowadzenie w stan alarmowy odpowiednimi testerami; 
· ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP – poprzez wciśnięcie przycisków; 
· adresowalnych sygnalizatorów akustycznych (i/lub akustyczno-optycznych) SAL;

· elementów: SKD, ADC, ACR, EKS, EWS i EWK;

· akumulatorów i zasilania awaryjnego CSP i UCS.
Łączna ilość czujek, ROP i innych elementów liniowych w GIG na terenie Katowic: 
· czujki + ROP - 1903 szt. 
· inne elementy liniowe  - 178 szt.
Łączna ilość czujek, ROP i innych elementów liniowych w GIG na terenie KD „Barbara”: 
· czujki + ROP - 23 szt. 
· inne elementy liniowe  - 3 szt.

Przy wykonywaniu kontroli kwartalnej sprawdzeniu podlega każdorazowo 25% wszystkich detektorów i elementów liniowych tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% elementów wchodzących w skład Systemu Sygnalizacji Pożaru. Stan poddanych sprawdzeniu elementów należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu 
i konserwacji”.
3. Potwierdzenie prawidłowego i rzetelnego wykonania przeglądu i konserwacji oraz sprawności technicznej wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład SSP poprzez sporządzenie 
– według uzgodnionego z Zamawiającym wzoru:
· „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej”, wraz z 
· „Listą kontrolną badanych elementów” (stanowiącą integralną część „Protokołu”, o którym mowa) – jednoznacznie potwierdzającą stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) detektorów oraz innych elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących w skład systemu. 
4. Obsługa kwartalna – raz na cztery miesiące:
· sprawdzić ogólny stan i kompletność poszczególnych CSP (także pod kątem obecności plomb),

· wyczyścić wszystkie elementy i odkurzyć każdą CSP tak, aby zapewnić poprawne działanie,

· sprawdzić komunikaty i zapisy stanów pracy we wszystkich CSP oraz „Książkach pracy Systemu” (alarmy pożarowe i awarie i czy podjęto niezbędne działania mające na celu doprowadzenie do prawidłowej pracy instalacji po każdym zarejestrowanym alarmie 
– czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; wykasować alarmy techniczne 
i pożarowe z pamięci systemu,
· obejrzeć stan wszystkich połączeń kablowych i urządzeń – czy nie są uszkodzone 
i czy są odpowiednio zabezpieczone, sprawdzić stan i prawidłowość połączeń sieciowych,
· sprawdzić i wymienić uszkodzone lub zużyte elementy i materiały eksploatacyjne, takie jak: bezpieczniki, przyciski, szybki, manipulatory, żarówki, zamki, papier i/lub taśmę w drukarce systemowej, tusz w drukarce systemowej, baterie, itp.; zapewnić odpowiedni zapas tuszu i taśmy papierowej dla drukarki systemowej co najmniej do następnego przeglądu, 
· sprawdzić i przeprowadzić próby działanie zasilania podstawowego i rezerwowego poszczególnych CSP oraz sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów zgodnie 
z procedurami określonymi przez producenta oraz DTR, 
· sprawdzić stan dozorowania systemu po wyłączeniu, przeglądzie lub wykasowanej sygnalizacji,
· przeprowadzić test wyświetlaczy i sprawdzić stan techniczny przycisków 
i wskaźników optycznych każdej CSP,

· przeprowadzić kontrolę oprogramowania wewnętrznego poszczególnych CSP, 
w tym aktualność opisów pomieszczeń oraz zgodność przypisania adresów liniowych elementów adresowalnych w systemie i na planach dokumentacji,

· sprawdzić zgodność czasów systemowych oraz prawidłowość i niezawodność współpracy pomiędzy CSP Master, a CSP Slave, w tym komunikacji z modułem MSI-48
· sprawdzić działanie monitoringu pożarowego (łącza alarmowego do ACO Państwowej Straży Pożarnej) poprzez spowodowanie zadziałania każdego łącza do Państwowej Straży Pożarnej 
poprzez Centrum Monitoringu NOMA-2,
· w celu potwierdzenia czy poszczególne CSP prawidłowo odbierają i wyświetlają określone sygnały, emitują alarmy akustyczne oraz uruchamiają wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze zgodnie z matrycą zadziałań, przy kolejnej kontroli kwartalnej spowodować uruchomienie i sprawdzić na poprawność działania – zgodnie z zaleceniami producenta – kolejne 25% czujek (wraz z WZ) i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, jednoznacznie zidentyfikowanych wg „List kontrolnych badanych elementów”. W szczególności wykonać 
i odnotować następujące próby:
· przeprowadzić oględziny miejsc zainstalowania każdej czujki i każdego ROP,  

· wprowadzić w stan alarmowy każdą czujkę przy zastosowaniu odpowiedniej 
metody (dymem lub czynnikiem termicznym – odpowiednio) i potwierdzić 
poprawność zadziałania, w tym poprawność zadziałania każdego WZ 
przypisanego do każdej ukrytej czujki,
· wyczyścić każdą z badanych czujek oraz przeprowadzić niezbędne, 
wymagane kalibracje,

· wymienić czujkę na właściwą i sprawną technicznie w zależności od stopnia zabrudzenia, czasu jaki minął od ostatniego serwisu, czasu użytkowania na jaki została przeznaczona przez producenta, utraty ważności certyfikatu CNBOP, uszkodzenia, nieprzydatności 
ze względu na nieprzystosowanie do istniejących czynników środowiskowych determinujących detekcję, wymienić baterie w czujkach radiowych w zależności 
od czasu użytkowania na jaki została przeznaczona, itp.,
· sprawdzić stan, kompletność i czystość obudów ROP – w razie potrzeby wyczyścić,

· uruchomić każdy badany ROP i potwierdzić poprawność zadziałania,
· przy kolejnej kontroli kwartalnej spowodować uruchomienie i sprawdzić na poprawność działania, zgodnie z zaleceniami producenta, kolejne 25%  elementów SSP jednoznacznie zidentyfikowanych wg „List kontrolnych badanych elementów”: ADC, ACR, EKS, EWS, EWK i SAL, urządzeń powodujących zwolnienie trzymaczy, zwalniaczy i zamków elektromagnetycznych, gniazd adresowalnych, adapterów, blokad dostępowych, itp., 
· przeprowadzić wszystkie inne próby i testy, określone przez wykonawcę,
dostawcę lub producenta systemu wymienione w „Listach kontrolnych badanych elementów”,
· sprawdzić stan techniczny poszczególnych CSP, czujników oraz instalacji po pracach remontowo-budowlanych, w tym: zamocowania, zabrudzenia, zaklejenia, uszkodzenia, zniszczenia oraz stan spełnienia warunków znamionowych (środowiskowych). 
Stany niewłaściwe należy usunąć bez odrębnego zlecenia,                              
· wystawić potwierdzenie przeprowadzonej konserwacji w formie: 

· zapisów w „Książkach pracy Systemu” dla poszczególnych obiektów,

· „Protokołów z okresowego przeglądu i konserwacji” zawierających „Listy kontrolne badanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według ustalonego wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie wyznaczonej przez Zamawiającego pisemny meldunek wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą.

5. Obsługa roczna – co najmniej raz w roku, nie później niż do 10 grudnia każdego roku kalendarzowego, do Wykonawcy należy wykonanie co najmniej następujących czynności:
· przeprowadzić próby, kontrole i testy zalecane dla obsługi kwartalnej,

· sprawdzić stan połączeń przewodów: ochronnego, uziemiającego lub zerującego 
z obudową poszczególnych CSP oraz przewodów obwodów sieciowania – przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i zapisać wyniki w formie protokołu,

· sprawdzić zdatność poszczególnych CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych określonych w scenariuszu pożarowym i/lub w matrycy sterowań poprzez spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ROP w każdej strefie i przy zastosowaniu takich metod, aby nie doszło do niepożądanych zdarzeń, w szczególności sprawdzić zdatność uaktywnienia funkcji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i technicznymi, takimi jak: UCS, SKD, DSO, urządzeniami oddymiającymi i różnicowania ciśnień, przeciwpożarowymi klapami odcinającymi w przewodach wentylacyjnych, drzwiami i kurtynami przeciwpożarowymi wyposażonymi w systemy sterowania, urządzeniami powodującymi wyłączenie wentylacji bytowej, urządzeniami powodującymi włączenie wentylacji awaryjnej, elektrozaworów odcinających wodę użytkową oraz awaryjny zjazd dźwigów osobowych 
i ich unieruchomienie (w tym dźwigu dla ekip ratowniczych),
· rozpoznać, na podstawie oględzin oraz dokumentacji projektowej, czy w budynkach 
i ich otoczeniu lub przeznaczeniu pomieszczeń nastąpiły jakieś zmiany, które mogłyby 
wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujników, rodzaj lub zmianę programowania 
czujek pożarowych (lub CSP) oraz na sposób rozmieszczenia ROP-ów i urządzeń alarmowych, 

· sprawdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m 
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ROP-y są dostępne i widoczne, 
· obejrzeć wszystkie elementy systemu pod kątem zanieczyszczeń, korozji, mocowań 
i ich rozmieszczenia w stosunku do istniejącej dokumentacji projektowej – rysunków rzutów kondygnacyjnych poszczególnych budynków; 

· przedstawić Zamawiającemu wnioski z przeglądu dotyczące ewentualnego wykonania 
wskazanych prac modernizacyjnych lub naprawczych wraz z kalkulacją kosztów,

· potwierdzić przeprowadzenie przeglądu i konserwacji w formie: 

· zapisów w „Książkach pracy Systemu” dla poszczególnych obiektów,

· „Protokołów z przeglądu i konserwacji” zawierających 
„Listy kontrolne zbadanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie nadzorującej – wyznaczonej przez Zamawiającego, pisemny meldunek 
wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. 
Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą, 
bądź modernizacją systemu.
DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY:
W siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Al. W. Korfantego 79, w kompleksie w skład którego wchodzą: budynek wysoki - Pawilon P-I, Hala H-10 – stanowiącą przewiązkę biblioteki, 
Przewiązka „S” – stanowiąca przewiązkę informatyków oraz Budynek „N” – Biblioteka GIG 
wraz z pomieszczeniem nad biblioteką, zainstalowano Dźwiękowy System Ostrzegawczy firmy ESSER SINAPS oparty na dwóch Centralach systemowych typu IDA4M (Master) i IDA4Ms (Slave), 
dwóch wzmacniaczach typu IPA2402 (2 x 240W) oraz głośnikach pożarowych sufitowych typu DELF-165 i ściennych typu WAC-165 oraz WAQ 130/6 PP.
Ilość głośników w budynku:

· Głośniki ścienne 6/3/1,5/0,758 W typ WAC 165/6 PP1 


– 147 szt.

· Głośniki ścienne metalowe 6/3/1,5/0,758 W typ WAQ 130/6 PP 

–     2 szt.

· Głośniki sufitowe 6/3/1,5 W typ DELF 165/6 PP 



–   77 szt.

ŁĄCZNIE GŁOŚNIKI: 





   


– 226 szt.

Ustala się następujące okresy przeglądów i konserwacji wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

· Obsługa kwartalna – co najmniej raz na trzy miesiące – 4 razy w roku;

· Obsługa roczna – 1 raz w roku, do 10 grudnia roku kalendarzowego.

Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji DSO, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem terminów 
i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Zaprowadzenie dla DSO „Książki pracy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego”, na podstawie wzoru określonego w niniejszej specyfikacji, a także systematyczne dokonywanie zapisów potwierdzających przeglądy, konserwacje oraz wszystkie inne czynności serwisowe. 
2. Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowego działania głośników na obszarze 25% powierzchni obiektu (w ciągu roku należy sprawdzić 100%), Próbę należy przeprowadzić poprzez wyemitowanie przez testowane linie głośnikowe dowolnego sygnału (np. muzyki z CD, 
przy użyciu mikrofonu lub nagranego wcześniej komunikatu lub dźwięku testowego) 
oraz sprawdzenie czy wszystkie głośniki na danej linii poprawnie emitują sygnał testowy. 
Podczas powyższego testu należy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji wymagające zmian w rozmieszczeniu głośników lub zmiany ich ilości oraz poprawności eksploatacji elementów systemu (ewentualne zabrudzenia, zamalowania lub uszkodzenia mechaniczne głośników). Przy wykonywaniu kontroli kwartalnej sprawdzeniu podlega każdorazowo działanie głośników na obszarze 25% powierzchni obiektu tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% głośników wchodzących w skład DSO. Stan poddanych sprawdzeniu elementów należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji DSO”.
3. Potwierdzenie prawidłowego i rzetelnego wykonania przeglądu i konserwacji oraz sprawności technicznej wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład DSO poprzez sporządzenie 
– według uzgodnionego z Zamawiającym wzoru:

· „Protokołu z przeglądu okresowego i konserwacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego”, wraz z 

· „Listą kontrolną badanych elementów” (stanowiącą integralną część „Protokołu”, o którym mowa) – jednoznacznie potwierdzającą stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących 
w skład systemu. 

4. Obsługa kwartalna – raz na cztery miesiące:

· zapoznać się z dokumentacją systemu DSO oraz przeprowadzić wywiad z użytkownikami odnośnie uwag dotyczących pracy systemu w obiekcie, 

· sprawdzić zapisy w „Książce pracy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego” dotyczące przeglądów, napraw i kontroli systemu, i czy podjęto niezbędne działania mające na celu doprowadzenie do prawidłowej pracy systemu po każdym zarejestrowanym alarmie, 

· przejrzeć stan poszczególnych elementów systemu w szafce DSO i w szafce mikrofonu strażaka ze zwróceniem uwagi na temperaturę, korozję, wilgotność, czystość itp.; usunąć kurz lub inne zabrudzenia, 

· sprawdzić urządzenia sterujące DSO takie jak: kontrolery, wzmacniacze, zasilacze, pulpity mikrofonowe – przeprowadzić oględziny konsoli i rozszerzeń; umyć pulpity i klawiatury 
przy użyciu środków nieagresywnych, 

· sprawdzić czy wszystkie urządzenia składowe DSO zostały podłączone w sposób prawidłowy,

· sprawdzić, czy działają wszystkie lampki, diody, wskaźniki; upewnić się, czy wskaźniki informujące o tym, w jakim stanie pracy znajduje się DSO nie powodują sytuacji, 
w której może nastąpić błędna interpretacja wskazań,

· sprawdzić czy operator systemu jest w stanie stwierdzić na podstawie wskazań DSO prawidłowość działania lub nie działania systemu, w tym sprawdzić czy centrala DSO jednoznacznie sygnalizuje stany pracy: stan dozorowania, stan alarmowania głosowego, 
stan uszkodzenia, stan blokowania, 

· sprawdzić stan złączy, zamocowań i połączeń kablowych między poszczególnymi urządzeniami w szafie i poza nią oraz sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń; 
sprawdzić stan wentylatorów, 

· sprawdzić czy system realizuje poprawnie wszystkie funkcje związane z nadawaniem komunikatów alarmowych odtwarzanych z pamięci (w trybie automatycznym, z pulpitu mikrofonowego i za pomocą mikrofonu strażaka), 

· odtworzyć komunikaty alarmowe nagrane w pamięci systemu w wybranej strefie nagłośnienia celem potwierdzenia, jakości i zrozumienia odtwarzanego komunikatu (należy sprawdzić wszystkie komunikaty nagrane w pamięci), 

· sprawdzić, czy przez mikrofon alarmowy można nadawać komunikaty głosowe 
do poszczególnych stref, 

· sprawdzić, czy komunikat słowny nadawany do deklarowanej na mikrofonie alarmowym strefy nagłośnienia rzeczywiście jest słyszalny w danej strefie nagłośnienia; należy przetestować 
dla wszystkich stref nagłośnienia i udokumentować w „Liście kontrolnej”, 

· sprawdzić, czy system jest zdolny do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednego lub kilku obszarów jednocześnie, zgodnie z przyjętym sposobem alarmowania, 

· sprawdzić, czy sygnalizacja nadawania różnych komunikatów do stref nagłośnienia
jest prawidłowo sygnalizowana na mikrofonie alarmowym, 

· sprawdzić, czy system wyłączył oboczne komercyjne źródła dźwięku podłączone do szafy DSO – które nie biorą bezpośredniego udziału w akcji alarmowania, 

· sprawdzić, czy w momencie przejęcia alarmu DSO przerywa realizację jakichkolwiek funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem, 

· sprawdzić czy centrala DSO jest zdolna odbierać i przetwarzać sygnały alarmowe z CSP SSP, wynikające z automatycznej lub z ręcznej obsługi lub z obu tych źródeł oraz wywołać aktywację właściwych wyjść alarmu głosowego w ciągu 3s po upływie okresu opóźnienia,

· sprawdzić współpracę DSO i SSP w zakresie: sygnalizacji uszkodzeń systemu DSO w centrali SSP, pracy systemu DSO w trybie automatycznym wyzwalanym przez centralę SSP, wyzwalania komunikatu DSO z systemu SSP poprzez pobudzenie ROP SSP, 
sprawdzenie raportów z Centrali,

· sprawdzić czy łącze transmisji pomiędzy CSP SSP, a Centralą DSO jest monitorowane 
przez CSP lub DSO,

· sprawdzić, czy informacja o awarii DSO przekazywana jest do CSP SSP i czy te połączenie jest parametrycznie nadzorowane przez centralę SSP; sprawdzić, czy sygnalizacja uszkodzeń 
w systemie następuje w czasie nie dłuższym niż 100s., 

· sprawdzić czy Centrala DSO jest zdolna do równoczesnego rozpoznawania wszelkich uszkodzeń:

· zwarcia lub przerwy w torze transmisji do zasilacza, 

· obwodów zasilania, 

· doziemienia poniżej 50kΩ, 

· bezpieczników w Centrali DSO oraz pracę jakiegokolwiek urządzenia zabezpieczającego wewnątrz Centrali DSO, 

· torów transmisji między częściami składowymi Centrali DSO oraz zwarcia lub przerwy 
w obwodzie, 

· zwarcia lub przerwy w torze transmisji alarmu głosowego do mikrofonu alarmowego, 

· zwarcia lub przerwy w torze transmisji alarmu głosowego pomiędzy Centralą DSO, 
a głośnikami, nawet gdy uszkodzenie nie wpływa na pracę głośników, 

· sprawdzić, czy system poprawnie wykrywa i sygnalizuje wystąpienie awarii linii głośnikowej (zwarcie, rozwarcie, doziemienie linii głośnikowej), 

· zwarcia lub przerwy w torze transmisji pomiędzy Centrali DSO, a pożarowymi urządzeniami alarmowymi, 

· awarii jakiegokolwiek wzmacniacza mocy; sprawdzić, czy uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza powoduje przełączenie na wzmacniacz rezerwowy i czy w strefie zasilanej 
z wzmacniacza rezerwowego słychać nadawany komunikat, 

· sprawdzić czy po włączeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) źródła zasilania system jest zdolny do rozgłaszania w ciągu max 10s,

· sprawdzić czy uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii głośnikowej nie powoduje całkowitej utraty obszaru pokrycia,

· sprawdzić czy system nadaje w pełni zrozumiałe, niezniekształcone komunikaty automatyczne o określonej treści; czy współczynnik zrozumiałości mowy wyrażony na wspólnej skali CIS 
(Common Intelligibility Scale) zawiera się w prawidłowym przedziale (Skala CIS zawiera się w przedziale od 0 do 1, natomiast za prawidłowy wynik uznaje się współczynnik zrozumiałości mowy na poziomie 0,7 i więcej w skali CIS),

· podczas testów sprawdzić i potwierdzić prawidłowe działanie głośników na obszarze 25% powierzchni obiektu tak, aby w ciągu roku sprawdzić całe 100%; podczas testu należy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji wymagające zmian w rozmieszczeniu głośników lub zmiany ich ilości oraz poprawności eksploatacji elementów systemu, 

· skontrolować stan techniczny i użytkowy DSO po pracach remontowo-malarskich, 
w tym zamocowania, zabrudzenia, zaklejenia, uszkodzenia, zniszczenia oraz stan spełnienia warunków znamionowych (środowiskowych). Usunąć ujawnione stany niewłaściwe 
bez odrębnego zlecenia. 
· sprawdzić, stan złączy i przyłączenia uziemienia ochronnego, 

· sprawdzić układy zasilania podstawowego i rezerwowego:
· sprawdzić, stan bezpieczników sieciowych i bateryjnych, 

· czy przewody zasilania podstawowego zostały podłączone w sposób prawidłowy 
oraz czy dostarczone napięcie wynosi 230V,

· wykonać test akumulatorów; czy akumulatory zostały podłączone w sposób prawidłowy
 do ładowarki, 
· sprawdzić, akumulatory pod względem korozji i wentylacji, 

· sprawdzić, prawidłowe działanie ładowarki akumulatorów, 
· odłączyć zasilanie podstawowe i sprawdzić poprawność pracy systemu na zasilaniu bateryjnym i rezerwowym, 

· sprawdzić, czy system sygnalizuje awarię zasilania podstawowego, 

· sprawdzić, stan napięć zasilających na wszystkich wejściach i wyjściach jednostki zarządzającej zasilaniem, 

· odłączyć zasilanie rezerwowe; zmierzyć i zanotować napięcie na zaciskach od strony baterii 
i od strony ładowarki, 

· w przypadku nie stwierdzenia jakichkolwiek usterek zasilania od ostatniego przeglądu odłączyć akumulator i sprawdzić poprawność reakcji systemu na zaistniałą sytuację (zgłoszenia stanu awarii), 

· w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek – wykonać pomiar napięcia 
na akumulatorach, sprawdzić stan naładowania akumulatorów (w przypadku gdy pomierzone wartości przekraczają wartości dopuszczalne wymienić akumulatory), sprawdzić podłączenia zasilaczy do akumulatorów i zasilania sieciowego, sprawdzić, czy bezpieczniki mają właściwe wartości, 

· potwierdzić przeprowadzenie przeglądu i konserwacji w formie: 

· zapisu w „Książce pracy DSO”,

· „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji” zawierającego „Listy kontrolne badanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według ustalonego wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie wyznaczonej przez Zamawiającego pisemny meldunek wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą.

4. Obsługa roczna – co najmniej raz w roku, nie później niż do 10 grudnia każdego roku kalendarzowego, należy wykonać co najmniej następujące czynności kontrolno-konserwacyjne:
· przeprowadzić czynności zalecanych dla obsługi kwartalnej,

· sprawdzić, czy algorytm sterowania komunikatami alarmowymi DSO przez CSP SSP 
jest realizowany zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym i/lub matrycą sterowań 
dla budynku, 

· wykonać kompleksowy test wszystkich elementów systemu w zakresie prawidłowej weryfikacji uszkodzeń elementów systemu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego, 

· sprawdzić dane systemowe: 

· sprawdzić czy nadzorowanie uszkodzeń w systemie funkcjonuje poprawnie, 

· sprawdzić zawartości pamięci zdarzeń, 

· sprawdzić wszystkie zgłoszone zmiany aranżacji wnętrz (czy nie są konieczne zmiany
w systemie). 

· przedstawić Zamawiającemu wnioski z przeglądu dotyczące ewentualnego wykonania 
wskazanych prac modernizacyjnych lub naprawczych wraz z kalkulacją kosztów,

· potwierdzić przeprowadzenie przeglądu i konserwacji w formie: 

· zapisów w „Książkach pracy Systemu” dla poszczególnych obiektów,

· „Protokołów z przeglądu i konserwacji” zawierających 
„Listy kontrolne zbadanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie nadzorującej – wyznaczonej przez Zamawiającego, pisemny meldunek 
wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. 
Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą, 
bądź modernizacją systemu.

URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE – URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE DROGI EWAKUACYJNE PRZED ZADYMIENIEM
W budynkach GIG, w: Pawilonie P-II (Asseco), Budynku CCTW oraz w Budynku „C” – Radiometrii w Katowicach, a także w części administracyjno–biurowej Hali „D” i Hali „F” na terenie KD „Barbara” w Mikołowie, zainstalowano urządzenia przeciwpożarowe zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne – urządzenia oddymiania grawitacyjnego, w skład których wchodzą m.in.: centrale oddymiania pożarowego (COP) „Mercor”, „AFG”, ręczne przyciski oddymiania (RPO) i przewietrzania kompatybilne z centralami, czujki dymu kompatybilne z COP, klapy firm Mercor 
i Essman, okna i drzwi przystosowane do celów grawitacyjnego usuwania dymu i gazów pożarowych wyposażone w kompatybilne siłowniki oraz drzwi mające na celu zapewnienie niezbędnej ilości świeżego powietrza dla celów oddymiania podczas pożaru wraz z kompatybilnymi siłownikami. 
W budynku wysokim o wysokości 44,0m – w Pawilonie I GIG w Katowicach, posiadającym 
14 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, zaprojektowano nowy, zmodernizowany system oddymiania zabezpieczający drogi ewakuacyjne przed zadymieniem, polegający na mechanicznym różnicowaniu ciśnień na klatkach schodowych i w szybach dźwigowych oraz usuwaniu dymu 
z korytarzy. 
Prowadzona aktualnie modernizacja budynku wysokiego (W) – Pawilonu I, ma na celu dostosowanie 
tego obiektu do wymagań warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki zgodnie 
z „Postanowieniem” Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach opartym na „Ekspertyzie technicznej” opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego 
i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. System, o którym mowa obecnie znajduje się w fazie realizacji, po której nastąpią próby i testy funkcjonalne prowadzone przy udziale serwisantów Wykonawcy, mające na celu przekazanie sprawnego technicznie systemu 
w użytkowanie. System oddymiania dla Pawilonu I będzie obejmował:
· instalacje wentylacji pożarowej zabezpieczające przed zadymieniem dwie klatki schodowe KL1  i KL2,
· instalacje wentylacji pożarowej zabezpieczające przed zadymieniem dwa szyby wind
W1 i W2.

· system odprowadzenia dymu i gazów pożarowych z korytarzy,
· rozproszone systemy sterowania.
Mechaniczna wentylacja nadciśnieniowa zapobiegająca zadymieniu będzie obejmować klatki schodowe: KL1 (zachodnią)  i  KL2 (wschodnią) oraz szyby wind W1 (zachodni) i W2 (wschodni). 
System usuwania dymu i gazów pożarowych będzie obejmował kondygnacje nadziemne budynku. 
W klatkach schodowych zaprojektowano system nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem wg normy PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła 
-- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń 
w klasie C zgodnie z opracowaniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod tytułem: „Koncepcja ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w Pawilonie I GIG. 
Układ napowietrzania każdej klatki i windy będzie składać się z certyfikowanej  jednostki (wentylatora z systemem automatyki) i instalacji, za pomocą której przestrzeń będzie napowietrzana. W każdym układzie znajdować się będzie czujka dymu, która w przypadku pojawienia się dymu spowoduje zamknięcie przepustnicy/klapy urządzenia. 
Wykrycie dymu powoduje wyłączenie danego systemu. Otwarcie przepustnicy/klapy odcinającej przy wentylatorze napowietrzającym będzie następować przed załączeniem systemu napowietrzania. Regulacja ilości dostarczanego powietrza odbywać się będzie za pomocą certyfikowanego systemu automatyki z falownikami sterowanymi przetwornikami różnicy ciśnienia (mierzącymi w sposób ciągły różnicę ciśnienia między przestrzenią chronioną a przestrzenią odniesienia). Punkty pomiaru ciśnienia będą rozmieszczone w taki sposób, aby różnica ciśnienia pomiędzy przestrzenią napowietrzaną, a przestrzenią użytkową była odnoszona do kondygnacji, na której wystąpiła detekcja. 

Instalacja zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych i szybów windowych będzie 
się składać z: jednostek napowietrzających – dla każdej klatki schodowej i dla każdego szybu windowego, przetworników ciśnienia oraz kaset ręcznego uruchomienia.

Instalacja usuwania dymu i gazów pożarowych będzie się składać z wentylatorów wyciągowych 
i  klap przeciwpożarowych w przewodach wentylacyjnych odcinających strefy – poszczególne kondygnacje, w których zadymienie nie występuje.
Systemy będą pracować pod kontrolą CSP SSP i będą z nim ściśle powiązane poprzez matrycę sterowań. Uruchomienie jednostki napowietrzającej i klap odcinających będzie następować przez odpowiedni sygnał podany bezpośrednio z Uniwersalnych Central Sterujących UCS-6000 Polon 
na urządzenia wykonawcze. Ponadto system sygnalizacji pożaru (CSP SSP) będzie nadzorował pracę zestawów, a w przypadku awarii sygnalizował ich niesprawność w CSP. System również będzie mógł zostać aktywowany w sposób manualny przy pomocy kaset zdalnego sterowania, jeśli system sygnalizacji pożaru nie uruchomi jednostki wykonawczej. Kaseta ręcznego sterowania będzie służyć również do testów i kontroli stanu instalacji przez sygnalizację optyczną na elewacji instalacji.
Systemy różnicowania ciśnień na klatkach schodowych i szybów wind, a także systemy do usuwania dymu oraz gazów pożarowych z korytarzy będą wykorzystywały certyfikowane urządzenia, takie jak: uniwersalne centrale sterowania UCS-6000 Polon, wentylatory wraz z systemami automatyki, czujki dymu, zasilacze oraz niezbędny osprzęt: przepustnice, czujniki, przyciski – kasety zdalnego sterowania, moduły przekaźnikowe, moduły impulsowe, sterowniki, zwalniacze elektromagnetyczne, przeciwpożarowe klapy odcinające, upustowe, transferowe, itp.
Ustala się 6-ciomiesięczny okres przeglądów wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

Ustala się następujący minimalny zakres prac serwisowych wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Urządzenia przeciwpożarowe zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych 
– urządzenia oddymiające – powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 
oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producenta.
2. Do obowiązków konserwatora należy zaprowadzenie, dla każdego systemu oddymiania zabudowanego w danym budynkach GIG, „Książki eksploatacji systemu oddymiania”, a także dokonywanie i sprawdzanie właściwych wpisów w tej książce.
3. Podczas przeglądu wszystkie elementy składowe systemów oddymiania – zarówno grawitacyjnego, jak i mechanicznego, a w szczególności: centrale oddymiania, uniwersalne centrale sterujące UCS-6000 Polon, moduły, czujki dymu, wentylatory, przepustnice, czujniki, przyciski oddymiania (RPO) i przewietrzania, kasety sterujące, klapy, okna i drzwi oddymiające, drzwi napowietrzające, moduły przekaźnikowe, moduły impulsowe, sterowniki, trzymacze, zwalniacze i zamki elektromagnetyczne, przeciwpożarowe klapy odcinające, upustowe, transferowe, układy wyzwalania, linie sterujące, siłowniki, okucia, przewody zasilające, zasilacze i akumulatory muszą być sprawdzone pod względem zdolności działania 
i gotowości eksploatacyjnej, konserwowane i ewentualnie naprawiane.
4. Przy wykonywaniu półrocznej kontroli sprawdzeniu podlega każdorazowo 50% wszystkich elementów składowych systemów oddymiania wraz z detektorami i innymi elementami liniowymi tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% elementów wchodzących w skład systemów oddymiania. Stan poddanych sprawdzeniu elementów należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji”.

5. W zakresie czynności i prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również do:

· sprawdzania skuteczności i niezawodności zasilania zasadniczego i awaryjnego, 
w tym baterii akumulatorów,

· wykonywania odpowiednich dla danego urządzenia prób i testów określonych 
w DTR lub Instrukcjach wydanych przez producenta i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości,
· regulacji i programowania urządzeń lub ich części,

· usuwania zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej eksploatacji 
i wskutek nieuprawnionego działania osób trzecich, w tym uzupełnienia lub wymiany siłowników, linek mocujących, uchwytów, mocowań, itd., 
· wymiany części o ograniczonej żywotności lub części zużywających się wskutek eksploatacji, takich jak akumulatory, lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, papier w drukarkach systemowych, itp.
· sprawdzania sprawności poszczególnych elementów systemu, których naprawa możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem producenta lub autoryzowanego 
serwisu producenta – demontaż i odesłanie do naprawy oraz odbiór i ponowny montaż po wykonanej naprawie,
· sprawdzania, programowania, konserwacji i naprawy czujników i przycisków uruchamiających urządzenia w sposób zapewniający ich niezawodne działanie,
· sprawdzania poprawności pracy i współdziałania z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi sterującymi lub wykonawczymi,

· sprawdzenia ważności wymaganych badań i pomiarów.
4. Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji danego systemu oddymiania, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem terminu i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

5. Przeprowadzić, co najmniej raz na 6 miesięcy, „Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji systemów oddymiania” dla pracowników Służby Ochrony i innych wskazanych przez Zamawiającego, celem zapewnienia prawidłowej obsługi systemów, w tym również w zakresie prawidłowej obsługi codziennej systemu klap dymowych, okien oddymiających i drzwi napowietrzających, oraz sposobu reagowania i postępowania w przypadku niepożądanego otwarcia klap, okien lub drzwi oddymiających. Udokumentować przeprowadzone szkolenie stosownym protokołem zawierającym co najmniej ramowy program oraz listę obecności osób uczestniczących w szkoleniu.

6. Przedstawić Zamawiającemu wnioski z przeglądu dotyczące ewentualnego wykonania 
wskazanych prac modernizacyjnych lub naprawczych wraz z kalkulacją kosztów,

7. Potwierdzić przeprowadzenie okresowego przeglądu i konserwacji w formie: 

· zapisów w „Książkach pracy systemu oddymiania” dla poszczególnych obiektów,

· „Protokołów z przeglądu i konserwacji” zawierających 
„Listy kontrolne zbadanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie nadzorującej – wyznaczonej przez Zamawiającego, pisemny meldunek 
wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. 
Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą, 
bądź modernizacją systemu.

8. Obsługa półroczna – co najmniej raz na 6 miesięcy każdego roku kalendarzowego,                             do serwisanta Wykonawcy należy wykonanie co najmniej następujących czynności:
· skontrolować wzrokowo wszystkie podłączenia kablowe oraz instalacje i urządzenia poszczególnych systemów oddymiania, pod kątem zabrudzenia i uszkodzeń, 
· sprawdzić poprawności sygnalizacji zadziałania oddymiania oraz wysterowania oddymiania z centrali systemu sygnalizacji pożaru,

· przeprowadzić wszystkie próby sprawdzające stan i parametry techniczne określone przez producenta w DTR i Instrukcjach,

· uruchomić systemy poprzez wymuszenie zadziałania z centrali systemu sygnalizacji pożaru, 
· uruchomić systemy poprzez wymuszenie zadziałania z czujki za pomocą imitatora dymu, przycisku RPO i przycisku przewietrzania oraz kasety zdalnego sterowania,
· sprawdzić prawidłowość zadziałania przeciwpożarowych klap odcinających, transferowych i upustowych oraz centralek pogodowych i sterujących,                                       
· skontrolować centrale oddymiania i uniwersalne centrale sterujące wg „Listy kontrolnej”:
· sprawdzić stan wnętrza central; sprawdzić parametry oraz usunąć zabrudzenia,
· sprawdzić wszystkie funkcje użytkowe central,
· sprawdzić sygnalizację na panelach sygnalizacyjnych, 

· sprawdzić sygnalizację na wejściach i wyjściach modułów central, 

· sprawdzić załączanie wszystkich zabezpieczeń, 

· przeprowadzić testy zalecane przez producenta, w tym test CSP SSP oraz UCS;                                 
· przeprowadzić testy wskaźników optycznych,

· naprawić lub wymienić uszkodzone lub zużyte elementy: przyciski, szybki, manipulatory, bezpieczniki, żarówki, zamki, papier w drukarkach systemowych, itd.
· sprawdzić stan podłączeń do central linii dozorowych, stan połączeń pakietów 
i paneli wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów,
· sprawdzić zadziałanie po zaniku i powtórnym podaniu napięcia zasilania,
· wcisnąć w centrali przycisk „RESET” i ponownie uruchomić.
· skontrolować przyciski oddymiania (RPO) i kasety sterujące wg „Listy kontrolnej”:
· sprawdzić poprawność działania poprzez uruchomienie,                           
· sprawdzić stan szybek, podłączeń, obudów,

· sprawdzić czy po naciśnięciu przycisku otwierają się klapy, okna lub drzwi dymowe oraz czy uruchamiają się wentylatory,
· sprawdzić zamykanie klap, okien lub drzwi dymowych poprzez przycisk,
· skontrolować czujniki systemów oddymiania wg „Listy kontrolnej”:

· sprawdzić każdy czujnik przy pomocy testera,                    
· sprawdzić poprawność zadziałania czujników; czy uruchamiany jest siłownik klapy dymowej, okna lub drzwi oddymiających i/lub czy uruchamiane są wentylatory,
· skontrolować przeciwpożarowe klapy dymowe, okna i drzwi oddymiające, drzwi nawiewu wg „Listy kontrolnej”:

· sprawdzić wizualnie sprawność użytkową,

· sprawdzić mocowania i przesmarować elementy ruchome,

· sprawdzić mechanizmy uruchamiające i okucia,

· sprawdzić stan i działanie siłowników, trzymaczy, zwalniaczy i zamków elektromagnetycznych oraz ich podłączeń, 
· sprawdzić wizualnie okna, klapy i drzwi po ich otwarciu, w tym kąta uchylenia, pewność mocowania i połączeń z mechanizmami uruchamiającymi, 
· alarmowo otworzyć klapy, okna i drzwi,                    

· ręcznie otworzyć klapy, okna i drzwi oraz klapy i okna służące do przewietrzania,
· sprawdzić prawidłowość zamykania klap, okien i drzwi oraz wyregulować mechanizmy,
· skontrolować przeciwpożarowe klapy odcinające, upustowe i transferowe dla systemu oddymiania wg „Listy kontrolnej”: 

· sprawdzić stan mocowania klap, 

· sprawdzić wyzwalacze termiczne, sprężynowe oraz elektryczne napędy uruchamiające, 

· sprawdzić wyłączniki krańcowe i prawidłowość sygnalizacji, 

· sprawdzić poprawność sygnalizacji położenia klap w centrali sterującej, 

· sprawdzić wentylatory systemu oddymiania i ich automatykę wg „Listy kontrolnej”:
· sprawdzić wizualnie stan techniczny, mocowanie, ciągłość przewodów 
oraz wymaganą dokumentację dotyczącą okresowych badań i przeglądów, 
w tym dotyczącą wymaganych badań i pomiarów elektrycznych rezystancji 
izolacji i ochrony przeciwporażeniowej,
· sprawdzić, czy do wnętrza wentylatorów i przyłącza przewodów nie przedostały się obce elementy i zanieczyszczenia, 

· sprawdzić wszystkie uszczelnienia, 

· przeprowadzić testy zadziałania, 

· sprawdzić stan połączeń elektrycznych, sterowania i sygnalizacji pracy,
· uruchomić wentylatory z poziomu centrali sterującej – kaset sterujących,

· uruchomić wentylatory poprzez losowo wybraną czujkę za pomocą imitatora dymu                   i przycisku RPO,

· sprawdzić poprawności sygnalizacji pracy wentylatorów w centrali sterującej,

· sprawdzić podstawowy i zapasowy systemy zasilania wentylatorów,
· skontrolować zasilanie systemu oddymiania wg „Listy kontrolnej”:

· sprawdzić zasilanie poprzez odłączenie bezpiecznika w centrali i powtórzyć test funkcjonowania centrali,

· sprawdzić zasilanie awaryjne (baterie, akumulatory), stan zabezpieczeń naładowania, pojemność (przy pomocy testera); akumulatory wymieniać na nowe co cztery lata,

· sprawdzić stan techniczny akumulatorów bezobsługowych oraz wartości napięć 
i prądu ładowania,

· sprawdzić automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia z sieci,

· sprawdzić automatyczne uruchomieni agregatu prądotwórczego na bieg jałowy 
przy wywołaniu alarmu pożarowego II stopnia.

DRZWI I KURTYNY PRZECIWPOŻAROWE WYPOSAŻONE 
W SYSTEMY STEROWANIA

W Hali 4 GIG w Katowicach, na otworach okiennych przylegających do Budynku „A” 
i Stacji Transformatorowej zainstalowano 4 rolowane kurtyny przeciwpożarowe z napędem rurowym. Dwie kurtyny stanowiące czynne oddzielenie przeciwpożarowe EW90 hali 4 od przyległego Budynku „A” zabudowano po stronie zachodniej hali, natomiast pozostałe dwie, stanowiące oddzielenie 
od przyległej Stacji Transformatorowej – po stronie wschodniej. 
Kurtynami przeciwpożarowymi sterują bezpośrednio dwie dwustrefowe Centrale Pożarowe 
„Smartline” typ 020/2 zasilane za pośrednictwem Zasilaczy buforowych, impulsowych „Pulsar” 
typ HPSB5524C/HPSB 27,6V/5A/2x17Ah. Centrale „Smartline” są wysterowane sygnałem 
z CSP SSP  zlokalizowanej w Budynku „A”.
W budynku wysokim – w Pawilonie I GIG, na drogach ewakuacyjnych o zwiększonym ruchu użytkowym zaprojektowano drzwi przeciwpożarowe (jedno i dwuskrzydłowe), wyposażone 
w systemy sterowania – zwalniacze elektromagnetyczne. W normalnych warunkach użytkowych trzymacze elektromagnetyczne utrzymują drzwi w pozycji otwartej, natomiast w przypadku pożaru zwalniają drzwi za pośrednictwem sygnału podanego z Centrali UCS–Polon 6000, wysterowanej sygnałem z CSP SSP co powoduje automatycznie zamknięcie drzwi. Centrale UCS i CSP zlokalizowane są w Pawilonie I. Drzwi przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania (zabudowane w 8 otworach drzwiowych Pawilonu I) zlokalizowano na parterze – 3szt. 
oraz na I piętrze – 5szt. Zwalniacze elektromagnetyczne składają się z dwóch części: elektromagnesu – trzymacza – przeznaczonego do pracy ciągłej montowanego na podłodze, wyposażonego 
w przycisk zwalniania trzymanych drzwi oraz zwory elektromagnesu montowanej do drzwi przeciwpożarowych. 
Parametry trzymaczy elektromagnetycznych:
· urządzenia przeznaczone do stałej pracy – do stałego trzymania drzwi stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych w systemach sygnalizacji pożaru,

· zasilanie = 24VDC ± 10%.

· prąd pobierany =  max.200mA

· siła trzymania = co najmniej 700N

· montaż podłogowy.
Ustala się 6-ciomiesięczny okres przeglądów drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych 
w systemy sterowania wykonywanych przez serwis Wykonawcy:
Badania okresowe central Smartline należy przeprowadzać w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14. 

Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji urządzeń i instalacji wchodzących w skład drzwi 
i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterujące, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem terminu 
i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

Trzymacze elekromagnetyczne:
Podczas okresowego przeglądu i konserwacji sprawdzeniu podlegają wszystkie zwalniacze elektromagnetyczne drzwi przeciwpożarowych wchodzących w skład systemu. Sprawdzone elementy należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu 
i konserwacji drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterowania”.

Przeprowadzić następujące czynności:

· sprawdzić mocowania elektromagnesów do podłoża i zwor do skrzydeł drzwi; 

· oczyścić i przesmarować ruchome części mechanizmów zwór,

· sprawdzić zadziałanie poprzez zwolnienie przyciskiem zwalniającym,

· sprawdzić zadziałanie poprzez podanie sygnału z Centrali UCS-6000,
· sprawdzić skuteczność i prawidłowość zachowania kolejności zamykania poszczególnych skrzydeł drzwi samozamykaczami po zwolnieniu trzymacza elektromagnetycznego.


Kurtyny przeciwpożarowe typu K–RB EW90:

Zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy powinien obejmować zakres czynności ustalonych w DTR przez producenta. 
Producent wymaga dokumentu autoryzacyjnego dla serwisantów Wykonawcy: RB Sp. z o. o. 
ul. Kotowo 42, 60-009 Poznań, tel./fax 61 810 54 32.
Centrale Pożarowe „Smartline” typ 020/2:
Podczas okresowego przeglądu i konserwacji sprawdzeniu podlegają centrale oraz wszystkie podłączone do central elementy liniowe wchodzące w skład systemu. Sprawdzone elementy należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu 
i konserwacji drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterowania”.

Przeprowadzić następujące czynności:

· za pomocą wilgotnej ściereczki usunąć kurz z obudowy i płyty czołowej centrali; nie używać żadnych preparatów czyszczących ani rozpuszczalników,
· sprawdzić działanie diod LED na płycie czołowej oraz działanie sygnalizatora dźwiękowego centrali za pomocą menu głównego:

<przycisk>, Test LED, <OK>, 

· sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów poprzez wyłączenie napięcia sieci wyłącznikiem sieciowym na około 2 godziny i po ponownym włączeniu sprawdzić, czy w czasie nie dłuższym niż 5 godzin została doładowana bateria akumulatorów oraz czy system przełączył się automatycznie na buforowanie; 
w razie potrzeby wymienić akumulatory na nowe, 

· sprawdzić stan połączeń przewodów roboczych, sygnałowych, ochronnych, uziemiających i zerujących z centralą oraz oczyścić zaciski baterii akumulatorów, 

· sprawdzić, czy w obudowie central nie zagnieździły się insekty,
· sprawdzić działanie wszystkich detektorów wraz z ich uruchomieniem 
(poprzez zadymienie testerem) oraz wykonaniem czyszczenia komór detekcyjnych oraz obudów,
· potwierdzić prawidłowe i rzetelne wykonanie przeglądu i konserwacji 
oraz sprawność techniczną wszystkich urządzeń i elementów wchodzących 
w skład systemów poprzez sporządzenie – według uzgodnionego 
z Zamawiającym wzoru:

· „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń wchodzących 
w skład systemów sterujących drzwiami i kurtynami przeciwpożarowymi”, wraz z 
· „Listą kontrolną badanych elementów” (stanowiącą integralną część „Protokołu”, o którym mowa) – jednoznacznie potwierdzającą stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących 
w skład systemu. 

Zasilacze buforowe, impulsowe „Pulsar” HPSB5524C/HPSB 27,6V/5A/2x17Ah 
do Central Smartline:
Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych, 
jednak raz na 6 miesięcy wskazane jest odkurzenie jego wnętrza sprężonym powietrzem. 
W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z zalecanymi DTR.
ROZPROSZONE SYSTEMY STERUJĄCE
Rozproszone systemy sterujące zaprojektowano w Pawilonie I GIG w Katowicach:
SZAFA UCS-6000 nr 1 – będzie obsługiwać urządzenia zabudowane na parterze i piętrze I 
w Pawilonie I i będzie zlokalizowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu na parterze budynku, obok dyżurki Służby Ochrony. 
Moduły UCS będą obsługiwać następujące urządzenia wykonawcze:

PARTER

MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników;
MPW:  
PK1 (NO/NC) – trzymacze drzwiowe – 8szt;
PK2 (NO/NC) – zamek elektryczny; 

MPW:  
PK1(NO/NC) – centrala napowietrzająca nr 1 + monitoring centrali 

napowietrzającej 2xLK 
PK2 – rezerwa,

MPW:  
PK1(NO/NC) – centrala napowietrzająca nr 2 + monitoring centrali 
napowietrzającej 2xLK             
PK2 (NO/NC) – kontrola dostępu,

PIĘTRO I

MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania – 3szt + monitoring siłowników, 

MPW: 

PK1 (NO/NC) – centrala napowietrzająca + rozdzielnia, 
PK2 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK. 


SZAFA UCS-6000 nr 2 – będzie obsługiwać urządzenia zabudowane na piętrach: 2, 3, 4, 5 i 6 
w Pawilonie I i będzie zlokalizowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu na parterze budynku, obok dyżurki Służby Ochrony. 
Moduły UCS będą obsługiwać następujące urządzenia wykonawcze:


MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MPW: 

PK1 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na 2 i 3 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK, 
  
PK2 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na  4 i 5 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK, 

MPW: 

PK1 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na 6 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK, PK2 (NO/NC) – rezerwa

MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników, 
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników, 
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników.
SZAFA UCS-6000 nr 3 – będzie obsługiwać urządzenia zabudowane na piętrach: 7, 8, 9, 10, 11 i 12 
w Pawilonie I i będzie zlokalizowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu na 13 piętrze (technicznym) budynku. 

Moduły UCS obsługują następujące urządzenia wykonawcze:

MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MPW: 

PK1 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na 7, 8 i 9 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK, PK2 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na 10, 11 i 12 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK,
MPW: 

PK1 (NO/NC) – centrala napowietrzającą nr 2 + monitoring centrali 2xLK,            
            
PK2 (NO/NC) – rezerwa,
MPW: 

PK1 (NO/NC) – centrala napowietrzająca nr 1 + monitoring centrali 2xLK,
            
PK2 (NO/NC) – rezerwa, 
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników.
Ustala się 6-ciomiesięczny okres przeglądów wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

Badania okresowe systemów rozproszonych UCS-POLON 6000 należy przeprowadzać zgodnie 
z PKN-CEN/TS 54-14. 
Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji urządzeń i instalacji wchodzących w skład rozproszonych systemów sterujących, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem terminów i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Zaprowadzenie „Książki pracy rozproszonych systemów sterujących”, na podstawie wzoru określonego w załączniku do Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 
i konserwacja (Wzór „Książki” zawarto w niniejszej specyfikacji), a także systematyczne dokonywanie zapisów potwierdzających przeglądy, konserwacje oraz wszystkie inne czynności serwisowe. 

2. Odkurzanie powierzchni zewnętrznej wszystkich central.
3. Sprawdzenie kolejnych 50% modułów i innych podlegających sterowaniu elementów liniowych, podczas każdego kwartalnego przeglądu technicznego, w tym: 

· siłowników oddymiania wraz z ich monitoringiem; 

· elektromagnetycznych trzymaczy i zwalniaczy drzwiowych; 

· zamków elektromagnetycznych; 

· central napowietrzających wraz z ich monitoringiem; 
· urządzeń kontroli dostępu.
· akumulatorów i zasilania awaryjnego UCS.

Przy wykonywaniu kontroli półrocznej sprawdzeniu podlega każdorazowo 50% wszystkich elementów tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% elementów wchodzących w skład systemów. 
Stan poddanych sprawdzeniu elementów należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji”.

4. Sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów poprzez wyłączenie napięcia sieci wyłącznikiem sieciowym na około 2 godziny i po ponownym włączeniu sprawdzenie, 
czy w czasie nie dłuższym niż 5 godzin została doładowana bateria akumulatorów 
oraz czy system przełączył się automatycznie na buforowanie.
5. Sprawdzenie stanu połączeń przewodów ochronnych, uziemiających lub zerujących z obudową centrali oraz oczyszczenie zacisków baterii akumulatorów. 

6. Potwierdzenie prawidłowego i rzetelnego wykonania przeglądu i konserwacji oraz sprawności technicznej wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów poprzez sporządzenie – według uzgodnionego z Zamawiającym wzoru:

· „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń wchodzących w skład rozproszonych systemów sterujących”, wraz z 
· „Listą kontrolną badanych elementów” (stanowiącą integralną część „Protokołu”, o którym mowa) – jednoznacznie potwierdzającą stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących 
w skład systemów. 

KSIĄŻKA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (WZÓR):
„Książka eksploatacji urządzenia przeciwpożarowego”, o której mowa w niniejszej specyfikacji, powinna zawierać co najmniej poniższe zapisy:
- strona tytułowa -
KSIĄŻKA EKSPLOATACJI URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 
………………………………………………………………….……………………………………..…
(nazwa urządzenia przeciwpożarowego)
Lokalizacja urządzenia przeciwpożarowego:

……………………………………………………………………………………………………………………

Urządzenie przeciwpożarowe zostało wykonane przez: 
.............................................................................................................................................................................. ,
w roku: ……………………………………… .
1. Na podstawie umowy urządzenie przeciwpożarowe jest konserwowana przez: ...................................................................................................................................................................

do (data) ………………………………

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonić pod numer: ...........................................................

2. Na podstawie umowy urządzenie przeciwpożarowe jest konserwowana przez: ...................................................................................................................................................................

do (data) ………………………………

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonić pod numer: ...........................................................

3. Na podstawie umowy urządzenie przeciwpożarowe jest konserwowana przez: ...................................................................................................................................................................

do (data) ………………………………

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonić pod numer: ...........................................................

- kolejno ponumerowane strony -
DANE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ:
Uwaga! Wszystkie istotne zdarzenia należy odnotować. Należy wpisać krótką uwagę odnośnie wszystkich wykonanych lub pozostających do wykonania robót. Wpisać jednoznaczną ocenę stanu urządzenia. 
	Lp.
	Data i godzina zdarzenia
	· Miejsce wystąpienia zdarzenia 

· Opis zdarzenia 

· Podjęte działania 

· Zużyte materiały i podstawa wymiany
	Jednoznaczna ocena 
stanu urządzenia
	Data wpisu
i podpis konserwatora

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PAGE  
25

