## kosztorys
Specyfikacja urządzeń systemu ochrony - GIG Łaziska
1. | System alarmowy
| Lp. | Wykaz urządzeń i materiałów |  |  | jm | Ilość
| 1 | Centrala alarmowa |  | Centrala alarmowa oferująca oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Posiadająca możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami – GSM oraz TCP/IP. obsługa od 8 do 24 wejść możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje obsługa od 8 do 24 programowalnych wyjść magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 28 niezależnych timerów do automatycznego sterowania funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej pamięć 439 zdarzeń z funkcją wydruku obsługa do 64+4+1 użytkowników port RS–232 – gniazdo RJ możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki | kpl | 1
| 2 | Obudowa centrali |  | Obudowa do central ;,miejsce na akumulator:17Ah | szt | 1
| 3 | Ekspander |  | Ekspander wejść;;ilość wejść na płycie:8 DANE TECHNICZNE Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC Zakres temperatur pracy -10 °C...+55 °C Pobór prądu w stanie gotowości 35 mA Maksymalny pobór prądu 80 mA Masa 47 g Maksymalna wilgotność 93±3% Wymiary 80 x 57 mm Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II Obciążalność wyjścia +12V 2,5 A / 12 V DC Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza) Grade 3 Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) Grade 2 | szt | 1
| 4 | Moduł / Arrow plus antena |  | moduł do obsługi central alarmowych I poprzez sieć ethernet;zdalne programowanie:tak,współpraca z aplikacją mobilną:tak, DANE TECHNICZNE Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC Zakres temperatur pracy -10...+55 °C Pobór prądu w stanie gotowości 70 mA Maksymalny pobór prądu 80 mA Masa 64 g Maksymalna wilgotność 93±3% Wymiary 68 x 140 mm Klasa środowiskowa wg EN50130-5 Arrow: Bufor zdarzeń 500 zdarzeń zapisywanych w pętli Sygnalizacja optyczna Zasilanie 16V AC (50-60Hz) Średni/maksymalny pobór mocy przez urządzenie: 200mA/500mA Bezpiecznik 1A 250V Zasilanie zapasowe: Akumulator żelowy 12V DC pojemności 7Ah Maksymalny prąd ładowania akumulatora 500 mA Minimalne napięcie dla zgłoszenia awarii akumulatora U <10,5 V +/- 0.2V Minimalne napięcie odcięcia akumulatora U <10,5 V +/- 0.2V Napięcia wyjściowe OUT1 Open Collector OUT2 Open Collector AUX 12 – 14 V RING 18 V Obciążalność OUT1, OUT2 100 mA Modem GSM Modem Quectel M10E współpracujący z sieciami GSM na częstotliwości 850/900/1800/1900 MHz Impedancja falowa anteny 50 ohm Zakres pracy temperatur 5°C ÷ 40°C Wymiary urządzeń (długość x szerokość x wysokość) 137x102x30 mm | szt | 1
| 5 | Klawiatura LCD |  | Manipulatory LCD, podświetlenie klawiatury i wyświetlacza, diody LED informujące o stanie systemu alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury, sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 2 wejścia sygnalizacja utraty łączności z centralą łącze RS–232 do współpracy z programem GUARDX DANE TECHNICZNE Klasa środowiskowa II Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC Wymiary obudowy 140 x 126 x 26 mm Zakres temperatur pracy -10…+55 °C Pobór prądu w stanie gotowości 17 mA Maksymalny pobór prądu 101 mA | szt | 1
| 6 | Klawiatura strefowa z czytnikiem kart |  | DANE TECHNICZNE Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik 24 V Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik 2 A Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC Wymiary obudowy 47 x 158 x 24 mm Zakres temperatur pracy -25…+55 °C Maksymalny pobór prądu 110 mA Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwalający na obsługę strefy bez konieczności zapamiętania hasła, hermetyczna obudowa umożliwiająca montaż urządzenia na zewnątrz. wbudowany czytnik kart zbliżeniowych diody LED informujące o stanie strefy, sygnalizacja dźwiękowa, podświetlenie klawiszy, optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany, przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną wejście do kontroli stanu drzwi, przycisk dzwonka, konstrukcja umożliwiająca montaż na zewnątrz | szt | 1
| 7 | Zasilacz |  | Zasilacz impulsowy przeznaczony do zasilania urządzeń 12 V. Wyposażony w dedykowane złącze do współpracy z urządzeniami SATEL. Konstrukcja umożliwiająca wygodny montaż w obudowie z oferty SATEL lub na szynie DIN. zgodny z wymaganiami EN50131–6 Grade 2 zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywności niewymagający transformatora sieciowego łączna wydajność prądowa zasilacza: 4 A zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe możliwość dołączenia akumulatora żelowego ołowiowego możliwość wyboru wartości prądu ładowania akumulatora układ ładowania akumulatora z regulacją prądu zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora 3 wyjścia OC sygnalizujące awarię optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przeciążenia akustyczna sygnalizacja awarii dedykowane złącze do współpracy z nowymi modułami SATEL konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mmDANE TECHNICZNE Klasa środowiskowa II Typ zasilacza A Wymiary obudowy 122 x 59 x 77 mm Zakres temperatur pracy -10...+55 °C Napięcie zasilania 230 V AC Masa 306 g Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%) 11,5 V Napięcie odcięcia akumulatora (±10%) 10,5 V Znamionowe napięcie wyjściowe 12 V DC Wydajność prądowa 4 A Prąd ładowania akumulatora (przełączalny) 0,5 A / 1 A Obciążalność prądowa wyjść: WS, WB, WP (typu OC) 50 mA | szt | 1
| 8 | Akumulator 17 Ah |  | akumulator bezobsługowy17 Ah/12V;napięcie ładowania (25 stopni C);praca buforowa:od13,38V do13,8V(-10mVstopniC),praca cykliczna;od 14,4Vdo 14,7V(-10mVstopni C);maks.prąd ładowania:l6,8A | szt | 1
| 9 | Akumulator 7 Ah |  | akumulator bezobsługowy7 Ah/12V;napięcie ładowania (25 stopni C);praca buforowa:od13,38V do13,8V(-10mVstopniC),praca cykliczna;od 14,4Vdo 14,7V(-10mVstopni C);maks.prąd ładowania:2,88A | szt | 1
| 10 | Sygnalizator zewnętrzny przewodowy |  | optyczno–akustyczny sygnalizator przeznaczony do montażu na zewnątrz budynków, wyposażony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostępny jeden z trzech rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120 dB. Obudowa sygnalizatora wykonana z poliwęglanu. Wyposażony w zabezpieczenie antysabotażowe chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany, a wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej DANE TECHNICZNE Klasa środowiskowa III Wymiary obudowy 148 x 254 x 64 mm Zakres temperatur pracy -35…+55 °C Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC Maksymalny pobór prądu 270 mA Masa 805 g Natężenie dźwięku 120 dBm | szt | 1
| 11 | Czujnik zewnętrzny |  | Zewnętrzny czujnik ruchu metoda detekcji: 2x PIR + MW (10.525GHz); funkcja antymaskingu; podwójny algorytm obróbki sygnału; zasięg detekcji: 12m· zasilanie: DC 9.5~18V · wymiary: 99x266x205mm (szer./dł./wys.) · uchwyt regulowany w zakresie 180° w komplecie · wyjście: wybór pomiędzy N.O. lub N.C. · styk sabotażowy: N.C. otwarty po zdjęciu obudowy · wejście AUX: N.C. · ilość stref: 94 · wykrywalna prędkość ruchu: 0.3 ~ 1.5m/s · zalecana wysokość montażu: 2.5~3.0m · temperatura pracy: -20°C ~ 60°C · gwarancja: 24 miesięcy · metoda detekcji: 2x PIR + MW (10.525GHz) · funkcja antymaskingu · podwójny algorytm obróbki sygnału · zasięg detekcji: 12m · kąt widzenia: 85° · odporność na zwierzęta · regulacja zasięgu i czułości detekcji · inteligentna kompensacja temperatury · filtr światła białego (Double Conductive Shielding) · inteligentna logika AND · eliminacja zakłóceń pochodzących od kołyszących się roślin · klasa szczelności: IP55 | szt | 6
| 12 | czujnik zewnętrzny z daszkiem |  | metoda detekcji: podwójny PIR (Dual) + MW (24GHz) cyfrowe przetwarzanie sygnału zasięg detekcji: 8x15m kąt widzenia: 100° odporność na zwierzęta: do 20kg regulowana czułość detekcji obu czujników cyfrowa kompensacja temperatury odporność na zmianę oświetlenia klasa szczelności: IP54 zasilanie: DC 12V/12mA wymiary: 65x58x138mm (szer./dł./wys.) klasa zabezpieczenia: Grade 2 dostępne kolory: biały lub szary ochrona sabotażowa przed otwarciem i oderwaniem antymasking w torze mikrofalowym wykrywalna prędkość ruchu: 0.3 ~ 3m/s zalecana wysokość montażu: 2.4m temperatura pracy: -40°C ~ 55°C masa: 174g gwarancja: 24 miesiące | szt | 10
| 13 | czujnik zewnętrzny |  | metoda detekcji: 2x PIR + MW (10.525GHz) funkcja antymaskingu podwójny algorytm obróbki sygnału zasięg detekcji: 12m kąt widzenia: 85° odporność na zwierzęta regulacja zasięgu i czułości detekcji inteligentna kompensacja temperatury  filtr światła białego (Double Conductive Shielding) inteligentna logika AND eliminacja zakłóceń pochodzących od kołyszących się roślin klasa szczelności: IP55 zasilanie: DC 9.5~18V wymiary: 99x266x205mm (szer./dł./wys.) uchwyt regulowany w zakresie 180° w komplecie wyjście: wybór pomiędzy N.O. lub N.C. styk sabotażowy: N.C. otwarty po zdjęciu obudowy wejście AUX: N.C. ilość stref: 94 wykrywalna prędkość ruchu: 0.3 ~ 1.5m/s zalecana wysokość montażu: 2.5~3.0m temperatura pracy: -20°C ~ 60°C gwarancja: 24 miesięcy OPTEX     obserwuj Kod produktu: 7456 773,67 zł 629,00 zł netto Ilość -+ szt. | szt | 6
| 14 | Czujnik ruchu wewnętrzny |  | Wyjście alarmowe NC; Regulacja czułości PIR; Regulowany Pobór prądu w czasie czuwania 8 mA Pobór prądu w czasie alarmu 10mA Metoda detekcji PIR Zasięg detekcji 15m Charakterystyka detekcji szerokokątna Opcjonalne soczewki Kortarzowa Funkcja odporności na zwierzęta do 25kg Funkcja antymaskingu nie Wskaźnik LED tak Licznik impulsów tak Styk sabotażowy tak Przekaźnik wyjścia alarmowego Przekaźnik typu NC (0.1A @ 28V DC) Przekaźnik wyjścia sabotażowego Przekaźnik typu NC (0.1A @ 28V DC) rozwarty po otwarciu obudowy Temperatura pracy -10°C - 50°C Wysokość montażu 2.4m Kolor biały Wymiary 92mm x 62.5mm x 40mm | szt | 10
| 15 | Słup stalowy |  | wielokątny 3m / 3mm / Ø60 | szt | 3
| 16 | Materiały instalacyjne i przewody |  | Instalacje należy wykonać zgodnie z wymogami PN jak również z wymogami sztuki budowlanej, montaż instalacji CCTV, alarmowej, nagłośnienia - natynkowy z przewodami prowadzonymi w listwach instalacyjnych pcv, peszlach, do kamer doprowadzić dedykowane zasilania, przekrój przewodu stosowny do obciążenia, zasilanie awaryjne podłączyć do wszystkich urządzeń CCTV. Nowowybudowany system CCTV wykonany w cyfrowej technologii IP, wszystkie kamery będą zasilane przez switche POE, cały system podtrzymany przez system UPS. Wykonanie systemu monitoringu, alarmowego obejmuje zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisanych w dokumentacji. Zamawiający przewiduje montaż okablowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, na slupach instalacyjnych , w przestrzeni międzystropowej i w ścianach, w bruzdach pod tynkiem z zaprawieniem bruzd i malowaniem poinstalacyjnym ścian. Wykonawca dokona ew. poprawek malarskich poinstalacyjnych na ścianach i sufitach w miejscach wykonywanych prac. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone, posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. | kpl | 1
2. | System Nagłośnienia terenu
| Lp. | Wykaz urządzeń i materiałów |  |  | jm | Ilość
| 1 | Wzmacniacz 250W |  | Wzmacniacz 250W moc wyjściowa: 250W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją.Wyposażony w odtwarzacz MP3 z wyświetlaczem i tuner radiowy | szt | 1
| 2 | Tuba głośnikowa 300W |  | moc wyjściowa:20W, Pasmo:80Hz-16kHZ projekcyjny głosniki moc maksymalna: 20W moc na zaczepach: 20W system pracy: 100V . | szt | 3
| 3 | Przewód głośnikowy |  | Instalacje należy wykonać zgodnie z wymogami PN jak również z wymogami sztuki budowlanej, montaż instalacji CCTV, alarmowej, nagłośnienia - natynkowy z przewodami prowadzonymi w listwach instalacyjnych pcv, peszlach, do kamer doprowadzić dedykowane zasilania, przekrój przewodu stosowny do obciążenia, zasilanie awaryjne podłączyć do wszystkich urządzeń CCTV. Nowowybudowany system CCTV wykonany w cyfrowej technologii IP, wszystkie kamery będą zasilane przez switche POE, cały system podtrzymany przez system UPS. Wykonanie systemu monitoringu, alarmowego obejmuje zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisanych w dokumentacji. Zamawiający przewiduje montaż okablowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, na slupach instalacyjnych , w przestrzeni międzystropowej i w ścianach, w bruzdach pod tynkiem z zaprawieniem bruzd i malowaniem poinstalacyjnym ścian. Wykonawca dokona ew. poprawek malarskich poinstalacyjnych na ścianach i sufitach w miejscach wykonywanych prac. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone, posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. | kpl | 1
3. | System telewizji dozorowej
| Lp. | Wykaz urządzeń i materiałów |  |  | jm | Ilość
| 1 | Rejestrator IP 16 wejścia |  | rejestrator umożliwiający rejestrację obrazu w rozdzielczości 4K posiadajacy możliwość nagrywania obrazu z 16 kamer IP. Jednocześnie obsługujacy port wyjściowy wideo VGA i HDMI · wejścia wideo: 16x kanałów IP · wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) · maks. rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx) · maks. bitrate: 80Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.) · format kompresji: H.265/H.264/MJPEG dual-stream · wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA) · interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps · obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 6TB) · wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu · zaawansowane zarządzanie dyskami HDD, technologia S.M.A.R.T · zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGI, PSIA · obsługa połączeń P2P · odtwarzanie w trybie lokalnym do 16 kanałów (2 kan.@8Mpx lub 8 kan.@2Mpx) · podział okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16 · dwustrumieniowość: główny i extra · jeden dwukierunkowy tor audio – interkom · rejestracja dźwięku z 16 kamer IP · inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć) · dodatkowe funkcje: ANR, Smart Search, Smart Add · podgląd obrazu: o przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Safari o urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android · wymiary: 204.6x204.6x45.6mm (Smart 1U) · gwarancja: 36 miesięcy | szt | 1
| 2 | Dysk twardy |  | Dysk przeznaczony do systemów monitoringu HD i pracy ciągłej 24/7. Dysk przystosowany do obciążenia do 180 TB rocznie i obsługi 32 kamer, optymalizując go pod kątem wykorzystania w systemach monitoringu wizyjnego. Zawierający oprogramowanie sprzętowe obsługujące transmisję strumieniową ATA .Parametry techniczne: •Producent: WD •Gwarancja: 3 lata •Format szerokości: 3.5 cala •Pojemność: 6000 GB •Interfejs: Serial ATA III •Pamięć cache: 64 MB •Maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s •Wytrzymałość w czasie pracy: 65 G •Wytrzymałość w czasie spoczynku: 250 G •Minimalna głośność: 23 dB •Wysokość: 26.1 mm •Długość: 147 mm •Waga: 640 g | szt | 1
| 3 | Kamera tubowa |  | kamera IP z obiektywem 3.6mm i podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do 40m. Przetwornik CMOS pozwalający uzyskać obraz w rozdzielczości FullHD 1080p przy 50kl/s. Technologia Starlight, promiennik IR z automatyczną regulacją mocy oraz mechaniczny filtr podczerwieni ICR umożliwiający pracę w całkowitej ciemności. Posiadająca funkcje zmniejszające szumy i podnoszące jakość obrazu takie jak np: WDR120dB, 3DNR, AGC, WB, BLC, HLC. Obudowa o klasie szczelności IP67. Zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V.Rozbudowane funkcje sieciowe pozwalające na pracę w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma mozliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców. Dostęp przez sieć internetową IP realizowany poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. | szt | 7
| 4 | Baza montazowa |  | Uniwersalna baza montażowa do kamer tubowych / kopułkowych o maksymalnej średnicy pierścienia montażowego 130mm Uszczelniona IP65 | szt | 7
| 5 | Switch POE 4 wejścia |  | Poe Port 4x10/100Mbps, Uplink Port 2x10/100Mbps, Output power 15.4W/30W,Whole Power <78W(52V1,5A),Poe Type End-span,Power Distance <250m,Network standard IEEE802.3AF/AT | szt | 3
| 6 | Podtrzymanie kamer 2 h Inwerter z akumulatorem |  | Napięcie wejściowe Znamionowe: 230VAC Zakres napięcia wejściowego: 156Vac – 294Vac Częstotliwość napięcia wejściowego 50/60Hz ± 10% (auto selekcja) Napięcie wyjściowe Praca sieciowa: 182Vac – 253Vac, Praca bateryjna: 230Vac +/- 5%, Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60Hz ± 1% (auto selekcja) Kształt napięcia wyjściowego Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: czysty sinus Czas przełączenia na UPS Maksymalnie 10 ms |  | 1
| 7 | Przewody UTP i zasilające i materiały instalacyjne |  | Instalacje należy wykonać zgodnie z wymogami PN jak również z wymogami sztuki budowlanej, montaż instalacji CCTV, alarmowej, nagłośnienia - natynkowy z przewodami prowadzonymi w listwach instalacyjnych pcv, peszlach, do kamer doprowadzić dedykowane zasilania, przekrój przewodu stosowny do obciążenia, zasilanie awaryjne podłączyć do wszystkich urządzeń CCTV. Nowowybudowany system CCTV wykonany w cyfrowej technologii IP, wszystkie kamery będą zasilane przez switche POE, cały system podtrzymany przez system UPS. Wykonanie systemu monitoringu, alarmowego obejmuje zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisanych w dokumentacji. Zamawiający przewiduje montaż okablowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, na slupach instalacyjnych , w przestrzeni międzystropowej i w ścianach, w bruzdach pod tynkiem z zaprawieniem bruzd i malowaniem poinstalacyjnym ścian. Wykonawca dokona ew. poprawek malarskich poinstalacyjnych na ścianach i sufitach w miejscach wykonywanych prac. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone, posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. | kpl | 1
5. | System oświetlenia terenu
| Lp. | Wykaz urządzeń i materiałów |  |  | jm | Ilość
| 1 | Lampa oświetleniowa |  | *Napięcie [V]: 230 Moc [W]: 100W Barwa Światła: Biała Dzienna Strumień świetlny [lm]: 8000lm Temperatura barwowa: 4000-4500k Kąt świecenia [°]: 120° | szt | 6
| 2 | Przewody i materiały instalacyjne |  | Instalacje należy wykonać zgodnie z wymogami PN jak również z wymogami sztuki budowlanej, montaż instalacji CCTV, alarmowej, nagłośnienia - natynkowy z przewodami prowadzonymi w listwach instalacyjnych pcv, peszlach, do kamer doprowadzić dedykowane zasilania, przekrój przewodu stosowny do obciążenia, zasilanie awaryjne podłączyć do wszystkich urządzeń CCTV. Nowowybudowany system CCTV wykonany w cyfrowej technologii IP, wszystkie kamery będą zasilane przez switche POE, cały system podtrzymany przez system UPS. Wykonanie systemu monitoringu, alarmowego obejmuje zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisanych w dokumentacji. Zamawiający przewiduje montaż okablowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, na slupach instalacyjnych , w przestrzeni międzystropowej i w ścianach, w bruzdach pod tynkiem z zaprawieniem bruzd i malowaniem poinstalacyjnym ścian. Wykonawca dokona ew. poprawek malarskich poinstalacyjnych na ścianach i sufitach w miejscach wykonywanych prac. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone, posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. | kpl | 1