SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:  GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. na usługę pn.

Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: FT-2021/03/04

Katowice ………………………..2021

Spis treści

I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

II.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	3

III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	4

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

V.	PODWYKONAWSTWO	7

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	7

VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	7

VIII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	9

IX.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	9

X.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW	11

XI.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)	12

XII.	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ	12

XIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW	14

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY	15

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	16

XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	17

XVII.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	17

XVIII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTEMÓWI SPOSOBU OCENY OFERT	18

XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	19

XX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	20

XXI.	INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY	20

XXII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	20

XXIII.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ	21

Załącznik nr 3 do SWZ	28

Załącznik nr 4 do SWZ	29

Załącznik nr 5 do SWZ	30

Załącznik nr 4 do umowy	44

Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz wyceny	63

# I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

PLAC GWARKÓW 1

40-166 KATOWICE

Tel. (32) 259-26-47;	Fax (32) 25-85-997

NIP: 634-012-60-16;	KRS: 0000090660

http://www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: bip.gig.eu

Godziny do kontaktu: od poniedziałku do piątku: 900-1400.

# II.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE LI 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych {skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)',

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)',

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

# III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności:

-	wykonywanie przeglądów okresowych.

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we istotnych postanowieniach umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust, 2 pkt 2 p.z.p.

# IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.

  - Przeglądy okresowe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych z wyłączeniem central wentylacyjnych, będą przeprowadzane dwukrotnie w ciągu roku lub według zaleceń gwarancyjnych, każdorazowo potwierdzone przez użytkownika zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.

  - Przeglądy okresowe central wentylacyjnych, będą przeprowadzane trzykrotnie w ciągu roku lub według zaleceń gwarancyjnych, każdorazowo potwierdzone przez użytkownika zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.

  - Filtry zabudowane w urządzeniach wentylacyjnych, które podlegają wymianie podczas przeglądów dostarcza wykonawca.

  - Naprawy i wymiany uszkodzonych podzespołów instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej wykraczające poza zakres standardowego przeglądu i konserwacji będą wykonywane na podstawie osobnego zlecenia.

  - Wykonywanie kontroli szczelności i konserwacji urządzeń zgodnie z instrukcją CRO oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji dla tych urządzeń. Urządzenia objęte powyższą dyrektywą oznaczone są w protokołach przeglądów w pozycji „uwagi” jako CRO.

  - Wykaz czynności przy przeglądach serwisowych klimatyzatorów wraz z czynnościami prowadzonymi przy konserwacji urządzeń zawiera załącznik nr 3 do umowy.

- Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50730000-1	Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

50800000-3	Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.

- Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegających na wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, którym w czasie trwania umowy wygaśnie okres gwarancji.

- Opis wymagań, o których mowa w art. 95 (umowa o pracę):

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320).

- rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące przeglądy okresowe były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. (nie dotyczy samozatrudnienia)

- sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95:

Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, poprzez minimum jeden z poniższych dokumentów:

1)	oświadczenie zatrudnionego pracownika;

2)	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

3)	poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

4)	inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę.

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany składu osobowego Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji wykazu wraz z załącznikami w terminie natychmiastowym (w dniu rozpoczęcia pracy w zakresie przedmiotu zamówienia).

c)	uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający uprawniony jest do nieograniczonego weryfikowania przedłożonych przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów w zakresie zatrudnionych osób. W przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca/podwykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy. W przypadku niespełnienia wymagań zamawiającego w ww. zakresie Zamawiający nie wpuści na teren GIG pracowników Wykonawcy/podwykonawcy nie umieszczonych w wykazie.

# V.	PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców’^.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

# VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądów okresowych w latach 2021 - 2024 w następujących miesiącach:

- Rozpoczęcia pierwszego przeglądu		w roku 2021 do 14 dni od daty zawarcia 				umowy lub wg wymagań gwarancyjnych.

w latach 2022-24 kwiecień lub wg wymagań gwarancyjnych.

- Data rozpoczęcia drugiego przeglądu 		w latach 2021-24 październik lub wg 				wymagań gwarancyjnych.

- Data rozpoczęcia trzeciego przeglądu		w latach 2022-25 styczeń

central wentylacyjnych

- Czas trwania przeglądów			do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia.

Data zakończenia zamówienia			31.01.2025 r.

# VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

4)	zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1)	Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na prowadzeniu przeglądów i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych o wartości co najmniej 60 000 zł netto w skali 1 roku.

4.2)	Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą następujące uprawnienia i kwalifikacje:

a)	Aktualne świadectwo kwalifikacji wydane na podstawie Art. 12 ust.4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2020, poz. 2065).

b)	Aktualny certyfikat Mitsubishi Heavy Industries z zakresu budowy i serwisu instalacji VRF.

c)	Aktualne świadectwo kwalifikacji D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym gr. 1, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do minimum 1 kV zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.) dla osoby wyznaczonej do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

d)	Aktualne świadectwo kwalifikacji E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym gr. 1, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do minimum 1 kV zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z póź zm.) dla co najmniej jednej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

e)	aktualny certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020, poz. 2065) wydany przez jednostkę certyfikującą.

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

# VIII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

- w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

# IX.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- dokumenty, potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł.

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; usług związanych z prowadzeniu przeglądów i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych – sporządzonego wg załącznika nr 3 do SWZ.

- wykaz osób – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert^^.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

a)	może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

b)	podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa wart. 125 ust. 1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

# X.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

      - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

      - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

      - UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

      - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.

# XI.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usług wykonają poszczególni wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# XII.	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

      - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

      - Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt''°. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

      - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

a)	drogą elektroniczną: phachula@gig.eu

b)	przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,

c)	ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

      - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

      - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

      - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie mini Portalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

      - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

      - Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

      - W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz dokomunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.

      - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: phachula@gig.eu

      - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email phachula@gig.eu Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. „w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”. (Dz. U. 2020 poz. 2452)

      - Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert,

      - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

      - Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

# XIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ,

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)	oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;.

- zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

- Formularz wyceny 1 przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – zał. nr 6 do SIWZ.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy,

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,.

- Przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

- Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć^. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

# XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: mBank S.A. nr Rachunku 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania (FT-2021/03/04).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe

wymagania:

- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

- z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.). Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

- musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

- W przypadku wniesienia wadium w formie:

- pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

- poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

- Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium łub wniesie w sposób nieprawidłowy łub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p..

# XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia: ………..2021 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

# XVII.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia  ……….2021 r. do godziny:1000.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu ……………...2021 r. o godzinie:1215.

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o;

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# XVIII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTEMÓWI SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)	cena ofertowa (IPc)							– 90 pkt

b)	okres gwarancji i rękojmi na prace przy usuwaniu awarii

oraz na drobne naprawy							- 5 pkt

c)	stawka roboczogodziny w przypadku drobnej naprawy			 - 5 pkt

- Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

Ad. a)	cena ofertowa - wg następującego wzoru :

Cn

IPc =   -------   x  Zc

Cb

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IP – liczba punktów,

Cn – cena  ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 90 pkt

Ad. b)	okres gwarancji i rękojmi na prace przy usuwaniu awarii oraz na drobne naprawy

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcy gwarancji i rękojmi na prace przy usuwaniu awarii oraz na drobne naprawy.

Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe:

-	2 punkty, jeżeli Wykonawca udzieli Zamawiającemu 18 miesięcy gwarancji i rękojmi na prace przy usuwaniu awarii oraz na drobne naprawy.

-	5 punktów, jeżeli Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na prace przy usuwaniu awarii oraz na drobne naprawy.

Ad c)	stawka roboczogodziny w przypadku drobnej naprawy

Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania zaoferowanej stawki roboczogodziny przy drobnych naprawach.

Punkty zostaną przyznane Wykonawcy wg wzoru:

CN

---------------------- x 100 x 5% =.............. punktów

CO

wyjaśnienie:

CN - najniższa cena w danym kryterium

CO - cena oferty analizowanej

Cenę (stawkę) roboczogodziny brutto -  należy obliczyć w następujący sposób:

CRG	=	CRGN x (1 + KP) x (1 + Z) :

CRG	-	cena (stawka)  roboczogodziny brutto

CRGN	-	cena roboczogodziny netto

KP	-	koszty pośrednie

Z	-	zysk

3.	W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.	Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

6.	Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

7.	W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania..

# XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

-	certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowatych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881) wydany przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców.

-	umowy z podwykonawcami

-	oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia

# XX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# XXI.	INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w istotnych postanowieniach Umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

# XXII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# XXIII.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. - Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wykaz urządzeń

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wzór  umowy

Załącznik nr 6 – Formularz wyceny poszczególnych urządzeń (osobny plik w formacie OpenDocument)

Załącznik nr 1 do SWZ

Nazwa firmy (Wykonawcy): ..................................

.........................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................

.........................................................................

NIP: ..................................................................

REGON: .............................................................

KRS: .................................................................

.........................................................................

numer telefonu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

........................................................................

adres e-mail Wykonawcy

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.

1. Oferujemy wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w okresie obowiązywania umowy za kwotę:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….

w tym:

a)	Przeglądy okresowe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych z wyłączeniem central wentylacyjnych (8 przeglądów w trakcie umowy)

cena 1 przeglądu ……………… zł netto x 8 = …………………. zł netto

b)	Przeglądy okresowe central wentylacyjnych ( 12 przeglądów w trakcie umowy)

cena 1 przeglądu ……………… zł netto x 12 = …………………. zł netto

2. Oferujemy ….......... - miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady na prace przy usuwaniu awarii oraz na drobne naprawy.

UWAGA:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM  będzie traktowany przez Zamawiającego jako 12-miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

3.	Cena (stawka) roboczogodziny (w przypadku drobnej naprawy):

netto…...……….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie …………………………………………………………………………………………

4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w SWZ zamówienia.

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SWZ.

5. * Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby: ........................................

W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów spełniające wymagania zawarte w punkcie 10.3) SWZ.

*  Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp, a więc osobiście spełniamy warunki określone w SWZ.

* niepotrzebne skreślić

6. Przekazujemy w załączeniu stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział VIII. punkt 1.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7 ustawy Pzp (Rozdział VIII punkt 1.2. SWZ) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez: Wykonawcę składającego ofertę, każdego ze wspólników konsorcjum składającego ofertę wspólną*, każdego ze wspólników spółki cywilnej* oraz podmioty, na których zasoby jako Wykonawca się powołujemy*.

* niepotrzebne skreślić

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia .

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

9. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W przypadku wybrania naszej oferty niezwłocznie przekażemy Zamawiającemu następujące informacje niezbędne do uzupełnienia umowy:

-   oświadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;

-   numer rachunku bankowego, który widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT;

-   nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym zgłoszony jest powyższy rachunek;

10. Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu ................................ w formie: ..........................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ......................................................................................

lub na adres: ........................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Składamy w załączeniu dowód wniesienia wadium.

11.	Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ....................................................... z siedzibą w ...............................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ....................................................... firmie ..............................................................  z siedzibą w .............................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

12. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

/Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)./

* niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

13. Oświadczamy, że:

*  nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

*  należymy do grupy kapitałowej i po udostępnieniu przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, złożymy oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

- o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo

- o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

14. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać ww. adres.

15.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.).

.................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): ............................................

...................................................................................

Adres Wykonawcy: ........................................................

...................................................................................

NIP: ............................................................................

REGON: .......................................................................

KRS: ...........................................................................

...................................................................................

Imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1

USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ: USTAWA PZP)

DOTYCZĄCE:

I.  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, o których mowa w Rozdziale IX punkty 4.3, 4.4., 4.5. SWZ oraz

II. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział VIII. punkt 1.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7 ustawy Pzp (Rozdział VIII punkt 1.2. SWZ)

wypełnione i podpisane odpowiednio przez:

a) Wykonawcę* albo;

b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej)* albo;

c) każdego ze wspólników spółki cywilnej* albo;

d) podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu*.

* niepotrzebne skreślić

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, oświadczam, co następuje:

I.   Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale IX punkty 4.3, 4.4., 4.5. SWZ.

II.1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale VIII punk 1.2. SWZ, czyli art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7 ustawy Pzp.

II.3. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………..………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………………		         ………………………………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                podpis osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio:

a) Wykonawcy;

b) każdego ze wspólników konsorcjum;

c) każdego ze wspólników spółki cywilnej;

d) podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

## Załącznik nr 3 do SWZ

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.”- przedkładam/y następujący wykaz wykonanych usług, w  akresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie.

| Lp. | Zamawiający | Rodzaj wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. | Wartość usługi (netto) | Data wykonania prac rozpoczęcie zakończenie (dzień, m-c, rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączamy .......szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej prace zostały wykonane należycie.

.......................................... , dnia ........................		.........................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik nr 4 do SWZ

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.”

- Przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (rodzaj uprawnień oraz numer dokumentu potwierdzającego) | Termin ważności uprawnień lub kwalifikacji | Podstawa do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- |

- W przypadku dyspozycji do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

........................................... , dnia .........................	...........................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA nr …../FT-2/……

Zawarta w dniu ………………r. w Katowicach pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090660, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

a
…………………………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................,

....................................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1…………………………………………………………

2……………………………………………………………

W związku z postępowaniem nr ...................... o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zmianami) zwanej w treści Pzp w trybie podstawowym  niniejszej umowie nadaje się następującą treść:

„Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.”

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a)	przeglądy okresowe i prace konserwacyjne urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz przynależnych instalacji na obiektach Głównego Instytutu Górnictwa.

b)	wykonywanie kontroli szczelności i konserwacji urządzeń zgodnie z instrukcją CRO oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji dla tych urządzeń. Urządzenia objęte powyższą dyrektywą oznaczone są w protokołach przeglądów w pozycji „uwagi” jako CRO.

c)	wykonanie naprawy uszkodzeń urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz przynależnych instalacji stwierdzonych w trakcie przeglądów.

d)	usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz przynależnych instalacji: zasilania elektrycznego, obiegu wody lodowej, obiegu wody c.t., freonowych i innych.

2.	Wykaz czynności przy przeglądach serwisowych zawiera załącznik nr 3 do umowy.

§2

- Ustala się termin rozpoczęcia prac objętych umową zgodnie z wytycznymi w SWZ rozdział VI i kartami gwarancyjnymi urządzeń (do wglądu u Zamawiającego).

- Umowa zostaje zawarta na okres do 31.01.2025 r.

§3

            - Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do wykonania przeglądów: zgodnie z załącznikiem nr 4 umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest stosować się (bez wezwania ze strony Zamawiającego) do terminów przeglądów określonych w rozdziale VI SWZ.

            - Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo uzgadniał termin wejścia na dany obiekt z odpowiednim wyprzedzeniem tj.: na 2 dni przed planowaną konserwacją, przeglądem lub naprawą nie związaną z awarią urządzenia.

§4

1.	W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania drobnych napraw oraz zabezpieczenia awarii, które obejmuje wykonanie czynności niezbędnych do zabezpieczenia infrastruktury, urządzeń i mienia przed zniszczeniem na przykład poprzez odcięcie dopływu wody, gazu, zasilania elektrycznego, spuszczenie wody z uszkodzonej instalacji, udrożnienie zatkanej kanalizacji skroplinowej, wymiana pasów klinowych, itp.

2.	Kwota przeznaczona na dodatkowe usługi związane z naprawą urządzeń oraz zabezpieczeniem awarii nie przekroczy sumy 100 000,00 zł netto w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

3.	Usuwanie awarii oraz wykonania drobnych napraw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów klimatyzacji i wentylacji wraz z przynależnymi urządzeniami, Wykonawca świadczy na podstawie odrębnie wystawionych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego zleceń, którego zakres i szacunkową kwotę określi protokół konieczności.

4.	W okresie obowiązywania umowy Wykonawca przystąpi do zabezpieczenia awarii w ciągu 4 godzin od otrzymania telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail zgłoszenia od Zamawiającego. W przypadku braku reakcji, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrócenia się do innej firmy a kosztami usunięcia awarii obciążyć Wykonawcę.

5.	Rozliczenie usług nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, wykonanego przez Wykonawcę z uwzględnieniem czynników cenotwórczych w robotach instalacji sanitarnych według aktualnych średnich cen Sekocenbud. Cena za materiały i sprzęt nie może przekroczyć średnich cen Sekocenbud dla okresu wykonywania tych usług, a w razie ich braku – uśrednionych, udokumentowanych cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dotyczy to urządzeń niebędących na gwarancji.

6.	Stawka roboczogodziny zgodnie z złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym.

§5

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z zakresem wykonywanych prac określonych w karcie przeglądu konserwacyjnego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz zgodnie z wymaganiami Producenta bądź Gwaranta (dotyczy urządzeń będących na gwarancji);

- prowadzenia prac konserwacyjnych w taki sposób, aby nie utrudniało to korzystania z pomieszczeń i budynków,

- prowadzenia Centralnego Rejestru Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) zgodnie z art. 19 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.

- wykonywania kontroli szczelności i konserwacji urządzeń zgodnie z instrukcją CRO.

- na żądanie Zamawiającego sporządzania ekspertyz dotyczących stanu technicznego urządzenia,

- natychmiastowego zgłoszenia zauważonych uszkodzeń, nieprawidłowości instalacji, które skutkują koniecznością wykonywania prac konserwacyjnych w celu przywrócenia prawidłowego działania instalacji lub urządzeń,

- wykonywania usług będących przedmiotem umowy oraz wymiany (naprawy) elementów/instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki oraz wymaganiami Zamawiającego, z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie środki do czyszczenia i dezynfekcji winny mieć atest PZH, kopie dokumentów należy dołączyć do protokołów z danego przeglądu;

- posiadania własnych narzędzi, sprzętu, urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadania ważnego certyfikatu dla przedsiębiorców wydanego na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowatych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065) wydany przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców.

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) i ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219);

- realizowania usług przy pomocy osób wskazanych w załączniku nr 4 do SWZ;

- każdorazowego, pisemnego aktualizowania wykazu osób w przypadku zmiany osób przy pomocy których będzie wykonywał usługi;

- specjalistycznego przeszkolenia własnego personelu w zakresie obowiązujących przepisów BHP i ochrony p.poż. oraz do zachowania przy świadczeniu usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-porządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w trakcie i w związku z wykonywaniem robót,

- w czasie trwania robót zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób nieuprawnionych, utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowania wszelkich materiałów i urządzeń w wyznaczonym miejscu oraz sukcesywnego usuwania niepotrzebnych urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z obowiązującą ustawa o odpadach,

- po zakończeniu prac uporządkować miejsce prowadzonego przeglądu.

- usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze usług, w terminie 7 dni.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do pomieszczeń w sposób umożliwiający prawidłowe prowadzenie robót będących przedmiotem umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Wykonawcy o uszkodzeniach urządzenia klimatyzującego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania audytu, przez uprawnioną osobę, należytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wywiązywaniu się przez Wykonawcę z powierzonych mu obowiązków, obciążyć go wszystkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- na wykonane przeglądy i konserwacje – 6 miesięcy od dnia wykonania przeglądu i konserwacji;

- na prace przy usuwaniu awarii oraz na drobne naprawy – ………… od dnia podpisania protokołu odbioru.

§ 7

- Maksymalna wartość umowy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nie przekroczy wartości netto …………………….. plus podatek VAT 23%.

Łącznie z podatkiem VAT maksymalne wynagrodzenie wynosi ………………………

(słownie: …………………………………………………………………………..).

- Wynagrodzenie za przeglądy okresowe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych z wyłączeniem central wentylacyjnych zostanie wypłacone w wysokości netto do …………………….., w zakresie faktycznie wykonanych czynności, w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze prac potwierdzonych protokołem odbioru (załącznik nr 4.)

- Wynagrodzenie za przeglądy okresowe central wentylacyjnych zostanie wypłacone w wysokości netto do …………………….., w zakresie faktycznie wykonanych czynności, w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze prac potwierdzonych protokołem odbioru (załącznik nr 4.)

- Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu objętego umową w wyniku zmiany ilości urządzeń przeznaczonych do wykonywania usług konserwacyjnych. W przypadku ograniczenia kwota określona w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu obniżeniu. Z tytułu tego ograniczenia Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. Maksymalna wartość obniżenia przedmiotu umowy wynosi 25 % wartości zamówienia.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody Głównego Instytutu Górnictwa.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek nr ………………………... Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

- Wykonawca oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 8

- Podstawą uregulowania należności za usługi stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę na postawie potwierdzenia konserwacji podpisanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

Nr identyfikacyjny Zamawiającego /NIP/			634-012-60-16.

Nr identyfikacyjny Wykonawcy /NIP/			……..…………........

§ 9

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b)	za zwłokę w zakończeniu przeglądu okresowego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

c)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

e)	za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f)	za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

g)	za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych;

h)	za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

i)	za wykonywanie usługi przez osoby, o której mowa w § 11, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek;

j)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli „za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze”, o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 10

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonanie wszelkich prac będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za zgodność wykonanych usług z obowiązującymi normami i standardami technicznymi, bezpieczeństwa i innymi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich za szkody wyrządzone na skutek nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym na skutek nienależytego zabezpieczenia awarii.

- W przypadkach spornych Zamawiający może powołać niezależnego rzeczoznawcę w celu ustalenia przyczyn i zakresu szkód, o których mowa w pkt 2. W przypadku orzeczenia winy Wykonawcy ponosi on również koszty opracowania ekspertyzy.

- Wykonawca przez cały okres trwania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie działalności będącej przedmiotem umowy. Polisa OC Wykonawcy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej musi opiewać na kwotę min. 100 000 PLN rocznie, bez limitu wypłaty za jedno zdarzenie i bez limitu zdarzeń. Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki przy pracy pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców.

§11

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób

1.	Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności związane z wykonywaniem przeglądów urządzeń. (nie dotyczy samozatrudnienia)

2.	Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, poprzez minimum jeden z poniższych dokumentów:

1)	oświadczenie zatrudnionego pracownika;

2)	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

3)	poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

4)	inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę.

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

3.	Jeżeli usługę będzie wykonywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia tej osoby. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt świadczenia usługi przez taką osobę musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§12

1.	Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2.	Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.	Zamawiający może od Umowy odstąpić w trybie przewidzianym w art. 456 PZP.

4.	Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

1.	Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w umowie oraz, jeżeli Wykonawca wykonuje ją:

1.1.	bez zachowania należytej staranności,

1.2.	z naruszeniem obowiązujących przepisów,

1.3.	niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie lub

1.4.	w inny sposób rażąco naruszając postanowienia umowy.

2.	W przypadkach wymienionych w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy.

§14

1.	Użyte w umowie określenie „Siła wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie przewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

1.1.	klęski żywiołowe, w tym: trzęsienia ziemi, huragan, powódź, epidemia oraz nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;

1.2.	akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;

1.3.	działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

1.4.	strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.

2.	Jeżeli siła wyższa uniemożliwia jednej ze Stron wywiązanie się z zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu stanowiącym Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania z których nie może się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.

3.	Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizację lub rozwiązania Umowy.

4.	Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone jeżeli po upływie 21 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia.

5.	W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 15

1.	Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

1)	Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej,

- wstrzymania przez Zamawiającego realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- okoliczności zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć potwierdzonych przez osobę nadzorującą,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

e)	z powodu okoliczności związanych z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

2)	Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,

- z powodu okoliczności siły wyższej

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę

- z powodu okoliczności związanych z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

3)	Pozostałych zmian:

a)	Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

b)	Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, spowoduje zmianę kosztów Wykonawcy za świadczenie usług ochrony osób, mienia i obiektów GIG o 10%. W celu ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w miesiącu styczniu każdego roku wykonywania umowy, uaktualnione kalkulacje cenowe, dotyczące ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

c)	Zmiana wynagrodzenia nastąpi raz w danym roku, w ciągu pierwszego kwartału danego roku, o ile poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia osiągnie wysokość wskazaną w ust. 5.1. umowy.

d)	Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która jeszcze nie została zrealizowany (działa na przyszłość od momentu dokonania zamiany).

e)	Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

f)	W powyższym przypadku Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione:

  - na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 
z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie. Do wniosku należy dołączyć kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia złożenia wniosku,

  - na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Zamawiającego opierać się będzie na uaktualnionej kalkulacji cenowej złożonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniem ust. 5.1. powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji, Zamawiający złoży wniosek o obniżenie wynagrodzenia w oparciu o własne wyliczenia. Wynagrodzenie zostanie obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności licząc od dnia złożenia wniosku. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia złożenia wniosku.

g)	Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

h)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177)

i)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

j)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane.

k)	każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w punktach h-j) powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy.

l)	z powodu zmiany powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

m)	w przypadku uzasadnionej i uzgodnionej z Zamawiającym zmiany liczebności minimalnej liczby osób wykonujących usługę.

n)	zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości, kwalifikacji niezbędnych do realizacji danej części zamówienia (dotyczy przypadku w którym Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu przy pomocy potencjału podwykonawcy).

o)	zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia.

2.	Wszystkie sytuacje określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3.	Wszelkie zmiany (uzupełnienia) umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.

§ 16

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego dla miasta Katowice.

§ 17

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

            - Specyfikacja Warunków Zamówieni

            - Oferta Wykonawcy

            - Wykaz czynności przy przeglądach serwisowych

            - Protokół przeglądów serwisowych urządzeń

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

1............................................					1.............................................

2...........................................					2...........................................

Załącznik nr 3 do umowy

WYKAZ CZYNNOSCI PRZY PRZEGLADACH SERWISOWYCH

- Sprawdzenie parownika /jednostka wewnętrzna/.

- czyszczenie filtra powietrza,

- kontrola pracy wentylatora, czyszczenie łopatek, pomiar poboru prądu, głośności, pracy, smarowanie łożysk,

- kontrola stanu chłodnicy powietrza, czyszczenie części zewnętrznych,

- kontrola pracy pompy skroplin, czyszczenie filtra i wnętrza zbiornika, regulacja,

- kontrola szczelności połączeń rur freonowych i odprowadzenia skroplin,

- czyszczenie obudowy zewnętrznej,

- kontrola pracy automatycznych kierownic powietrza (dotyczy klimatyzatorów 	naściennych),

- kontrola połączeń elektrycznych, dokręcanie śrub stykowych, sprawdzenie stanu izolacji przewodów,

- kontrola połączeń przewodów uziemiających,

- sprawdzenie układu sterowania klimatyzatora w funkcji temperatury,

- sprawdzenie zawieszeń,

- sprawdzenie skuteczności odprowadzania skroplin,

- Sprawdzanie skraplacza /jednostka zewnętrzna/.

- oczyszczenie obudowy zewnętrznej, stanu powłoki lakierniczej i jej konserwacja,

- oczyszczenie chłodnicy freonu, ewentualnie prostowanie lamelek,

- kontrola stanu amortyzatorów sprężarki,

- kontrola stanu łopatek wentylatora, smarowanie łożysk,

- kontrola stanu połączeń elektrycznych, oczyszczanie i dokręcanie śrub stykowych,

- kontrola stanu izolacji przewodów wewnętrznych oraz przewodów uziemiających,

- kontrola stanu ciśnień czynnika chłodniczego.

- Regulacja parametrów urządzeń w sprężarkach, kontrola poziomu i stanu zużycia oraz uzupełnianie oleju w sprężarkach, smarowanie łożysk, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego, uzupełnianie czynnika chłodniczego, kontrola zawilgocenia freonem.

- Sprawdzenie naciągu oraz wymiana pasów klinowych i filtrów /bez kosztu  filtrów/, czyszczenie i mycie filtrów.

- Obowiązkowe umycie strumieniem wodnym spiral skraplaczy, parowników, innych wymienników ciepła urządzeń zewnętrznych.

- Umycie obudowy urządzenia zewnętrznego, utrzymanie nienagannej estetyki.

- Umycie obudowy urządzenia wewnętrznego, utrzymanie nienagannej estetyki.

- Sprawdzenie wentylatora urządzenia wewnętrznego.

- Sprawdzenie poprawności zasilania energią elektryczną, pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki, ewentualna wymiana bezpieczników.

KONSERWACJA URZADZENIA - część mechaniczna.

1.	Tabliczka znamionowa - dane techniczne urządzenia.

2.	Lokalizacja urządzenia - miejsce zabudowy oraz obsługiwane pomieszczenia.

3.	Konserwacja urządzenia:

-	Oczyszczenie obudowy zewnętrznej i wnętrza urządzenia.

4.	Oczyszczenie wymienników:

-	Prostowanie lamelek wymiennika.

-	Czyszczenie, mycie specjalnym płynem, płukanie.

5.	Sprawdzenie stanu izolacji cieplnej rur.

6.	Kontrola zespołu wentylatorów:

- dokręcenie, konserwacja śrub mocujących.

- kontrola naciągu pasków klinowych.

- sprawdzenie stanu łopatek wentylatorów.

- sprawdzenie ułożyskowania wirnika – smarowanie.

- sprawdzenie mocowania oraz stanu amortyzatorów silników i wentylatorów.

7.	Wymiana filtrów powietrza.

KONSERWACJA URZADZENIA - część elektryczna

1.	Czyszczenie szafy wewnątrz i na zewnątrz.

2.	Kontrola tabliczek opisowych:

- zgodność z DTR,

- czyszczenie, wymiana.

3.	Kontrola przełącznika wyłącznika głównego:

- stan wyłącznika,

- działanie blokady.

4.	Sprawdzenie połączeń elektrycznych:

- dokręcenie przewodów, sprawdzenie stanu listew zaciskowych,

- sprawdzenie przewodów uziemiających.

5.	Kontrola dławień przewodów w przelotach kablowych, uszczelnienie.

6.	Kontrola zabezpieczeń elementów przed wilgocią:

- skrzynka głównego zasilania.

- skrzynka przyłączowa wentylatorów.

- skrzynka regulatora urządzenia.

7.	Kontrola działania zabezpieczeń elektrycznych.

8.	Kontrola działania wyłączników termicznych (wyłączników przeciążeniowych):

- typ, producent, rodzaj, stan wg DTR,

- nastawa wyłącznika,

- poprawność współpracy ze stykami pomocniczymi, poprawność pracy styków pomocniczych, działanie funkcji testu,

- kontrola przejść stykowych.

9.	Przekaźnik i styczniki:

- kontrola styków,

- kontrola połączeń i ich zgodność z DTR,

- kontrola przejść stykowych (w stanie załączonym i wyłączonym),

- kontrola działania.

10.	Pomiar napięcia sterowniczego oraz napięć zasilających poszczególne wentylatory na wszystkich trzech fazach:

- napięcia międzyfazowe,

- napięcia fazowe,

- niskie napięcia.

11.	Pomiar prądów rozruchowych oraz prądów pracy wentylatorów na wszystkich trzech fazach.

12.	Sprawdzenie połączeń automatyki:

- stan listew zaciskowych,

- stan połączeń przewodów do regulatora,

- zgodność połączeń z DTR,

- dokręcenie przewodów.

13.	Sprawdzenie zabezpieczeń regulatora - typ, producent, rodzaj, zgodność z DTR.

14.	Sprawdzenie działania oraz konserwacja elementów peryferyjnych:

- presostatów filtrów,

- presostatów wentylatorów,

- zaworów i siłowników zaworów,

- przepustnic i siłowników przepustnic,

- sprawdzenie zamocowania i poprawności działania czujników temperatury,

- sprawdzenie działania zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego.

15.	Sprawdzenie nastaw regulatora.

Dodatkowy zakres czynności przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na obiekcie: CCTW GIG w Katowicach

Klimatyzator Mitsubishi Heavy - serwis tylko autoryzowany - przegląd 2 x w roku

-	czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej

-	czyszczenie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej

-	czyszczenie filtra powietrza jednostki wewnętrznej*

-	sprawdzenie ciśnień i temp. Skraplania i parowania czynnika chłodniczego

Centrala wentylacyjna - przegląd 3 x w roku

-	wymiana filtrów kieszeniowych / kasetowych

-	czyszczenie wnętrza centrali i urządzeń wewnętrznych

-	czyszczenie nagrzewnic, chłodnic wymienników obrotowych

-	sprawdzenie stanu technicznego podzespołów wentylatorów, silniki, wymienniki

-	wymiana łożysk

-	czyszczenie nawiewników i wywiewników w budynku

Wentylatory - przegląd 2 x w roku

-	sprawdzenie prądów znamionowych

-	sprawdzenie stanu łożysk i bicia wału

-	sprawdzenie ubytków na łopatkach

-	sprawdzenie zabrudzeń

Typy wentylatorów dachowych:

-	wentylator chemoodporny przeciwwybuchowy Venture Industries CDRV-EX 250/225

-	wentylator chemoodporny Venture Industries CDRV 250/225

-	wentylator dachowy BSH DRV Minivent 3

Uwaga - Filtry kwalifikują się jako odpad podlegający specjalistycznej utylizacji.

Agregaty wody lodowej - RHOSS H51330 - 2 szt.

Przegląd dwa razy w roku zgodny z wymaganiami gwarancyjnymi.

Przegląd powinien obejmować co najmniej:

-	sprawdzenie sprężarki

-	sprawdzenie prądów pobieranych przez silniki wentylatorów

-	sprawdzenie prądów pobieranych przez silniki sprężarek

-	sprawdzenie prądów pobieranych przez silniki pomp

-	czyszczenie skraplaczy

-	sprawdzenie ciśnień i temperatur skraplania i parowania czynnika chłodniczego

-	sprawdzenie działania czujnika przepływu glikolu

-	czyszczenie filtra obiegowego na instalacji glikolu

-	sprawdzenie działania termometrów i manometrów na instalacji glikolu

-	sprawdzenie stężenia glikolu

-	sprawdzenie kwasowości oleju w sprężarkach chłodniczych

-	wymiana filtrów odwadniaczy na inst. czynnika chłodniczego.

## Załącznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

| Typ urządzenia | Miejsce zainstalowania |  |  | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | budynek | pokój |  |  |
| KATOWICE |  |  |  |  |  |
| KLIMATYZATORY |  |  |  |  |  |
| Hyundai | 1 | A | 24 |  |  |
| Haier | 1 | A | 71a |  |  |
| Haier | 2 | A | 75 |  |  |
| Haier | 1 | A | 78 |  |  |
| Haier | 1 | A | 78a |  |  |
| Electra | 1 | A | 81 |  |  |
| Haier | 1 | A | 103 |  |  |
| Haier | 1 | A | 104 |  |  |
| Haier | 1 | A | 104a |  |  |
| Sanyo | 1 | A | 109 |  |  |
| Aircool | 1 | A | 101 |  |  |
| Hair YL-H03 | 1 | A | 119 |  |  |
| Midea | 1 | A | 129 |  |  |
| McQuay | 1 | A | 131 |  |  |
| 2 x McQuay, | 2 | A | 135 |  |  |
| Sinclair | 1 | A | 135A |  |  |
| Airwell | 1 | A | 136 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 201 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 202 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 203 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 204 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 205 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 206 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 207 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 208 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 209 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 210 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 211a |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 211b |  |  |
| Aircool | 1 | A | 217 |  |  |
| Aircool | 1 | A | 218 |  |  |
| Aircool | 1 | A | 219 |  |  |
| Aircool | 1 | A | 220 |  |  |
| Haier | 1 | A | 225 |  |  |
| Haier | 1 | A | 226 |  |  |
| Haier | 1 | A | 226a |  |  |
| Alaska MAC12010. | 1 | A | 230 |  |  |
| Haier | 1 | A | 236 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 302 |  |  |
| Haier | 1 | A | 312b |  |  |
| Haier | 1 | A | 312c |  |  |
| Haier | 1 | A | 312d |  |  |
| Haier | 1 | A | 315 |  |  |
| McQuay | 1 | A | 319b |  |  |
| De Longhi | 1 | A | 319a |  |  |
| Airocooll, | 2 | A | 316b |  |  |
| McQuay | 2 | A | 316a |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 317 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 320 |  |  |
| De Longhi | 1 | A | 321 |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | A | 322 |  |  |
| Haier | 1 | A | 323b |  |  |
| Haier | 1 | A | 325 |  |  |
| Haier | 1 | A | 326 |  |  |
| McQuay | 1 | A | 327 |  |  |
| McQuay | 1 | A | sala Europejska |  |  |
| McQuay | 1 | A | kuchnia |  |  |
| McQuay | 1 | A | Górnicza |  |  |
| McQuay | 1 | A | Górnicza |  |  |

| Typ urządzenia | Miejsce zainstalowania |  |  |  | Podpis użytkownika |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | budynek | pokój |  |  |  |  |
| KATOWICE |  |  |  |  |  |  |  |
| KLIMATYZATORY |  |  |  |  |  |  |  |
| Currier | 1 | A | Aula - zaplecze |  |  |  |  |
| Desa | 1 | hala 9 | 152 |  |  |  |  |
| Hyundai | 1 | hala 9 | 153 |  |  |  |  |
| Desa | 1 | hala 9 | 154 |  |  |  |  |
| Sanico | 1 | hala 9 | 154 |  |  |  |  |
| Hyundai | 1 | hala 9 | 155 |  |  |  |  |
| Hyundai | 1 | hala 9 | 156 |  |  |  |  |
| Rotenso | 1 | hala 9 | 161 |  |  |  |  |
| Mitsubishi electric | 4 | hala 9 | 163 |  |  |  |  |
| Cooper-Hunter | 1 | hala 9 | 254 |  |  |  |  |
| Cooper-Hunter | 1 | hala 9 | 255 |  |  |  |  |
| Desa | 1 | hala 9 | 255 |  |  |  |  |
| Desa | 1 | hala 9 | 256 |  |  |  |  |
| Rotenso | 1 | hala 9 | 258 |  |  |  |  |
| Rotenso | 1 | hala 9 | 261 |  |  |  |  |
| Rotenso | 1 | hala 9 | 262 |  |  |  |  |
| Rotenso | 1 | hala 9 | 268 |  |  |  |  |
| Rotenso | 1 | hala 9 | 269 |  |  |  |  |
| Rotenso | 1 | hala 9 | 270 |  |  |  |  |
| Kaisai Eco | 1 | Hala 10 | 113 |  |  |  |  |
| Chigo | 1 | Hala 10 | 118 |  |  |  |  |
| Supercool | 1 | Hala 10 |  |  |  |  | przenośny |
| Aircool | 1 | Hala 10 | 138 |  |  |  |  |
| Unico | 1 | Hala 10 |  |  |  |  |  |
| Aircool | 1 | K | 1 |  |  |  |  |
| Aircool | 1 | K | 2 |  |  |  |  |
| Haier | 1 | Hala 5 | stacja |  |  |  |  |
| Haier | 1 | Hala 5 | Serwer |  |  |  |  |
| Haier | 1 | Hala 5 | Obserwat |  |  |  |  |
| Fujitsu | 1 | PI | 107 |  |  |  |  |
| Airocooll | 1 | PI | 137 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | PI | 160 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | PI | 165 |  |  |  |  |
| Artel | 1 | PI |  | 167 |  |  |  |
| Mitsubishi electric | 2 | PI |  | 168 |  |  |  |
| McQuay | 1 | PI |  | 168 |  | CRO |  |
| Airforce | 1 | PI |  | 700 |  |  |  |
| Airocooll | 1 | PI |  | 707 |  |  |  |
| Unico | 1 | PI |  | 907 |  |  |  |
| Airocooll | 1 | B |  | 9 |  |  |  |
| Airocooll | 1 | B |  | 9a |  |  |  |
| Airocooll | 1 | B |  | 10 |  |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | B |  | 5 |  |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | B |  | 6 |  |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | B |  | 7 |  |  |  |
| Elhurt | 1 | Hala 6 |  | Na hali |  |  |  |
| Hisense | 1 | Hala 6 |  | Na hali |  |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | Hala 6 |  | 203 |  |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | Hala 6 |  | 202 |  |  |  |
| Cooper & Hunter | 1 | Hala 6 |  | 201 |  |  |  |
| SINCLAIR 10kW (ASF-36BI / ASGE-36BI | 1 | Hala 7 |  | Na hali |  |  |  |
| Aircool | 2 | D |  |  |  |  |  |
| Electra | 1 | S |  | 11 |  |  |  |
| Electra | 1 | S |  | 12 |  |  |  |
| McQuay | 1 | S |  | 13 |  |  |  |
| Electra | 1 | Hala 1 |  |  |  |  |  |
| Aermec VRF | 7 | Hala 8 |  |  |  | CRO |  |
| McQuay | 1 | C |  | P/11 |  |  |  |
| McQuay | 2 | C |  | P/13 |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | P/14 |  |  |  |

| Typ urządzenia | Miejsce zainstalowania |  |  |  | Podpis użytkownika |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | Budynek | pokój |  |  |  |  |  |
| KATOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLIMATYZATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | P/15 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | P/16 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | P/19 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | P/20 |  |  |  |  |
| McQuay | 2 | C |  | P/21 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | P/23 |  |  |  |  |
| McQuay | 2 | C |  | P/26 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | P/28 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/03 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/04 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/05 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/06 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/07 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/08 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/10 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/14 |  |  |  |  |
| McQuay | 2 | C |  | 0/16 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 0/18 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/04 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/05 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/06 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/08 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/09 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/10 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/11 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/12 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/13 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 1/14 |  |  |  |  |
| Haier | 1 | C |  | 2/05 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 2/06 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 2/07 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 2/08 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 2/09 |  |  |  |  |
| McQuay | 1 | C |  | 2/10 |  |  |  |  |
| McQuay | 2 | C |  | 2/11 |  |  |  |  |

HALA 4

| Rodzaj urządzenia | Model urządzenia | Pokój | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna Fujitsu | AJYA36LALH |  |  | CRO |
|  | AOYG18LFC |  |  |  |
|  | AOYG12LMCA |  |  |  |
| Jednostka wewnętrzna Fujitsu | AUXB07GALH |  |  |  |
|  | AUXB07GALH |  |  |  |
|  | AUXB07GALH |  |  |  |
|  | AUXB12GALH |  |  |  |
|  | ASY18LFCA |  |  |  |
|  | ASYG12LMCA |  |  |  |
| Odpylanie Nederman | Filtermax Dx 3000 |  |  |  |
| Woda lodowa – agregat Oxford | A/ST1PS 3.2 |  |  | CRO |
| Wentylator dachowy Venture | RVISP/4-15-025T |  |  |  |
|  | RVISP/4-20-025T |  |  |  |
| Wentylator kanałowy Venture | LFS-2160/62-018T |  |  |  |
|  | TD-500/160 HS |  |  |  |
|  | LFS-2-160/62-018T |  |  |  |
|  | TD-1000/250 HS |  |  |  |
|  | CRDV 250/225/1400T |  |  |  |
| Wentylator kanałowy Venture | CRDV 250/225/1400T |  |  |  |
|  | LFS-2-160/62-018T |  |  |  |
|  | TD-500/160 HS |  |  |  |
|  | CRDV-C-250/250/1400T |  |  |  |
|  | CRDV-C-250/250/1400T |  |  |  |
|  | CRDV 250/225/1400T |  |  |  |
| Centrala wentylacyjna Sweagon | Gold 04ERX |  |  |  |
|  | Gold 12ESD |  |  |  |
|  | Gold 08ESD |  |  |  |
|  | Gold 04ESD |  |  |  |
|  | Gold 14ESD |  |  |  |

HALA 13

| Rodzaj urządzenia | Model urządzenia | Pokój | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzatory | Sinclair ASH-18AIM +jednt. Zew | Pomie szczenia na hali Technologi cznej |  |  |
|  | Sinclair ASH-13AIM +jednt. Zew |  |  |  |
| Wentylator kanałowy (Do wentylatorów po jednym filtrze kanałowym EN4) | Venture TD800-200 |  |  |  |
|  | Venture TD800-200 |  |  |  |
| Odpylacz | Odpylacz wodny | Pom. Cięcia próbek |  |  |

Pawilon II

| Rodzaj urządzenia | Model urządzenia | Pokój | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 101 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 102 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 103 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 104 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 104a |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 105 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 105a |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 106a PDS |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 106b |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 106c |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 108 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 108 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 109 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 201 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 203 |  |  |
| Klimatyzator | Arwell | 202 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 204 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 204 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 205 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 206 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 207 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 210 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 211 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 213 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 214 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 215 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 216 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 301 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 302 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 303 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 304 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 305 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 305 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 306 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 307 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 308 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 309 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 310 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 311 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 314 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 315 |  |  |
| Klimatyzator | Samsung | 313 |  |  |
| Klimatyzator | Samsung | 313 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 401 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 402 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 403 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 404 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 405 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 406 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 406a |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 18 el | 407 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V P 24 el | 408 |  |  |
| Klimatyzator | Samsung | 410 |  |  |
| Klimatyzator | Samsung | 411 |  |  |
| Klimatyzator | Samsung | 413 |  |  |
| Klimatyzator | Samsung | 413 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 414 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 415 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 416 |  |  |
| Klimatyzator | LG Inventer V E 12 el | 417 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 501 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 502 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 503 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 504 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 505 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 506 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 507 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 508 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 509 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 510 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 511 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 512 |  |  |
| Klimatyzator | Samsung | 512 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 514 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 515 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 517 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 518 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 520 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 521 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 522 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 409a |  |  |
| Klimatyzator | Hitachi | 409a |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 208 |  |  |
| Klimatyzator | LG basic/standard | 209a |  |  |

Inne urządzenia Katowice

| Typ urządzenia | Miejsce zainstalowania |  |  |  |  | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | Budynek |  | pokój |  |  |  |
| Nawilżacze ultradźwiękowe |  |  |  |  |  |  |  |
| nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485 | 1 | D |  |  | 3 |  |  |
| nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485 | 1 | D |  |  | 3 |  |  |
| nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485 | 1 | D |  |  | 3 |  |  |
| Komory klimatyzacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| Komora klimatyzacyjna VK/03/180 | 1 |  | hala 8 |  | hala |  |  |
| Komora klimatyzacyjna | 2 |  | Hala 10 |  | 109 |  | 2 klimatyzatory w jednej komorze |
| Kurtyny powietrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurtyny powietrzne | 3 |  | PI |  | wejście |  |  |

| Typ urządzenia |  | Miejsce zainstalowania |  |  |  |  | Podpis użytkownika | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  | budynek | pokój |  |  |  |  |
| Centrale wentylacyjne i kasety z filtrami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala podwieszana CV-P1 | 1 |  | A |  | Sala Górnicza |  |  |  |
| Centrala klimatyzacyjna CV-A4 -P/OH-1386A17-717 |  |  | A |  | Aula |  |  |  |
| Centrala podwieszana CV-P1INS-42A17-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregat chłodniczy Mc Quay , /dla centrali CV-A/, Agregat chłodniczy Mc Quay, /dla centrali CV-P/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala dachowa Swegon Gold AHU01 | 1 |  | H8 |  | Dach |  |  |  |

| Typ urządzenia | Miejsce zainstalowania |  |  | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | budynek | pokój |  |  |

| Centralka went. Podwieszana Mistral P400, Vn=270m3/h Vw=270m3/h spręż 200Pa | 1 | C | P/01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centralka went. Podwieszana Mistral,Vn=875m3/h Vw=400m3/h spręż 200Pa | 1 | C | P/03 |  |  |
| Centralka went. Nawiewna podwieszana Sweagon AT4 12x4 Vn=2270m3/h, spręż 420Pa | 1 | C | P/18 |  |  |
| Centralka went. Nawiewna podwieszana Sweagon AT4 8x4 Vn=1650m3/h spręż 300Pa Parter 6 agregatów | 1 | C | 0/17 |  |  |
| Kaseta z filtrem absolutnym Fa/13/610x305x193 | 1 | C | 1/16.1 |  |  |
| Kaseta z filtrem absolutnym na kanale pionowym wykonana indywidualnie FA/13/915x610x293 | 1 | C | 2/12 |  |  |
| Centralka went. Nawiewna dachowa Sweagon AT4 8x8 Vn=3260m3/h spręż 300Pa, Agregaty na dachu | 1 | C | Dach |  |  |

| Typ urządzenia |  | Miejsce zainstalowania |  |  |  |  | Podpis użytkownika |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  | budynek | pokój |  |  |  |  |
| MIKOŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electra | 1 |  | C |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Haier | 1 |  | A |  |  | 206 |  |  |  |  |
| Electra | 1 |  | C |  |  | 214 |  |  |  |  |
| Electra | 1 |  | C |  |  | 213 |  |  |  |  |
| Rotenso Imoto nadstropowy | 1 |  | C |  |  | 216 |  |  |  |  |
| Rotenso Imoto | 1 |  | C |  |  | 217 |  |  |  |  |
| Rotenso Imoto | 1 |  | C |  |  | 218 |  |  |  |  |
| Rotenso Imoto | 1 |  | C |  |  | 219 |  |  |  |  |
| Airwell | 1 |  | G |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Fujitsu VRF | 5 |  | Sala konferencyjna |  |  |  |  | CRO |  |  |
| Midea | 1 |  | D |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Hermes APN-1-P | 3 |  | Łaźnia H |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtry G-4 450 x 335 x 150 6k | 3 |  | Łaźnia H |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia badawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emmerson HPM SO4LA | 1 |  | G |  |  | 10 |  | CRO |  |  |

Potwierdzenie odbioru prac przez przedstawiciela Działu Technicznego

- Data rozpoczęcia pierwszego przeglądu	do …………..

- Data rozpoczęcia drugiego przeglądu 		nie później niż ………………

- Dodatkowy przegląd urządzeń odpylających i kurtyn powietrznych nie później niż …………………

- Data zakończenia przeglądów		1 miesiąc po rozpoczęciu przeglądu.

Przegląd nr 1 - /................ /.				........................................

/data, podpis/

Przegląd nr 2 - /……………/.	...			........................................

/data, podpis/

Przegląd nr 3 - /………../.	...			........................................

/data, podpis

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH - strona 1/7

Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Klimatyzatory Mitsubishi Heavy

| l.p | typ jednostki wewnętrznej | pomieszczenie | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FDTC28KXE6D | 410 |  |  |
| 2 | FDTS45KXE6D | 409 |  |  |
| 3 | FDTS45KXE6D | 424 |  |  |
| 4 | FDTS471KXE6D | 425 |  |  |
| 5 | FDUM112KXE6 D | 426 |  |  |
| 6 | FDUM112KXE6 D | 426 |  |  |
| 7 | FDTC45KXE6D | 411 |  |  |
| 8 | FDTC45KXE6D | 412 |  |  |
| 9 | FDTC45KXE6D | 423 |  |  |
| 10 | FDTC36KXE6D | 422 |  |  |
| 11 | FDTC36KXE6D | 421 |  |  |
| 12 | FDTC28KXE6D | 420 |  |  |
| 13 | FDTC36KXE6D | 419 |  |  |
| 14 | FDTC36KXE6D | 418 |  |  |
| 15 | FDTC28KXE6D | 417 |  |  |
| 16 | FDTC36KXE6D | 416 |  |  |
| 17 | FDTC36KXE6D | 415 |  |  |
| 18 | FDTC36KXE6D | 406 |  |  |
| 19 | FDTS71KXE6D | 404 |  |  |
| 20 | FDTS45KXE6D | 401 |  |  |
| 21 | FDTC45KXE6D | 405 |  |  |
| 22 | FDTS71KXE6D | 402 |  |  |
| 23 | FDTS71KXE6D | 403 |  |  |
| 24 | FDT90KXE6 | 305 |  |  |
| 25 | FDTW56KXE6 | 311 |  |  |
| 26 | FDTC45KXE6 | 312 |  |  |
| 27 | FDTC45KXE6 | 312 |  |  |
| 28 | FDUM56KXE6 | 302 |  |  |
| 29 | FDT90KXE6 | 303 |  |  |
| 30 | FDTC22KXE6 | 318 |  |  |
| 31 | FDTC28KXE6 | 316 |  |  |
| 32 | FDTS45KXE6 | 319 |  |  |
| 33 | FDTS45KXE6 | 322 |  |  |
| 34 | FDTS45KXE6 | 323 |  |  |
| 35 | FDTC28KXE6 | 334 |  |  |
| 36 | FDTC36KXE6 | 333 |  |  |
| 37 | FDTC36KXE6 | 332 |  |  |
| 38 | FDTC22KXE6 | 331 |  |  |
| 39 | FDTC28KXE6 | 330 |  |  |
| 40 | FDTC28KXE6 | 329 |  |  |
| 41 | FDFL28KXE6 | 328 |  |  |
| 42 | FDTC45KXE6 | 327 |  |  |

Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Klimatyzatory Mitsubishi Heavy

| l.p | typ jednostki wewnętrznej | pomieszczenie | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | FDTC45KXE6 | 335 |  |  |
| 44 | FDTC45KXE6 | 313 |  |  |
| 45 | FDTC45KXE6 | 301 |  |  |
| 46 | FDTC56KXE6 | 208 |  |  |
| 47 | FDTC56KXE6 | 209 |  |  |
| 48 | FDTC56KXE6 | 214 |  |  |
| 49 | FDTC36KXE6 | 210 |  |  |
| 50 | FDTC36KXE6 | 216 |  |  |
| 51 | FDUM56KXE6 | 227 |  |  |
| 52 | FDUM36KXE6 | 215 |  |  |
| 53 | FDT90KXE6 | 218 |  |  |
| 54 | FDTW45KXE6 | 219 |  |  |
| 55 | FDTW90KXE6 | 220 |  |  |
| 56 | FDT90KXE6 | 221 |  |  |
| 57 | FDUM22KXE6 | 221/a |  |  |
| 58 | FDT90KXE6 | 222 |  |  |
| 59 | FDTC36KXE6 | 223 |  |  |
| 60 | FDTC36KXE6 | 224 |  |  |
| 61 | FDTC22KXE6 | 225 |  |  |
| 62 | FDTC28KXE6 | 226 |  |  |
| 63 | FDTC36KXE6 | 228 |  |  |
| 64 | FDTC28KXE6 | 229 |  |  |
| 65 | FDTC28KXE6 | 230 |  |  |
| 66 | FDT 140 V | 231 |  |  |
| 67 | FDF140VD | 232 |  |  |
| 68 | FDTC36KXE6 | 201 |  |  |
| 69 | FDTC36KXE6 | 203 |  |  |
| 70 | FDTC36KXE6 | 204a |  |  |
| 71 | FDTS45KXE6 | 205 |  |  |
| 72 | FDTC45KXE6 | 206 |  |  |
| 73 | FDTC56KXE6 | 207 |  |  |
| 74 | FDTS45KXE6 | 108 |  |  |
| 75 | FDTC36KXE6 | 110 |  |  |
| 76 | FDTC28KXE6 | 112 |  |  |
| 77 | FDTC36KXE6 | 109 |  |  |
| 78 | FDTS71KXE6 | 113 |  |  |
| 79 | FDTS45KXE6 | 114 |  |  |
| 80 | FDTC28KXE6 | 117 |  |  |
| 81 | FDTC28KXE6 | 118 |  |  |
| 82 | FDTC28KXE6 | 119 |  |  |
| 83 | FDTC28KXE6 | 120 |  |  |
| 84 | FDTC28KXE6 | 121 |  |  |
| 85 | FDTC28KXE6 | 122 |  |  |
| 86 | FDTC36KXE6 | 123 |  |  |
| 87 | FDTC36KXE6 | 124 |  |  |

Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Klimatyzatory Mitsubishi Heavy

| l.p | typ jednostki wewnętrznej | pomieszczenie | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | FDTC36KXE6 | 125 |  |  |
| 89 | FDTS71KXE6 | 101 |  |  |
| 90 | FDTS45KXE6 | 102 |  |  |
| 91 | FDTS45KXE6 | 103 |  |  |
| 92 | FDTS45KXE6 | 104 |  |  |
| 93 | FDTC36KXE6 | 105 |  |  |
| 94 | FDTC22KXE6 | 106 |  |  |
| 95 | FDT90KXE6 | 107 |  |  |
| 96 | FDTW45KXE6 | 4 |  |  |
| 97 | FDTC45KXE6 | 6 |  |  |
| 98 | FDTC22KXE6 | 8 |  |  |
| 99 | FDTW45KXE6 | 2 |  |  |
| 100 | FDTC28KXE6 | 1 |  |  |
| 101 | FDTW28KXE6 | 40 |  |  |
| 102 | FDTW28KXE6 | 9 |  |  |
| 103 | FDTW45KXE6 | 7 |  |  |
| 104 | FDTW45KXE6 | 3 |  |  |
| 105 | FDT 140 | 315 |  |  |
| 106 | FDT 71 VD | 116 |  |  |
| 107 | FDC800KXE6 | 2A |  |  |
| 108 | FDC560KXE6 | 2B |  |  |
| 109 | FDC1180KXE6 | 1 |  |  |
| 110 | FDC504KXE6 | 3A |  |  |
| 111 | FDC680KXE6 | 3B |  |  |

| l.p | typ jednostki zewnętrznej | Układ | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | FDC800KXE6 | 2A |  | CRO |
| 113 | FDC560KXE6 | 2B |  | CRO |
| 114 | FDC615KXE6/FDC560KXE6 | 1 |  | CRO |
| 115 | FDC504KXE6 | 3A |  | CRO |
| 116 | FDC680KXE6 | 3B |  | CRO |
| 117 | FDC140VS | 5 |  | CRO |
| 118 | FDC100VSX | GARAZ |  | CRO |
| 119 | FDC140VS | 4 |  | CRO |

Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Centrale wentylacyjne

| l.p. | Centrala wentylacyjna | Nr fabryczny | Podpis użytkownika | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dachowa AF25 N1 | 3739 |  |  |  |
| 2 | Dachowa AF10 N1a | 3740 |  |  |  |
| 3 | Dachowa AF15 N2/W2 | 3741 |  |  |  |
| 4 | Dachowa AF-15 N3/W3 | 3742 |  |  |  |
| 5 | Dachowa AF-25 N5 | 3743 |  |  |  |
| 6 | Dachowa AF-15 W5 | 3744 |  |  |  |
| 7 | Basenowa/zewn AF-15 W5a | 3745 |  |  |  |
| 8 | Dachowa AF-07 N6/W6 | 3746 |  |  |  |
| 9 | Dachowa AF-35 N7 | 3747 |  |  |  |
| 10 | Dachowa AF-20 W7 | 3748 |  |  |  |
| 11 | Basenowa/zewn AF-25 W7a | 3749 |  |  |  |
| 12 | Basenowa/zewn AF-25 W7b | 3750 |  |  |  |
| 13 | Dachowa AF-05 N8/W8 | 3751 |  |  |  |
| 14 | Dachowa AF-35 N9 | 3752 |  |  |  |
| 15 | Dachowa AF-15 W9 | 3753 |  |  |  |
| 16 | Basenowa/zewn AF-07 W9a | 3754 |  |  |  |
| 17 | Basenowa/zewn AF-30 W9b | 3755 |  |  |  |
| 18 | Dachowa AF-07 N10/W10 | 3756 |  |  |  |
| 19 | Dachowa AF-20 N11 | 3757 |  |  |  |
| 20 | Dachowa AF-15 W11 | 3758 |  |  |  |
| 21 | Dachowa AF-07 W11c | 3759 |  |  |  |
| 22 | Dachowa AF-15 N12/W12 | 3760 |  |  |  |
| 23 | Centrala podwieszana Komfort Kompakt OTK |  |  |  |  |
| 24 | Centrala podwieszana Komfort Kompakt OTK |  |  |  |  |

Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Wentylatory

| l.p. | Wentylator | Typ | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator dachowy WD1a | DAExC - 250/n=1440 1/min/F |  |  |
| 2 | Wentylator dachowy WD2a | DRV-Minivent 3 |  |  |
| 3 | Wentylator dachowy WD2b | DRV-Minivent 3 |  |  |
| 4 | Wentylator dachowy WD2c | DRV-Minivent 3 |  |  |
| 5 | Wentylator dachowy WD2d | DRV-Minivent 3 |  |  |
| 6 | Wentylator dachowy WD3a | DAExC - 400/n=900 1/min/F |  |  |
| 7 | Wentylator dachowy WD3b | DAExC-400/n=700 1/min |  |  |
| 8 | Wentylator dachowy WD4a | DRV-Minivent 6 |  |  |
| 9 | Wentylator dachowy WD4b | DRV-Minivent 6 |  |  |
| 10 | Wentylator dachowy WD5b | DAExC - 160/n=1400 1/min/F |  |  |
| 11 | Wentylator dachowy WD5c | DAExC - 160/n=1400 1/min/F |  |  |
| 12 | Wentylator dachowy WD5d | DAExC - 160/n=1400 1/min z silnikiem bud. ognioszczelnej |  |  |
| 13 | Wentylator dachowy WD5e | DAExC - 250/n=1440 1/min z silnikiem bud. ognioszczelnej |  |  |
| 14 | Wentylator dachowy WD7d | DAExC - 250/n=1440 1/min/F z silnikiem bud. ognioszczelnej |  |  |
| 15 | Wentylator dachowy WD9d | DAExC - 315/n=1400 1/min/F/B160 z silnikiem budowy ognioszczelnej |  |  |
| 16 | Wentylator dachowy WD10a | DRV-Minivent 2 |  |  |
| 17 | Wentylator dachowy WD11a | SDR 63/250-4 PVC plus falownik |  |  |
| 18 | Wentylator dachowy WD11b | DAExC - 160/n=900 1/min/F z silnikiem bud. ognioszczelnej |  |  |
| 19 | Wentylator dachowy chemoodporny WD1c | CRDV-EX 250/225 n=1400 1/min |  |  |
| 20 | Wentylator dachowy chemoodporny WD1x | CRDV-EX 250/225 n=900/1400 1/min |  |  |
| 21 | Wentylator dachowy WD1 | DRV Miniwent 6 /n=25001/min |  |  |

Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Kurtyny powietrzne

| L.p | Opis | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczna KP Silver 1-200-Z JUWENT (bez nagrzewnicy) |  |  |
| 2 | Elektryczna KP Silver 1-200-Z JUWENT (bez nagrzewnicy) |  |  |
| 3 | Wodna KP Silver 1-250-W JUWENT z zaworem trójdrogowym 3/4 z siłownikiem |  |  |
| 4 | Wodna KP Silver 1-200-W JUWENT z zaworem trójdrogowym 3/4 z siłownikiem |  |  |

Agregat wody lodowej

| L.p | Opis | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RHOSS - H51330 |  | CRO |
| 2 | RHOSS - H51330 |  | CRO |

Filtry kanałowe przyziemie

|  | Opis | Podpis użytkownika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G-4 287x287x360 3k (4szt) |  |  |

* - gwarancja - urządzenie objęte gwarancją producenta

Potwierdzenie odbioru prac przez przedstawiciela Działu Technicznego

- Data rozpoczęcia pierwszego przeglądu	do ……………….

- Data rozpoczęcia drugiego przeglądu 		nie później niż ………………

- Dodatkowy przegląd urządzeń odpylających i kurtyn powietrznych nie później niż …………………

- Data zakończenia przeglądów		1 miesiąc po rozpoczęciu przeglądu.

Przegląd nr 1 - /................ /.				........................................

/data, podpis/

Przegląd nr 2 - /................ /.		...			........................................

/data, podpis/

Przegląd nr 3 - /................ /.		...			........................................

## Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz wyceny

Zamawiający udostępnia formularz w osobnym pliku