[image: image1.jpg]GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA Jednostka Notyfikowana nr 1453

40-166 Katowice  F: 32 259 65 33 Regon: 000023461, NIP: 6340126016 spetnia wymagania norm: PN-EN 1SO 9001:2015-10

. Plac Gwarkéw 1 T: 32 259 20 00 Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001  Certyfikowany Zintegrowany System Zarzgdzania
‘ r gig.eu E: gig@gig.eu KRS: 0000090660 PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO 14001:2015-09





FZ-1/5542/KB/21






Katowice, dnia 11.06.2021 r.
Dotyczy  :  wstępnego  zapytania ofertowego  w celu oszacowania wartości zamówienia. 
I. Informacje ogólne

1.
Zamawiający: 
Główny Instytut Górnictwa
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
II. Opis przedmiotu zamówienia

Część I : Modernizacja i wymiana elementów instalacji upłynniania
1. Miniaturowa cyfrowa centrala dołowa
             1 szt.

Centrala powinna być przystosowana  do zasilania z powierzchni poprzez linię zasilająco-transmisyjną. Powinna być wyposażona w baterię akumulatorów, umożliwiających podtrzymanie pracy, w przypadku uszkodzenia linii zasilająco-transmisyjnej lub wyłączenia napięcia.

Wymagania techniczne :

· cyfrowa dwukierunkowa transmisja z modulacją FSK odporną na zakłócenia odbywająca się po linii zasilającej o dł. do 10 km,

· zbieranie danych z czujników analogowych i dwustanowych i wysyłanie ich do stacji powierzchniowej systemu,

· sterowanie wyjściami dwustanowymi,

· możliwość realizacji lokalnej lub globalnej matrycy wyłączeń energii elektrycznej,

· obudowa o małych gabarytach odporna na korozje i udary.

2.  Metanomierz z cyfrowa transmisją
               2 szt.

Wymagania techniczne:

· ciągły pomiar zawartości metanu w atmosferze w zakresie od 0 do 100%.

· duża dokładność pomiaru,

· automatyczne wyłączanie energii elektrycznej po przekroczeniu stężeń dopuszczalnych,

· transmisja danych po kablu zasilającym,

· prezentacja wyniku na lokalnym wyświetlaczu,

· awaryjne zasilanie urządzenia z akumulatora,

Dodatkowe wymagania:

· Zakres pomiarowy:
0÷100% CH4 w dwóch podzakresach:

1) 0÷5% CH4

2) 5÷100% CH4

· Przetwornik pomiarowy:- pelistorowy 0÷5% CH4 ,- termokonduktometryczny 5÷100% CH4

Błąd pomiaru:

± 0,1% CH4 dla stężeń 0÷2% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 2÷5% CH4

± 3% CH4 dla stężeń 5÷60% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 60÷100% CH4

· Zakres temperatur pracy:

-20°÷ 40°C

· Zakres wilgotności:


0÷95% 

· Zasilanie:



15÷60 V DC, 40 mA

· Liczba wejść:
dwa dwustanowe, współpracujące z beznapięciowymi stykami, 
z kontrolą zwarcia linii

· Stopień ochrony obudowy:

IP 54

3. Skrętka kat. 5e zewnętrzny ekranowany żelowy 8 x 305mb   =
2 440 mb

4. Kabel telekomunikacyjny, górniczy, z żyłami miedziano-stalowymi wielodrutowymi, o izolacji polwinitowej, w powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej 
płomienia 1x4x0,5mm2 -    100 mb

5. Aktualizacja oprogramowania SMP-NT/S
             1 szt.

- wymagane uruchomienie systemu u Zamawiającego

Zakres zadań objętych zamówieniem odejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą spełniać wymóg kompatybilności i współpracy z obecnie eksploatowanym przez Zamawiającego zintegrowanym systemem bezpieczeństwa SMP-NT/S pracującym w oparciu o centralę typu CMC-4 wyposażoną w moduły zasilająco-transmisyjne typu MZT opracowaną przez ITI EMAG. Dodatkowo urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w polach metanowych. 

Część II:  Dostawa elementów układu dozująco – pomiarowego dwutlenku węgla.

1. Obudowa - 2 szt. (Układ pomiarowy + układ sterowania)

Wymiary:
600x600x250mm
(CS-66/250),

Wykonanie:
IP66, stal
malowana proszkowo - RAL 7035

2. Armatura + złącza elektryczne

· Złączki na rurki 6 mm - wykonanie: Stal 316,

· Zawory elektromagnetyczne: wykonanie mosiężne,

· Wszystkie połączenia wykonane rurkami 6mm, w wykonaniu ze stali 316.

· Połączenia rurek z armaturą mosiężną, poprzez złączki w wykonaniu ze stali 316

3. Układ sterownia oparty na sterowniku PLC CPU: 

Freescale i.MX6 CPU max. 800 MHz, 

Pamięć Flash: 256 MB/ 100MB na aplikacje, 

Pamięć RAM: 256 MB/ max. 128 MB na aplikacje, 

Interfej Ethernet: 1x 10/100 lub 3x 10/100 przez switch, 

Protokoły: MQTT, TCP/IP, Modbus TCP, OPC UA, Profinet, EthernetIP, BACnet, 

Interfej EtherCAT: 1x EtherCAT (EtherCAT master), 

Interfejs CAN Bus: 1x CAN / RJ45, 

Protokoły: CAN-Bus i/lub CANopen master, 

Interfejs COM: 1x RS232/RS485, 1x RS485, 

Protokoły: Modbus RTU, 

Wejścia cyfrowe: 16, 

Wyjścia cyfrowe: 16,
4. Oprogramowanie sterownika + interfejs użytkownika
  Tworzenie aplikacji, zabudowa aparatury - pełna prefabrykacja
5. Przepływomierz serii iN-FLOW
Zakres
:30..1500 In/h C02

Ciśnienie
1..20 bar wzgl.
Temperatura
7°C
Przyłącza 
do rurek
Zasilanie
6mm +15..24
Sygnały

Modbus TCP oraz 0..5 Vdc
Obudowa
IP65
Uszczelnienia
Viton
Dokładność
0,5 % odczytu + 0,1%
W ofercie należy podać: 

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty jakie ponosi wykonawca w    

        związku z realizacją niniejszego zapytania)
- termin  gwarancji

- termin realizacji

-termin płatności
IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2021 do godziny 13:00 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

adres e-mail: kbula@gig.eu  lub mwallenburg@gig.eu
Kontakt handlowy:

mgr Krystyna Bula
- tel. (32) 259 25 11- e-mail: kbula@gig.eu
mgr Monika Wallenburg    
- tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z  poważaniem

 Kierownik Działu Handlowego
mgr Monika Wallenburg
[image: image2.jpg]-

G

N

G

Instytut
Badawczy





