Załącznik nr 7 do umowy najmu …..

Wymagania techniczne dot. Sieci teleinformatycznej

- Każdy punkt węzłowy sieci, będzie to wydzielone pomieszczenie techniczne zamykane na klucz (z uwagi na konieczność ograniczenia dostępu do pomieszczenia), w którym będzie się znajdowała szafa teleinformatyczna(zakupionai zamontowana przez Wynajmującego).

- Do każdej z szaf zostanie zamontowana listwa PDU wyposażona w min. 3 gniazda typu C13 (typ wtyczki: IEC-320 C14). Powyższe parametry spełnia między innymi listwa RACK PDU BASIC ZERO U (AP9568).Dodatkowo do każdej z szaf teleinformatycznych Wynajmujący zakupi i zamontuje patch panele, które będą stanowiły zakończenie okablowania strukturalnego.

- Wynajmujący w każdym pokoju zapewni punkty elektryczno-logiczne (PEL) składające się
z minimum dwóch gniazdek prądowych i dwóch gniazdek sieciowych (logicznych) na osobę (2x230V + 2xRJ45).

Dodatkowo Wynajmujący zamontuje po dwa punkty elektryczno-logiczne na każdym korytarzu (piętrze), we wnęce lub wydzielonym pomieszczeniu, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Lokalizacje punktów zostaną uzgodnione między Najemcą a Wynajmującym

- Okablowanie logiczne pomieszczeń biurowych będzie poprowadzone do pomieszczeń technicznych.

  - Każde gniazdo na panelu krosowym (patch panelu) będzie w sposób jednoznaczny opisane numerem przyporządkowanego mu gniazda sieciowego znajdującego się w pomieszczeniu biurowym.

  - Patch panele (zalecane 48 portowe) zakończone w szafie muszą być rozmieszczone w	 taki sposób, aby pomiędzy nimi znajdowała się niezajęta przestrzeń 2U przeznaczona na organizator przewodów oraz przełącznik.

- Okablowanie strukturalne dla sieci LAN będzie wykonane minimum w kategorii 5e (wg. europejskiej normy EN/PL 50173).  Powyższe parametry spełnia między innymi okablowania Emiter Net UTP (U/UTP) kat.5e 350 MHz,drut 4 x 2 x 24 AWG.

- Wszystkie szafy teleinformatyczne (o głębokości co najmniej 600mm) znajdujące się w pomieszczeniach technicznych będą połączone medium światłowodowym jednomodowym(dopuszcza się wyjątkowo za zgodą Najemcy światłowody wielomodowe) z szafą w głównym pomieszczeniu technicznym którego lokalizacja zostanie uzgodniona z Najemcą. Do pomieszczenia głównego w danym budynku, np. na parterze, będzie doprowadzone przyłącze światłowodowe od operatora zapewniające łączność budynku z infrastrukturą Urzędu Marszałkowskiego.
W każdej szafie pozostanie od 4U do 6U (w zależności od ilości gniazdek na danym piętrze) wolnego miejsca na urządzenia sieciowe Urzędu.

  - Ilość połączeń pomiędzy szafami: okablowanie światłowodowe jednomodoweminimum 2J (dwa włókna).

  - Kabel światłowodowy będzie zakończony na patch-panelu po obu stronach
pojedynczym portem LC/APC (w przypadku, gdy patch-panel posiada inne złącze Wynajmujący zapewni odpowiednie patchcordy ze złączem LC do połączenia urządzeń Najemcy).

- Wynajmujący zapewni pełną gwarancję na instalację w okresie trwania dzierżawy w zakresie infrastruktury biernej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania, specjalista Najemcy powinien przeprowadzić diagnozę problemu. Dopiero po upewnieniu się, że jest to awaria infrastruktury biernej, ma to zgłosić Wynajmującemu, który tę nieprawidłowość usunie.

- Wynajmujący w protokole odbioru przekaże dane osoby wraz z numerem tel. oraz adresem email, na który będą zgłaszaneawarie dotyczące sieci teleinformatycznej. Najemca przekaże Wynajmującemu dane osób wraz z numerem tel. oraz adresem email, które będą upoważnione do zgłaszania awarii dotyczących sieci teleinformatycznej.

- Wynajmujący przekaże kopie projektu wykonanej sieci Najemcy budynku.

- Wynajmujący doprowadzi okablowanie światłowodowe minimum2J od pomieszczenia teletechnicznego siedziby Najemcy przy ulicy Dąbrowskiegodo pomieszczenia technicznego na parterze/najniższego piętra, zakończonego na patchpanelu gniazdami LC/APC.W pierwszym etapie zostanie doprowadzone dzierżawione łącze światłowodowe jednomodowe, do węzła głównego przy Alei Korfantego 83, do pokoju 409a.

- Wynajmujący doprowadzi okablowanie (4x RJ45) oraz zasilanie 230V do miejsca (uzgodnionego z Najemcą) w każdym z wynajmowanych budynków obok wejścia w celu montażu czytników rejestracji czasu pracy.