Założenia dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych:

- Dla pomieszczeń biurowych należy przyjąć zestawy multisplit – 4 jednostki wewnętrzne na jedną jednostkę zewnętrzną. Łącznie 108 jednostek wewnętrznych oraz 27 jednostek zewnętrznych. Montaż w budynku „Pawilonu I” od 2 do 10 piętra.

- Wydajność chłodnicza jednostek wewnętrznych minimum 3,5kW

- Wydajność chłodnicza jednostek zewnętrznych minimum 9kW

- Klasa energetyczna w chłodzeniu jednostki zewnętrznej minimum A++

- Współczynnik SEER/SCOP  dla chłodzenia nie mniej niż 6/4

- Możliwość pracy w trybie grzania przy temp. -15oC

- Czynnik chłodniczy R32

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Proponowane urządzenia musza posiadać certyfikat EUROVENT

- Przed podpisaniem umowy należy przekazać karty katalogowe oraz dokumentacje techniczno-rozruchową

- Odprowadzanie skroplin z wykorzystaniem pompki elektrycznej nie wymagającej pływaka.

- Sterowniki bezprzewodowe (piloty)

- Instalacja w otulinach zimnochronnych, grubość co najmniej 5mm, przewody narażone na warunki zewnętrzne dodatkowo zabezpieczone np. peszlami.

UWAGA:

Usługa ma obejmować montaż, materiały instalacyjne i montażowe, mocowanie agregatu, instalację chłodniczą – miedź w izolacji, instalację odprowadzania skroplin, przewody elektryczno-komunikacyjne pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną, koryta/rurki PCV oraz wszelkie prace towarzyszące (tj. przebicia przez ściany, uszczelnienia, zdjęcie/założenie płyt stropów podwieszanych itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. oraz zwyżkę do prac na wysokości.

Po wykonaniu prac montażowych w przypadku urządzeń z odpowiednio dużym ekwiwalentem CO2 – należy dokonać wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) oraz dostarczyć odpowiednią dokumentację.

2. 	Wykonawca przez podpisaniem umowy musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą następujące uprawnienia i kwalifikacje:

a)	Aktualne świadectwo kwalifikacji D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym gr. 1, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do minimum 1 kV zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.) dla osoby wyznaczonej do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

b)	Aktualne świadectwo kwalifikacji E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym gr. 1, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do minimum 1 kV zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z póź zm.) dla co najmniej jednej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

c)	aktualny certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065) wydany przez jednostkę certyfikującą.