Załącznik nr 3
          bryg. w st. sp. mgr inż. Artur Tomalik

Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG
…………………………………………………..
      OPRACOWANIE
            26.07.2022 r.

  




  SPECYFIKACJA
NA WYKONYWANIE USŁUG Z ZAKRESU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH                                       I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH:               
1. SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, 
2. DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, 
3. OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO,

4. URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH – W TYM URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 
DROGI EWAKUACYJNE PRZED ZADYMIENIEM,
5. DRZWI I KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH WYPOSAŻONYCH 
W SYSTEMY STEROWANIA,
6. ROZPROSZONYCH SYSTEMÓW STERUJĄCYCH.
Urządzenia przeciwpożarowe zlokalizowane są w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa 
· w Katowicach: 
· Pawilony – P-I i P-II; 
· Budynki – „A”; „B”; „C”; CCTW; „S” i „N”;
· Hale –  H-4; H-6; H-10, 
· w Mikołowie, na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara”: 
· Hale – „F” i „D”.
1. Pod pojęciem „urządzenia przeciwpożarowe”, użytym do celów niniejszej specyfikacji,             należy rozumieć kompletne instalacje, systemy i urządzenia (uruchamiane ręcznie 
lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru                        lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: 
· Urządzenia Systemów Sygnalizacji Pożarowej – jako zbiór kompletnych instalacji i urządzeń złożonych z kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej i/lub też wykonywać inne działania zmierzające 
do zmniejszenia skutków pożaru (w tym instalacje i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych);
· Urządzenia Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – jako zbiór kompletnych instalacji 
i urządzeń przeznaczonych do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z Systemu Sygnalizacji Pożarowej, a także na żądanie operatora;
· Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – jako zbiór kompletnych instalacji i urządzeń oświetlenia awaryjnego służących do oświetlenie dróg ewakuacyjnych dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego. 
W skład oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wchodzą:

· Oświetlenie dróg ewakuacyjnych – zapewniające bezpieczne wyjście z miejsc przebywania osób w miejsce bezpieczne zlokalizowane na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, poprzez umożliwienie zlokalizowania dróg ewakuacyjnych i swobodnego poruszania się nimi podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego w budynku lub danej strefie pożarowej.

· oświetlenie stref otwartych (zapobiegające panice) – zapewniające zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i umożliwienie bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych poprzez zapewnienie warunków widzenia, umożliwiających dotarcie 
do miejsc, z których droga ewakuacyjna może być rozpoznana.
· oświetlenie stref wysokiego ryzyka – zapewniające zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się 
w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie właściwego zakończenia działań w sposób bezpieczny dla osób przebywających w tej strefie.
· oświetlenie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, zlokalizowanych przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych – zapewniające takie oświetlenie lub podświetlenie znaków bezpieczeństwa, aby znaki te jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne spełnia następujące funkcje:

· wytwarza natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, 
by ruch w kierunku wyjścia ewakuacyjnego z obiektu był bezpieczny;

· oświetla lub podświetla znaki drogi ewakuacyjnej;
· zapewnia łatwe zlokalizowanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
· zapewnia łatwe zlokalizowanie i użycie przycisków alarmu pożarowego ROP 
i przycisków uruchamiających urządzenia przeciwpożarowe rozmieszczone 
wzdłuż dróg ewakuacyjnych;

· umożliwia działanie związane ze środkami bezpieczeństwa.
Elementami instalacji oświetlenia awaryjnego w GIG są następujące urządzenia i komponenty:
· systemy oświetlenia awaryjnego z indywidualnym źródłem zasilania;

· oprawy oświetlenia awaryjnego przeznaczone do indywidualnego źródła zasilania 
wraz z wyposażeniem (inwerterami, modułami adresowymi, elementami testującymi 
i bateriami);

· przewody i kable służące do połączenia systemu oświetlenia awaryjnego z oprawami;

· korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowań przewodów używanych 
do połączeń w instalacjach oświetlenia awaryjnego;

· dodatkowe urządzenia do systemów oświetlenia awaryjnego w tym: 
zdalne sterowanie i monitorowanie oparte na centrali Hybryd H-302C oraz centralach innych firm, moduły służące do podłączenia do komputera centralnego, układy nadzoru obwodów zasilających oprawy, układy umożliwiające współpracę z urządzeniami przeciwpożarowymi i inne, wykorzystywane w instalacjach oświetlenia awaryjnego.

· Urządzenia Oddymiające – urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne (klatki schodowe i korytarze) – jako kompletne instalacje, systemy i urządzenia zapobiegające przedostawaniu się oraz utrzymywaniu się dymu na drogach ewakuacyjnych, usuwające grawitacyjnie i/lub mechanicznie dym i gazy pożarowe, napowietrzające, kontrolujące rozprzestrzenianie dymu i ciepła w warunkach pożaru, różnicujące ciśnienia, 
w tym: centrale oddymiania, centrale sterowania dla systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (Uniwersalne Centrale Sterujące UCS-6000), przyciski i czujki oddymiania, przeciwpożarowe klapy odcinające, klapy dymowe, upustowe, transferowe, okna i drzwi oddymiające, drzwi i zamknięcia służące do uzupełniania powietrza dla celów oddymiania, wentylatory, urządzenia upustowe, przekaźniki, sterowniki, siłowniki, napędy, instalacje, 
a także wszelkie inne urządzenia i instalacje (zasilające, sterujące, sygnalizacyjne 
i wykonawcze) mające za zadanie oddymianie, napowietrzanie i różnicowanie ciśnień 
na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w warunkach pożaru;
· Drzwi i kurtyny przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania – jako kompletne instalacje i urządzenia – w tym centrale sterujące kurtynami przeciwpożarowymi, centrale sterujące zamknięciami (UCS-6000), zwalniacze oraz zaczepy i zwory elektromagnetyczne, czujki, przyciski uruchamiające, siłowniki, napędy, itd., mające za zadanie automatyczne zadziałanie przeciwpożarowych elementów roboczych – drzwi i/lub kurtyn przeciwpożarowych, stanowiących ruchome przegrody zamykające przejścia między strefami pożarowymi, zapobiegające rozprzestrzenieniu się i/lub przenikaniu dymu, gazów pożarowych i ciepła.
· Rozproszone Systemy Sterujące – jako kompletne instalacje i urządzenia mające za zadanie wysterowanie urządzeń wchodzących w skład systemów oddymiania i różnicowania ciśnień, 
drzwi przeciwpożarowych oraz urządzeń kontroli dostępu. W skład rozproszonych systemów sterujących wchodzą np. Uniwersalne Centrale Sterujące UCS–POLON 6000 wraz zasilaczami, (jako jednostki centralne), które współpracują z urządzeniami modułowymi oraz innymi urządzeniami liniowymi. Rozproszone urządzenia sterujące mają za zadanie bezpośrednie wysterowanie urządzeń wykonawczych: central napowietrzających, wentylatorów, siłowników, przeciwpożarowych klap odcinających, zwalniaczy i trzymaczy elektromagnetycznych, elektrozaczepów, itp..
2. Pod pojęciem „kompletne instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe” należy rozumieć systemy urządzeń i instalacji współpracujących i powiązanych ze sobą, wchodzące w skład rozwiązania systemowego stanowiącego realizację danego celu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu określonego projektem technicznym.
3. Pod pojęciem „urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne” należy rozumieć wszelkie urządzenia przeciwpożarowe służące jako systemy wentylacji pożarowej         do zabezpieczenia przed wnikaniem i utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu 
w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności, toksyczność i/lub temperaturę uniemożliwiałaby bezpieczną ewakuację.
4. Stosowane skróty oznaczają:
· GIG  – Główny Instytut Górnictwa,
· ZSZ  – Zintegrowany System Zarządzania,
· SSP   – system sygnalizacji pożarowej,
· CSP  – centrala sygnalizacji pożaru,

· UCS  – uniwersalna centrala sterująca,

· CSO – centrala sterująca oddymianiem, 

· DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy,

· CSKOA – Centrala Systemu Kontroli Oświetlenia Awaryjnego,
· SKD – system kontroli dostępu, 

· UTA – Urządzenie Transmisji Alarmu,

· ACO – Alarmowe Centrum Odbiorcze,

· DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,
· DIO  – jonizacyjna czujka dymu adresowalna,
· DOR – optyczna czujka dymu adresowalna,

· DUR – uniwersalna optyczna czujka dymu adresowalna,
· TUN – uniwersalna czujka ciepła adresowalna,

· DOT – wielodetektorowa czujka dymu adresowalna,

· DUT – wielodetektorowa czujka dymu i ciepła adresowalna,

· DUR – optyczna czujka dymu radiowa,

· DOP – optyczna liniowa czujka dymu,

· WZ   – wskaźnik zadziałania,

· ROP – ręczny ostrzegacz pożarowy,

· ADC – adapter obciążany linią boczną,

· ACR – adapter czujek radiowych,

· EKS – element kontrolno-sterujący,

· EWS – element wielowyjściowy sterujący,

· EWK– element wielowyjściowy kontrolny,

· SAL – adresowalny sygnalizator akustyczny.
5. Urządzenia przeciwpożarowe, o których mowa, będą poddawane przeglądom technicznym                i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, w sposób określony w Normach dotyczących danego urządzenia, dokumentacji techniczno–ruchowej i instrukcji obsługi opracowanej przez producenta, a także zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej.
6. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne będą przeprowadzane systematycznie, 
w okresach ustalonych przez producenta oraz nie rzadziej niż określono to w niniejszej specyfikacji dla poszczególnych urządzeń.
7. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne będą obejmować urządzenia przeciwpożarowe zabudowane w obiektach należących do Głównego Instytutu Górnictwa z lokalizacją: 
a.) GIG w Katowicach: 
40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1;                                                         
40-160 Katowice, Al. W. Korfantego 79;                                                                                40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 83A, to jest:

Systemy Sygnalizacji Pożarowej:

· Pawilon P-I i pomieszczenia firm wynajmujących;
· Hala H-10 – Pomieszczenia techniczno-warsztatowe „PM” i pomieszczenia biurowe „ZLIII”;
· Budynek „S” – Centrum Rozwoju Kompetencji i Dział Informatyki;
· Budynek „N” – Biblioteka, Urząd Marszałkowski Woj. Śl. oraz pomieszczenia innych firm wynajmujących;
· Budynek CCTW (Centrum Czystych Technologii Węglowych);
· Budynek „C” – Radiometria;
· Budynek „A” – Dyrekcja GIG i Przedszkole;
· Budynek „B” – Dział Techniczny;
· Hala H-4.
· Hala H-6;

Dźwiękowy System Ostrzegawczy:
· Pawilon P-I – pomieszczenia biurowe i laboratoryjne GIG,  Urząd Marszałkowski Woj. Śl. 
oraz pomieszczenia biurowe innych firm wynajmujących;

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne:

· Pawilon P-I;
· Budynek „S”;

· Budynek „N”;
· Pawilon II;

· Budynek CCTW;

· Budynek „C” – Radiometria;

· Budynek „A” – w strefie Przedszkola i w południowej klatce schodowej;

· Hala H-4.

· w strefie biurowej Hali „D” i Hali „F” na terenie KD Barbara.
Urządzenia Oddymiające – urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne: 
· Pawilon P-I;
· Pawilon P-II;
· Budynek CCTW;
· Budynek „C” – Radiometria;
· Budynek „A” południowa klatka schodowa od strony Przedszkola; 
· Pozostałe klatki schodowe w Budynku „A” – docelowo.

Drzwi i kurtyny przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania:

· Pawilon P-I;
· Hala H-4.
· Budynek „A” drzwi na klatki schodowe po obu stronach Przedszkola; 
· Drzwi na pozostałe klatki schodowe w Budynku „A” – docelowo.

Rozproszone systemy sterujące:

· Pawilon P-I;
b.) GIG w Mikołowie – Kopalnia Doświadczalna „Barbara” 43-190 Mikołów 
ul. Podleska 72, to jest:

Systemy Sygnalizacji Pożarowej:

· Hala „D”.
Urządzenia Oddymiające - zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne:
· Hala „D” – część administracyjno – biurowa,
· Hala „F” – część administracyjno – biurowa.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne:

· Hala „D” – część technologiczna i część administracyjno – biurowa,

· Hala „F” – część administracyjno – biurowa.

UWAGA: Wykonawca może dokonać oględzin obiektów wyposażonych w urządzenia przeciwpożarowe objęte zamówieniem w dni powszednie, z wyłączeniem środy, w godzinach 
od 9:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
8. Jako osobę nadzorującą pod względem merytorycznym, uprawnioną do dokonywania uzgodnień oraz wydawania Wykonawcy poleceń związanych z terminem, jakością, rodzajem i ilością prac, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przeglądów i czynności konserwacyjnych stanowiących przedmiot zawartej pomiędzy stronami umowy, a mających na celu utrzymanie 
wymienionych w niniejszej specyfikacji urządzeń przeciwpożarowych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej, Zamawiający wyznacza: bryg. w st. sp. mgr inż. Artura Tomalik.
9. Przeglądy i konserwacje instalacji, systemów i urządzeń przeciwpożarowych należy wykonywać rzetelnie. Wszelkie przeprowadzone czynności oraz ich opis Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w systematycznie prowadzonych Książkach/Dziennikach eksploatacji systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych”. Ponadto, każde czynności związane z naprawą, usunięciem uszkodzeń oraz przeglądami okresowymi instalacji, systemów i urządzeń przeciwpożarowych Wykonawca zobowiązany jest dokumentować sporządzonymi przez siebie „Protokołami” (wydanymi Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu wykonanych czynności), zawierającymi: „Listy kontrolne”, wymagane rysunki, schematy, tabele pomiarów i/lub wydruki systemowe sprawdzonych elementów – odpowiednio – (sporządzonymi według wzoru kreślonego przepisami, normami i/lub wytycznymi producenta, przedstawionymi wcześniej przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego), potwierdzającymi wykonanie zleconych robót oraz dodatkowo „Protokołami odbioru prac GIG” według wzoru wymaganego procedurami ZSZ GIG. 
10. Wykonawca jest obowiązany w wydanym przez siebie „Protokole”, oprócz dokładnego opisu wykonanych prac, umieścić sformułowanie jednoznacznie potwierdzające stan urządzenia 
– systemu przeciwpożarowego po wykonanych czynnościach np. o treści: „Po wykonanych czynnościach przeglądu i konserwacji – naprawy – usunięcia uszkodzenia, urządzenie (system) uznaje się za sprawne (niesprawne) pod względem technicznym i użytkowym”. Zamawiający 
nie dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę niejednoznacznych sformułowań. 
11. W przypadku dokonania w wydanym przez Wykonawcę „Protokole” zapisu o niesprawności systemu przeciwpożarowego, danego urządzenia, elementu czy instalacji, wraz z podaniem przyczyny niesprawności, Wykonawca podejmuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wymagane czynności konserwacyjne i/lub naprawcze, mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i doprowadzenie systemu – urządzenia do pełnej sprawności technicznej 
i użytkowej. Po wykonaniu czynności usprawniających i ponownym sprawdzeniu systemów 
– urządzeń, Wykonawca wydaje ponownie stosowny „Protokół” zawierający zapis jednoznacznie potwierdzający pełną sprawność techniczną i użytkową danego systemu – urządzenia przeciwpożarowego.
12. „Książki eksploatacji instalacji i urządzeń SSP” przechowywane są przez pracowników 
Służby Ochrony GIG i udostępniane na żądanie osób uprawnionych:

· w Pawilonie I – w miejscu zabudowania CSP MASTER – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I – „Książka eksploatacji Systemów Sygnalizacji Pożarowych” obejmująca zapisy dotyczące SSP zabudowanych w Pawilonie I; Hali H-10; Budynku „S”; Budynku „N” oraz Hali H-6;
· w Budynku CCTW – w miejscu zabudowania CSP SLAVE – w dyżurce Służby Ochrony GIG 
zlokalizowanej na parterze Budynku CCTW lub w Pawilonie I – w miejscu zabudowania CSP MASTER – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka eksploatacji Systemów Sygnalizacji Pożarowych” obejmująca zapisy dotyczące SSP zabudowanych w Budynku CCTW oraz w Budynku „C” – Radiometrii;
· w Budynku „A” Dyrekcji – w miejscu zabudowania CSP SLAVE – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Budynku „A” – w Budynku Dyrekcji. „Książka eksploatacji Systemów Sygnalizacji Pożarowych” obejmująca zapisy dotyczące SSP zabudowanych 
w Budynku „A” – Budynku Dyrekcji i pomieszczeń wynajmowanych przez firmy zewnętrzne, a także w Budynku „B” – Budynku Działu Technicznego, pomieszczeniach wynajmowanych przez firmy zewnętrzne oraz w Hali H-4;
· w Budynku Dyrekcji KD „BARBARA” w Mikołowie – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze budynku Dyrekcji KD „Barbara”. „Książka eksploatacji Systemów Sygnalizacji Pożarowych” obejmująca zapisy dotyczące systemu zabudowanego w Hali „D” KD „Barbara”.
13. „Książka eksploatacji rozproszonych systemów sterujących” przechowywana jest przez pracowników Służby Ochrony GIG i udostępniana na żądanie osób uprawnionych w Pawilonie I – w miejscu zabudowania CSP SSP MASTER – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka eksploatacji rozproszonych systemów sterujących” obejmuje zapisy dotyczące systemów sterujących zabudowanych w Pawilonie I;
14. „Książka eksploatacji DSO” przechowywana jest w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej 
na parterze Pawilonu I i udostępniana na żądanie osób uprawnionych przez pracowników Służby Ochrony GIG. „Książka eksploatacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń DSO zabudowanych w Pawilonie P-I.
15. „Dzienniki kontroli i testów systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” dotyczące urządzeń oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zabudowanych w poszczególnych obiektach, przechowywane są w budynku „B”, u wyznaczonego pracownika w Dziale Technicznym GIG. Dzienniki udostępniane są na żądanie osób uprawnionych.
16. „Książki eksploatacji urządzeń oddymiających oraz oddymiająco-alarmowych” przechowywane są przez pracowników Służby Ochrony GIG i udostępniane na żądanie osób uprawnionych:
· w Pawilonie I – w miejscu zabudowania urządzeń oddymiania i różnicowania ciśnień
 – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka eksploatacji urządzeń oddymiających i różnicowania ciśnień” obejmująca zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w Pawilonie I; 
· w Pawilonie I – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka eksploatacji urządzeń oddymiająco-alarmowych” obejmująca zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w Pawilonie II;
· w Pawilonie I – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka eksploatacji urządzeń oddymiających” obejmująca zapisy dotyczące Budynku CCTW 
oraz Budynku „C” – Budynku Radiometrii;
· w Budynku Dyrekcji KD „BARBARA” w Mikołowie – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze budynku Dyrekcji KD „Barbara”. „Książka eksploatacji urządzeń oddymiających” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w części administracyjno-biurowej Hali „D” oraz w Hali „F” KD „Barbara”.
17. „Książki eksploatacji drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterowania” przechowywane są przez pracowników Służby Ochrony GIG i udostępniane na żądanie osób uprawnionych: 

· w Pawilonie I – w miejscu zabudowania drzwi przeciwpożarowych wyposażonych w system sterowania – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Pawilonu I. „Książka eksploatacji systemów sterowania drzwi przeciwpożarowych” obejmuje zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w Pawilonie I; 
· w Budynku „A” – w Budynku Dyrekcji – w miejscu zabudowania drzwi przeciwpożarowych wyposażonych w system sterowania i kurtyny przeciwpożarowe – w dyżurce Służby Ochrony GIG zlokalizowanej na parterze Budynku „A”. Dwie „Książki”: „Książka eksploatacji systemów sterowania drzwi przeciwpożarowych” obejmująca zapisy dotyczące urządzeń zabudowanych w Budynku „A” i „Książka eksploatacji systemów sterowania kurtyn przeciwpożarowych” obejmująca zapisy dotyczące urządzeń – kurtyn przeciwpożarowych zabudowanych w Hali H-4.
18. Wykonawca utrzymuje 24-godzinny serwis nad urządzeniami przeciwpożarowymi, przy czym czas reakcji serwisu na wezwanie w przypadku awarii, tzn. czas od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zaistnienia zdarzenia, do chwili przystąpienia do usuwania awarii (przybycia serwisantów Wykonawcy) nie powinien być dłuższy niż 12 godz.
19. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje systemów i urządzeń przeciwpożarowych odbywać się będą systematycznie, bez odrębnego wezwanie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu proponowanego przez Wykonawcę terminu przeprowadzenia przeglądu z Zamawiającym.

20. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje, realizowane będą na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. Warunki techniczno 
– użytkowe urządzeń przeciwpożarowych oraz podstawowy zakres przeglądów i konserwacji 
dla poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych określono w dalszej części niniejszej specyfikacji.
21. W czasie pomiędzy przeglądami okresowymi, czynności serwisowe – przeglądy, konserwacje, modernizacje, usuwanie usterek technicznych i naprawy – w tym czynności związane 
z czyszczeniem detektorów, zamykaniem ROP-ów oraz wymianą niesprawnych, uszkodzonych 
lub zużytych części eksploatacyjnych poszczególnych systemów będą wykonywana niezwłocznie, na zgłoszenie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca użył jedynie fabrycznie nowych części eksploatacyjnych i zamiennych, przy czym Wykonawca zastrzega sobie możliwość samodzielnego zakupu części niezbędnych do usunięcia awarii, według własnego wyboru producenta lub dostawcy.
22. W przypadku awarii systemu, urządzenia lub jego części, usunięcie usterek i naprawa odbywać się będą na każde wezwanie Zamawiającego złożone drogą telefoniczną, poczty elektronicznej 
lub w formie faxu na numer/adres osoby wyznaczonej przez Wykonawcę. Wykonawca powinien potwierdzić przyjęcie realizacji wezwania pocztą elektroniczną lub w formie faxu. 
23. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy urządzenia przeciwpożarowego lub jego części poza stałym miejscem użytkowania (np. naprawa u producenta), Wykonawca powinien zapewnić, w miarę możliwości i na własny koszt, ciągłość zabezpieczenia chronionego obiektu 
na czas niezbędny do wykonania naprawy. 
24. W przypadku zaistnienia potrzeby wyłączenia urządzenia lub części systemu na czas wykonywanych prac, Wykonawca wcześniej uzgadnia czas wyłączenia urządzenia z osobą nadzorującą, bądź z inną osobą wyznaczoną przez Zamawiającego, podając datę i godziny 
w których nastąpić ma wyłączenie. Wykonawca może przystąpić do wykonania określonych prac wyłącznie po potwierdzeniu wyłączenia monitoringu pożarowego przez osobę upoważnioną.  

25. W przypadku, gdy konieczna jest naprawa wykraczająca poza rutynowe czynności konserwacyjne, Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania i szacowania kosztów.

26. Naprawy zasadnicze lub wymiana istotnych części systemów, instalacji i urządzeń,                których uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło w wyniku zdarzenia losowego, dewastacji, kradzieży lub całkowitego zużycia technicznego, a także rozbudowa i przebudowa instalacji 
i urządzeń przeciwpożarowych będą wykonywane na wniosek stron, na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego.

27. Wykonawca powinien posiadać aktualne dokumenty poświadczające jego kwalifikacje:      Certyfikat dla konserwatorów systemów przeciwpożarowych wydany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pożarowej (CNBOP) – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie;  Certyfikat na wykonywanie usług z zakresu zabezpieczeń technicznych w ochronie przeciwpożarowej wydany przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP); Zaświadczenia (świadectwa, certyfikaty) dot. autoryzacji wydane przez producentów danych urządzeń przeciwpożarowych wymagane dla konserwatorów, względnie zaświadczenia (świadectwa, certyfikaty) potwierdzające ukończenie kursów dla instalatorów i konserwatorów danych urządzeń przeciwpożarowych wydane przez ośrodki szkoleniowe posiadający autoryzację producentów tych urządzeń; Zaświadczenia (świadectwa, certyfikaty) dot. autoryzacji wydane przez producentów urządzeń przeciwpożarowych podlegających przeglądowi i konserwacji            na ich instalowanie, programowanie, przeglądy i konserwację. Aktualne dokumenty (Zaświadczenia) wydane dla pracowników prowadzących serwis urządzeń przeciwpożarowych potwierdzające odbyte szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art.4.1 pkt.6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490). Wykonawca składa stosowne oświadczenie w przedmiotowej kwestii, stanowiące załącznik do umowy. 
28. Zamawiający zastrzega, że w przypadku poświadczenia przez Wykonawcę nieprawdy w złożonym przez niego oświadczeniu, o którym mowa w pkt.27, wykonane przez niego czynności                mogą być uznane za niezgodne z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej i z tego tytułu Zamawiający może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.
29. Okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych powinny być zakończone 
nie później niż w ostatnim dniu okresu, w którym dany przegląd ma być wykonany.

30. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 1 raz na 3 miesiące, podczas prowadzenia okresowych przeglądów lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym i Szefem Służby Ochrony GIG terminie, przeprowadzić na własny koszt, udokumentowane „Szkolenie z zakresu obsługi 
i eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych: SSP, DSO, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, urządzeń oddymiających oraz drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterowania” dla pracowników Służby Ochrony GIG oraz innych pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego odpowiedzialnych za obsługę wymienionych urządzeń. Dokumentację 
ze szkolenia powinny stanowić co najmniej: ramowy program szkolenia wraz z listą obecności przeszkolonych osób. Oryginały dokumentacji z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobie nadzorującej wyznaczonej przez Zamawiającego
bez odrębnego wezwania.
WARUNKI TECHNICZNO–UŻYTKOWE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
ORAZ PODSTAWOWY ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI:
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ:
W siedzibie Zamawiającego w Katowicach zainstalowano Centrale Sygnalizacji Pożaru systemu POLON-ALFA 4000, z CSP 4900 pracującymi w układzie sieciowym. Centrale zainstalowane są 
w trzech różnych budynkach: w Budynku „A”,  Budynku CCTW oraz  Pawilonie P-I 
i zostały zaprogramowane w opcji SLAVE. Dodatkowa CSP POLON-ALFA 4900, zabudowana 
w Portierni Głównej – w Pawilonie P-I – pełni funkcję centrali zbiorczej – MASTER.
Uwaga: Użytkowany System wymaga modernizacji poszczególnych Central Sygnalizacji Pożaru oraz magistral przewodowych pod kątem zapewnienia bezawaryjnej współpracy z poszczególnymi CSP 
w sieci, a także zapewnienia programowania poszczególnych ROP-ów, podłączonych do obsługującej Pawilon I Centrali Sygnalizacji Pożaru, w funkcji dwustopniowego zgłaszania alarmu pożarowego (najpierw alarm I, potem II stopnia), w koincydencji z czujkami pożarowymi współpracujących Central.    
Na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie, w części administracyjno-biurowej Hali „D” (docelowo w portierni głównej), zainstalowano system       POLON-ALFA IGNIS z CSP IGNIS 1030.
Ustala się następujące okresy przeglądów i konserwacji wykonywanych przez serwis Wykonawcy:
· Obsługa kwartalna – co najmniej raz na trzy miesiące – 4 razy w roku;
· Obsługa roczna – 1 raz w roku, do 10 grudnia roku kalendarzowego.
Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji SSP, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem propozycji terminów 
i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Zaprowadzenie i/lub prowadzenie dla każdej CSP SSP „Książki eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru”, na podstawie wzoru określonego w załączniku do Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja (Wzór „Książki” zawarto w niniejszej specyfikacji), a także systematyczne dokonywanie zapisów potwierdzających przeglądy, konserwacje oraz wszystkie inne czynności serwisowe. 
2. Sprawdzenie kolejnych 25% czujników i innych elementów liniowych, podczas każdego kwartalnego przeglądu technicznego, w tym: 
· czujek DIO, DOR, DUR, TUN, DOT, DUT, DUR, DOP wraz ze wskaźnikami zadziałania WZ – poprzez ich wprowadzenie w stan alarmowy odpowiednimi testerami; 
· ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP – poprzez wciśnięcie przycisków; 
· adresowalnych sygnalizatorów akustycznych (i/lub akustyczno-optycznych) SAL;

· elementów: SKD, ADC, ACR, EKS, EWS i EWK;

· akumulatorów i zasilania awaryjnego CSP, UCS oraz baterii w czujkach radiowych DUR.
Szacunkowa ilość czujek, ROP i innych elementów liniowych w GIG na terenie Katowic: 
· czujki + ROP - 1903 szt. 
· inne elementy liniowe  - 178 szt.
Szacunkowa ilość czujek, ROP i innych elementów liniowych w GIG na terenie KD „Barbara”: 
· czujki + ROP - 23 szt. 
· inne elementy liniowe  - 3 szt.

Przy wykonywaniu kontroli kwartalnej sprawdzeniu podlega każdorazowo 25% wszystkich detektorów i elementów liniowych tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% elementów wchodzących w skład Systemu Sygnalizacji Pożaru. Stan poddanych sprawdzeniu elementów należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu 
i konserwacji”.
3. Potwierdzenie prawidłowego i rzetelnego wykonania przeglądu i konserwacji oraz sprawności technicznej wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład SSP poprzez sporządzenie 
– według uzgodnionego z Zamawiającym wzoru:
· „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej”, wraz z 
· „Listą kontrolną badanych elementów” (stanowiącą integralną część „Protokołu”, o którym mowa) – jednoznacznie potwierdzającą stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) detektorów oraz innych elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących w skład systemu. 
4. Obsługa kwartalna – co trzy miesiące – 4 razy w roku:
· sprawdzić ogólny stan i kompletność poszczególnych CSP (także pod kątem obecności plomb),

· wyczyścić wszystkie elementy i odkurzyć każdą CSP tak, aby zapewnić poprawne działanie,

· sprawdzić komunikaty i zapisy stanów pracy we wszystkich CSP oraz „Książkach pracy Systemu” (alarmy pożarowe i awarie i czy podjęto niezbędne działania mające na celu doprowadzenie do prawidłowej pracy instalacji po każdym zarejestrowanym alarmie 
– czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; wykasować alarmy techniczne 
i pożarowe z pamięci systemu,
· obejrzeć stan wszystkich połączeń kablowych i urządzeń – czy nie są uszkodzone 
i czy są odpowiednio zabezpieczone, sprawdzić stan i prawidłowość połączeń sieciowych,
· sprawdzić i wymienić uszkodzone lub zużyte elementy i materiały eksploatacyjne, takie jak: bezpieczniki, przyciski, szybki, manipulatory, żarówki, zamki, papier i/lub taśmę w drukarce systemowej, tusz w drukarce systemowej, baterie, itp.; zapewnić odpowiedni zapas tuszu 
i taśmy papierowej dla drukarki systemowej co najmniej do następnego przeglądu, 
· sprawdzić i przeprowadzić próby działanie zasilania podstawowego i rezerwowego poszczególnych CSP oraz sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów zgodnie 
z procedurami określonymi przez producenta oraz DTR, 
· sprawdzić stan dozorowania systemu po wyłączeniu, przeglądzie lub wykasowanej sygnalizacji,
· przeprowadzić test wyświetlaczy i sprawdzić stan techniczny przycisków 
i wskaźników optycznych każdej CSP,

· przeprowadzić kontrolę oprogramowania wewnętrznego poszczególnych CSP, 
w tym aktualność opisów pomieszczeń oraz zgodność przypisania adresów liniowych elementów adresowalnych w systemie i na planach dokumentacji, w tym na planach będących w posiadaniu obsługi (Służby Ochrony GIG) poszczególnych CSP zabudowanych 
w chronionych budynkach. Plany, o których mowa, należy na bieżąco aktualizować.
· sprawdzić zgodność czasów systemowych oraz prawidłowość i niezawodność współpracy pomiędzy CSP Master, a CSP Slave, w tym ciągłość i stan techniczny poszczególnych przewodów elektrycznych sieciujących oraz poprawność komunikacji z modułem MSI-48,
· sprawdzić działanie monitoringu pożarowego (łącza alarmowego do ACO Państwowej Straży Pożarnej) poprzez spowodowanie zadziałania każdego łącza do Państwowej Straży Pożarnej 
poprzez Centrum Monitoringu NOMA-2,
· w celu potwierdzenia czy poszczególne CSP prawidłowo odbierają i wyświetlają określone sygnały, emitują alarmy akustyczne oraz uruchamiają wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze zgodnie z matrycą zadziałań, przy kolejnej kontroli kwartalnej spowodować uruchomienie i sprawdzić na poprawność działania – zgodnie z zaleceniami producenta 
– kolejne 25% czujek (wraz z WZ) i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, jednoznacznie zidentyfikowanych wg „List kontrolnych badanych elementów”. W szczególności wykonać 
i odnotować następujące próby:
· przeprowadzić oględziny miejsc zainstalowania każdej czujki i każdego ROP,  

· wprowadzić w stan alarmowy każdą czujkę przy zastosowaniu odpowiedniej 
metody (dymem lub czynnikiem termicznym – odpowiednio) i potwierdzić 
poprawność zadziałania, w tym poprawność zadziałania każdego WZ 
przypisanego do każdej ukrytej czujki,
· wyczyścić każdą z badanych czujek oraz przeprowadzić niezbędne, 
wymagane kalibracje,

· wymienić czujkę na właściwą i sprawną technicznie w zależności od stopnia zabrudzenia, czasu jaki minął od ostatniego serwisu, czasu użytkowania na jaki została przeznaczona przez producenta, utraty ważności certyfikatu CNBOP, uszkodzenia, nieprzydatności 
ze względu na nieprzystosowanie do istniejących czynników środowiskowych determinujących detekcję, wymienić baterie w czujkach radiowych w zależności 
od czasu użytkowania na jaki została przeznaczona, itp.,
· sprawdzić stan, kompletność i czystość obudów ROP – w razie potrzeby wyczyścić,

· uruchomić każdy badany ROP i potwierdzić poprawność zadziałania,
· przy kolejnej kontroli kwartalnej spowodować uruchomienie i sprawdzić na poprawność działania, zgodnie z zaleceniami producenta, kolejne 25%  elementów SSP jednoznacznie zidentyfikowanych wg „List kontrolnych badanych elementów”: ADC, ACR, EKS, EWS, EWK i SAL, urządzeń powodujących zwolnienie trzymaczy, zwalniaczy i zamków elektromagnetycznych, gniazd adresowalnych, adapterów, blokad dostępowych, itp., 
· przeprowadzić wszystkie inne próby i testy, określone przez wykonawcę,
dostawcę lub producenta systemu wymienione w „Listach kontrolnych badanych elementów”,
· sprawdzić stan techniczny poszczególnych CSP, czujników oraz instalacji po pracach remontowo-budowlanych, w tym: zamocowania, zabrudzenia, zaklejenia, uszkodzenia, zniszczenia oraz stan spełnienia warunków znamionowych (środowiskowych). 
Stany niewłaściwe należy usunąć bez odrębnego zlecenia,                              
· wystawić potwierdzenie przeprowadzonej konserwacji w formie: 

· zapisów w „Książkach eksploatacji Systemu” dla poszczególnych obiektów,

· „Protokołów z okresowego przeglądu i konserwacji” zawierających „Listy kontrolne badanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według ustalonego wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie wyznaczonej przez Zamawiającego pisemny meldunek wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą.

5. Obsługa roczna – co najmniej raz w roku, nie później niż do 10 grudnia każdego roku kalendarzowego, do Wykonawcy należy wykonanie co najmniej następujących czynności:
· przeprowadzić próby, kontrole i testy zalecane dla obsługi kwartalnej,

· sprawdzić stan połączeń przewodów: ochronnego, uziemiającego lub zerującego 
z obudową poszczególnych CSP oraz przewodów obwodów sieciowania – przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i zapisać wyniki w formie protokołu,

· sprawdzić zdatność poszczególnych CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych określonych w scenariuszu pożarowym i/lub w matrycy sterowań poprzez spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ROP w każdej strefie i przy zastosowaniu takich metod, aby nie doszło do niepożądanych zdarzeń, w szczególności sprawdzić zdatność uaktywnienia funkcji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i technicznymi, takimi jak: UCS, SKD, DSO, urządzeniami oddymiającymi i różnicowania ciśnień, przeciwpożarowymi klapami odcinającymi w przewodach wentylacyjnych, drzwiami i kurtynami przeciwpożarowymi wyposażonymi w systemy sterowania, urządzeniami powodującymi wyłączenie wentylacji bytowej, urządzeniami powodującymi włączenie wentylacji awaryjnej, elektrozaworów odcinających wodę użytkową oraz awaryjny zjazd dźwigów osobowych 
i ich unieruchomienie (w tym dźwigu dla ekip ratowniczych),
· rozpoznać, na podstawie oględzin oraz dokumentacji projektowej, czy w budynkach 
i ich otoczeniu lub przeznaczeniu pomieszczeń nastąpiły jakieś zmiany, które mogłyby 
wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujników, rodzaj lub zmianę programowania 
czujek pożarowych (lub CSP) oraz na sposób rozmieszczenia ROP-ów i urządzeń alarmowych, 

· sprawdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m 
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ROP-y są dostępne i widoczne, 
· obejrzeć wszystkie elementy systemu pod kątem zanieczyszczeń, korozji, mocowań 
i ich rozmieszczenia w stosunku do istniejącej dokumentacji projektowej – rysunków rzutów kondygnacyjnych poszczególnych budynków; 

· przedstawić Zamawiającemu wnioski z przeglądu dotyczące ewentualnego wykonania 
wskazanych prac modernizacyjnych lub naprawczych wraz z kalkulacją kosztów,

· potwierdzić przeprowadzenie przeglądu i konserwacji w formie: 

· zapisów w „Książkach pracy Systemu” dla poszczególnych obiektów,

· „Protokołów z przeglądu i konserwacji” zawierających 
„Listy kontrolne zbadanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie nadzorującej – wyznaczonej przez Zamawiającego, pisemny meldunek wraz 
z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą, bądź modernizacją systemu.
DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY:
W siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Al. W. Korfantego 79, w budynku wysokim 
- Pawilonie P-I, będzie zabudowany nowy Dźwiękowy System Ostrzegawczy (producent DSO zgodny z wyborem Zamawiającego), oparty na centrali systemowej, wzmacniaczach strefowych oraz głośnikach pożarowych sufitowych i ściennych.
Uwaga: Użytkowany dotąd System ESSER SINAPS będzie zmodernizowany poprzez wymianę jednostki centralnej wraz z głównymi elementami systemowymi (Jednostką centralną, wzmacniaczami, konsolami mikrofonowymi, mikrofonem strażaka, itp.). Nowy „System”, po modernizacji, będzie umożliwiać realizację „Scenariusza Pożarowego” wprowadzonego przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz współpracować z zabudowanymi, użytkowanymi w obiekcie głośnikami.
Szacunkowa ilość głośników w budynku:

· Głośniki ścienne 6/3/1,5/0,758 W typ WAC 165/6 PP1 


– 149 szt.

· Głośniki ścienne metalowe 6/3/1,5/0,758 W typ WAQ 130/6 PP 

–     2 szt.

· Głośniki sufitowe 6/3/1,5 W typ DELF 165/6 PP 



–   77 szt.

ŁĄCZNIE GŁOŚNIKI: 





   


– 228 szt.

Ustala się następujące okresy przeglądów i konserwacji wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

· Obsługa kwartalna – co najmniej raz na trzy miesiące – 4 razy w roku;

· Obsługa roczna – 1 raz w roku, do 10 grudnia roku kalendarzowego.

Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji DSO, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem terminów 
i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Zaprowadzenie i/lub systematyczne dokonywanie zapisów potwierdzających przeglądy, konserwacje oraz wszystkie inne czynności serwisowe w „Książce eksploatacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego”, na podstawie wzoru określonego w niniejszej specyfikacji, 
2. Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowego działania głośników na obszarze 25% powierzchni obiektu (w ciągu roku należy sprawdzić 100%), Próbę należy przeprowadzić poprzez wyemitowanie przez testowane linie głośnikowe dowolnego sygnału (np. muzyki z CD, 
przy użyciu mikrofonu lub nagranego wcześniej komunikatu lub dźwięku testowego) 
oraz sprawdzenie czy wszystkie głośniki na danej linii poprawnie emitują sygnał testowy. 
Podczas powyższego testu należy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji pomieszczeń wymagające zmian w rozmieszczeniu głośników lub zmiany ich ilości oraz poprawności eksploatacji elementów systemu (ewentualne zabrudzenia, zamalowania lub uszkodzenia mechaniczne głośników). Przy wykonywaniu kontroli kwartalnej sprawdzeniu podlega każdorazowo działanie głośników na obszarze 25% powierzchni obiektu tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% głośników wchodzących w skład DSO. Stan poddanych sprawdzeniu elementów należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji DSO”.
3. Potwierdzenie prawidłowego i rzetelnego wykonania przeglądu i konserwacji oraz sprawności technicznej wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład DSO poprzez sporządzenie 
– według uzgodnionego z Zamawiającym wzoru:

· „Protokołu z przeglądu okresowego i konserwacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego”, wraz z 

· „Listą kontrolną badanych elementów” (stanowiącą integralną część „Protokołu”, o którym mowa) – jednoznacznie potwierdzającą stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących 
w skład systemu. 

4. Obsługa kwartalna – raz na trzy miesiące – 4 razy do roku:

· zapoznać się z dokumentacją systemu DSO oraz przeprowadzić wywiad z użytkownikami odnośnie uwag dotyczących pracy systemu w obiekcie, 

· sprawdzić zapisy w „Książce eksploatacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego” dotyczące przeglądów, napraw i kontroli systemu, i czy podjęto niezbędne działania mające na celu doprowadzenie do prawidłowej pracy systemu po każdym zarejestrowanym alarmie, 

· przejrzeć stan poszczególnych elementów systemu w szafce DSO i w szafce mikrofonu strażaka ze zwróceniem uwagi na temperaturę, korozję, wilgotność, czystość itp.; usunąć kurz lub inne zabrudzenia, 

· sprawdzić urządzenia sterujące DSO takie jak: kontrolery, wzmacniacze, zasilacze, pulpity mikrofonowe – przeprowadzić oględziny konsoli i rozszerzeń; umyć pulpity i klawiatury 
przy użyciu środków nieagresywnych, 

· sprawdzić czy wszystkie urządzenia składowe DSO zostały podłączone w sposób prawidłowy,

· sprawdzić, czy działają wszystkie lampki, diody, wskaźniki; upewnić się, czy wskaźniki informujące o tym, w jakim stanie pracy znajduje się DSO nie powodują sytuacji, 
w której może nastąpić błędna interpretacja wskazań,

· sprawdzić czy operator systemu jest w stanie stwierdzić na podstawie wskazań DSO prawidłowość działania lub nie działania systemu, w tym sprawdzić czy centrala DSO jednoznacznie sygnalizuje stany pracy: stan dozorowania, stan alarmowania głosowego, 
stan uszkodzenia, stan blokowania, 

· sprawdzić stan złączy, zamocowań i połączeń kablowych między poszczególnymi urządzeniami w szafie i poza nią oraz sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń; 
sprawdzić stan wentylatorów, 

· sprawdzić czy system realizuje poprawnie wszystkie funkcje związane z nadawaniem komunikatów alarmowych odtwarzanych z pamięci (w trybie automatycznym, z pulpitu mikrofonowego i za pomocą mikrofonu strażaka), 

· odtworzyć komunikaty alarmowe nagrane w pamięci systemu w wybranej strefie nagłośnienia celem potwierdzenia, jakości i zrozumienia odtwarzanego komunikatu (należy sprawdzić wszystkie komunikaty nagrane w pamięci), 

· sprawdzić, czy przez mikrofon alarmowy można nadawać komunikaty głosowe 
do poszczególnych stref, 

· sprawdzić, czy komunikat słowny nadawany do deklarowanej na mikrofonie alarmowym strefy nagłośnienia rzeczywiście jest słyszalny w danej strefie nagłośnienia; należy przetestować 
dla wszystkich stref nagłośnienia i udokumentować w „Liście kontrolnej”, 

· sprawdzić, czy system jest zdolny do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednego lub kilku obszarów jednocześnie, zgodnie z przyjętym sposobem alarmowania, 

· sprawdzić, czy sygnalizacja nadawania różnych komunikatów do stref nagłośnienia
jest prawidłowo sygnalizowana na mikrofonie alarmowym, 

· sprawdzić, czy system wyłączył oboczne komercyjne źródła dźwięku podłączone do szafy DSO – które nie biorą bezpośredniego udziału w akcji alarmowania, 

· sprawdzić, czy w momencie przejęcia alarmu DSO przerywa realizację jakichkolwiek funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem, 

· sprawdzić czy centrala DSO jest zdolna odbierać i przetwarzać sygnały alarmowe z CSP SSP, wynikające z automatycznej lub z ręcznej obsługi lub z obu tych źródeł oraz wywołać aktywację właściwych wyjść alarmu głosowego w ciągu 3s po upływie okresu opóźnienia,

· sprawdzić współpracę DSO i SSP w zakresie: sygnalizacji uszkodzeń systemu DSO w centrali SSP, pracy systemu DSO w trybie automatycznym wyzwalanym przez centralę SSP, wyzwalania komunikatu DSO z systemu SSP poprzez pobudzenie ROP SSP, 
sprawdzenie raportów z Centrali,

· sprawdzić czy łącze transmisji pomiędzy CSP SSP, a Centralą DSO jest monitorowane 
przez CSP lub DSO,

· sprawdzić, czy informacja o awarii DSO przekazywana jest do CSP SSP i czy te połączenie jest parametrycznie nadzorowane przez centralę SSP; sprawdzić, czy sygnalizacja uszkodzeń 
w systemie następuje w czasie nie dłuższym niż 100s., 

· sprawdzić czy Centrala DSO jest zdolna do równoczesnego rozpoznawania wszelkich uszkodzeń:

· zwarcia lub przerwy w torze transmisji do zasilacza, 

· obwodów zasilania, 

· doziemienia poniżej 50kΩ, 

· bezpieczników w Centrali DSO oraz pracę jakiegokolwiek urządzenia zabezpieczającego wewnątrz Centrali DSO, 

· torów transmisji między częściami składowymi Centrali DSO oraz zwarcia lub przerwy 
w obwodzie, 

· zwarcia lub przerwy w torze transmisji alarmu głosowego do mikrofonu alarmowego, 

· zwarcia lub przerwy w torze transmisji alarmu głosowego pomiędzy Centralą DSO, 
a głośnikami, nawet gdy uszkodzenie nie wpływa na pracę głośników, 

· sprawdzić, czy system poprawnie wykrywa i sygnalizuje wystąpienie awarii linii głośnikowej (zwarcie, rozwarcie, doziemienie linii głośnikowej), 

· zwarcia lub przerwy w torze transmisji pomiędzy Centrali DSO, a pożarowymi urządzeniami alarmowymi, 

· awarii jakiegokolwiek wzmacniacza mocy; sprawdzić, czy uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza powoduje przełączenie na wzmacniacz rezerwowy i czy w strefie zasilanej 
z wzmacniacza rezerwowego słychać nadawany komunikat, 

· sprawdzić czy po włączeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) źródła zasilania system jest zdolny do rozgłaszania w ciągu max 10s,

· sprawdzić czy uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii głośnikowej nie powoduje całkowitej utraty obszaru pokrycia,

· sprawdzić czy system nadaje w pełni zrozumiałe, niezniekształcone komunikaty automatyczne o określonej treści; czy współczynnik zrozumiałości mowy wyrażony na wspólnej skali CIS 
(Common Intelligibility Scale) zawiera się w prawidłowym przedziale (Skala CIS zawiera się w przedziale od 0 do 1, natomiast za prawidłowy wynik uznaje się współczynnik zrozumiałości mowy na poziomie 0,7 i więcej w skali CIS),

· podczas testów sprawdzić i potwierdzić prawidłowe działanie głośników na obszarze 25% powierzchni obiektu tak, aby w ciągu roku sprawdzić całe 100%; podczas testu należy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji wymagające zmian w rozmieszczeniu głośników lub zmiany ich ilości oraz poprawności eksploatacji elementów systemu, 

· skontrolować stan techniczny i użytkowy DSO po pracach remontowo-malarskich, 
w tym zamocowania, zabrudzenia, zaklejenia, uszkodzenia, zniszczenia oraz stan spełnienia warunków znamionowych (środowiskowych). Usunąć ujawnione stany niewłaściwe 
bez odrębnego zlecenia. 
· sprawdzić, stan złączy i przyłączenia uziemienia ochronnego, 

· sprawdzić układy zasilania podstawowego i rezerwowego:
· sprawdzić, stan bezpieczników sieciowych i bateryjnych, 

· czy przewody zasilania podstawowego zostały podłączone w sposób prawidłowy 
oraz czy dostarczone napięcie wynosi 230V,

· wykonać test akumulatorów; czy akumulatory zostały podłączone w sposób prawidłowy
 do ładowarki, 
· sprawdzić, akumulatory pod względem korozji i wentylacji, 

· sprawdzić, prawidłowe działanie ładowarki akumulatorów, 
· odłączyć zasilanie podstawowe i sprawdzić poprawność pracy systemu na zasilaniu bateryjnym i rezerwowym, 

· sprawdzić, czy system sygnalizuje awarię zasilania podstawowego, 

· sprawdzić, stan napięć zasilających na wszystkich wejściach i wyjściach jednostki zarządzającej zasilaniem, 

· odłączyć zasilanie rezerwowe; zmierzyć i zanotować napięcie na zaciskach od strony baterii 
i od strony ładowarki, 

· w przypadku nie stwierdzenia jakichkolwiek usterek zasilania od ostatniego przeglądu odłączyć akumulator i sprawdzić poprawność reakcji systemu na zaistniałą sytuację (zgłoszenia stanu awarii), 

· w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek – wykonać pomiar napięcia 
na akumulatorach, sprawdzić stan naładowania akumulatorów (w przypadku gdy pomierzone wartości przekraczają wartości dopuszczalne wymienić akumulatory), sprawdzić podłączenia zasilaczy do akumulatorów i zasilania sieciowego, sprawdzić, czy bezpieczniki mają właściwe wartości, 

· potwierdzić przeprowadzenie przeglądu i konserwacji w formie: 

· zapisu w „Książce eksploatacji DSO”,

· „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji” zawierającego „Listy kontrolne badanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według ustalonego wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie wyznaczonej przez Zamawiającego pisemny meldunek wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą.

5. Obsługa roczna – co najmniej raz w roku, nie później niż do 10 grudnia każdego roku kalendarzowego, należy wykonać co najmniej następujące czynności kontrolno-konserwacyjne:
· przeprowadzić czynności zalecanych dla obsługi kwartalnej,

· sprawdzić, czy algorytm sterowania komunikatami alarmowymi DSO przez CSP SSP 
jest realizowany zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym i matrycą sterowań 
dla budynku, 

· wykonać kompleksowy test wszystkich elementów systemu w zakresie prawidłowej weryfikacji uszkodzeń elementów systemu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego, 

· sprawdzić dane systemowe: 

· sprawdzić czy nadzorowanie uszkodzeń w systemie funkcjonuje poprawnie, 

· sprawdzić zawartości pamięci zdarzeń, 

· sprawdzić wszystkie zgłoszone zmiany aranżacji wnętrz (czy nie są konieczne zmiany
w systemie). 

· przedstawić Zamawiającemu wnioski z przeglądu dotyczące ewentualnego wykonania 
wskazanych prac modernizacyjnych lub naprawczych wraz z kalkulacją kosztów,

· potwierdzić przeprowadzenie przeglądu i konserwacji w formie: 

· zapisów w „Książkach eksploatacji Systemu” dla poszczególnych obiektów,

· „Protokołów z przeglądu i konserwacji” zawierających 
„Listy kontrolnej zbadanych elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie nadzorującej – wyznaczonej przez Zamawiającego, pisemny meldunek 
wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. 
Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą, 
bądź modernizacją systemu.

OŚWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE:
W budynkach GIG w Katowicach, to jest w: Pawilonie I, Budynku „S”, Budynku „N”, Pawilonie II, Budynku CCTW, Budynku „C” – Radiometrii, w Budynku „A” – w strefie Przedszkola 
i w południowej klatce schodowej oraz w Hali 4, a także w Mikołowie, na terenie KD Barbara: 
w strefach biurowych Hali „D” i Hali „F” zabudowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. 
W Pawilonie I i na I piętrze w Budynku „S” zainstalowano system oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dróg poziomych i pionowych zasilany z obwodów oświetleniowych poszczególnych pięter oraz klatki schodowej, w tym system podświetlanych znaków ewakuacyjnych (w wykonaniu 
„na jasno”), zasilanych z obwodów oświetlenia danej kondygnacji. 
System oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych 
w Pawilonie I i na I piętrze Budynku „S” spełnia wymagania PN-EN 1838:2005; PN-EN 50172:2005 oraz PN-IEC 60364-5-56:1999. System został objęty monitorowaniem opartym na technologii Firmy „HYBRYD H-300”. Każda z 306 szt. opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i podświetlanych znaków kierunkowych (zastosowano oprawy LED) posiada własny moduł adresowalny, przez który została włączona w obwód systemu monitorowania kontroli opraw, a także własne źródło zasilania awaryjnego, podtrzymujące pracę każdej oprawy w przypadku zaniku zasilania podstawowego, 
na czas co najmniej 1 godziny. Pracą systemu monitorowania steruje jednostka centralna – Centralka Systemu Kontroli Oświetlenia Awaryjnego (CSKOA) typu „HYBRYD 302C”. Kompletny system składa się z jednostki centralnej, jednej linii dozorowej, rozdzielaczy i 306 szt. opraw oświetleniowych. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie (306 szt.) – opisano zgodnie z numeracją przydzieloną / nadaną przez system monitoringu.

Zabudowany w Pawilonie I system oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w tym podświetlanych znaków kierunkowych spełnia następujące założenia:
· jedna linia dozorowa,

· rozdzielacze na poszczególnych kondygnacjach,

· CSKOA umieszczona w portierni Służby Ochrony na parterze Pawilonu I,

· możliwość transmisji USB, Ethernet, kontrola zdalna,

· pamięć przeprowadzonych testów,

· możliwość zgrania raportu na dysk przenośny lub pendrive,

· możliwość kontroli opraw awaryjnych bez konieczności podłączania komputera PC, 
czy też laptopa,

· brak stosowania jednostki PC.
Na parterze w Budynku „S” i w Budynku „N” zostanie zabudowany system oświetlenia awaryjnego 
z monitoringiem opraw firmy TM Technologie oraz podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi pracującymi „na jasno”. W Pawilonie II, Budynku CCTW, Budynku „C” – Radiometrii, w strefie Przedszkola i południowej klatki schodowej Budynku „A” oraz w Hali 4 w Katowicach, a także 
w strefie biurowej Hali „D” i Hali „F” na terenie KD Barbara zabudowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne bez systemu monitoringu, z oprawami z autotestem i bez autotestu. 
Zastosowane w wymienionych obiektach oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
(w wykonaniu „na jasno” i „na ciemno”), wraz z podświetlanymi lub oświetlanymi znakami kierunkowymi, posiadają własne źródła zasilania awaryjnego z indywidualnych baterii mieszczących się w oprawach, podtrzymujące pracę każdej opraw, w przypadku zaniku zasilania podstawowego,
na czas co najmniej 1 godziny. Dla opraw zapewniono stałą kontrolę napięcia oraz ładowanie baterii 
z autotestem lub bez autotestu.
Ustala się następujące okresy przeglądów i konserwacji wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

· Testy comiesięczne – 1 raz w miesiącu – 12 razy w roku;
· Testy coroczne – 1 raz w roku, do 10 grudnia roku kalendarzowego.

Ponieważ istnieje możliwość uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego w krótkim czasie 
po testowaniu systemu oświetlenia awaryjnego lub podczas kolejnego ładowania akumulatorów, 
testy, które wymagają pełnego przewidzianego dla nich czasu trwania (testy coroczne z pełnym rozładowaniem i naładowaniem akumulatorów), powinny być, o ile to możliwe, podejmowane 
w okresach o niskim ryzyku wystąpienia zagrożenia – poza godzinami pracy w danym budynku. Pozwoli to na bezpieczne, pełne ponowne naładowanie akumulatora. Testy krótkotrwałe wykonywane są miesięcznie, a czas ponownego naładowania akumulatorów jest krótki, gdyż podczas tych testów akumulatory w oprawach awaryjnych nie są w pełni rozładowywane.
Przed przystąpieniem do testów, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego w celu podania i uzgodnienia terminu i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Zaprowadzenie i/lub prowadzenie istniejących „Dzienników kontroli i testów systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” – służących do zapisów raportów z przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego dla poszczególnych systemów (np. według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji). Do „Dzienników” należy dołączyć projekty lub schematy rozmieszczenia oświetlenia ewakuacyjnego z określonymi natężeniami tego oświetlenia w punktach. Należy zinwentaryzować i nanieść na odpowiednie projekty lub schematy wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz oprawy podświetlanych znaków przeciwpożarowych (z opisem: „oprawa z autotestem” lub „oprawa bez autotestu”), zabudowane na parterze Budynku „S”, 
w Budynku „N”, w Pawilonie II, w Budynku CCTW, w Budynku „C” – Radiometrii, w strefie Przedszkola i południowej klatki schodowej Budynku „A” oraz w Hali 4 w Katowicach, a także 
w strefie biurowej Hali „D” i Hali „F” na terenie KD Barbara.
„Dzienniki” oświetlenia awaryjnego powinny zawierać co najmniej, aktualizowane na bieżąco, informacje dotyczące:
· dat zainstalowania poszczególnych systemów, łącznie ze świadectwami określającymi zmiany,
· kolejnych dat okresowych sprawdzeń i przeprowadzonych testów z opisaniem 
ich przebiegu i wyników,
· dat powstania uszkodzeń ich opisy oraz zakresy przeprowadzonych napraw,
· dat i zakresów wprowadzonych zmian.
Gdy stosowane jest urządzenie testujące automatycznie, wówczas należy opisać podstawową charakterystykę i sposób działania tego urządzenia.
2. Potwierdzanie prawidłowego i rzetelnego wykonania wymaganych testów, przeglądów, konserwacji i napraw oraz sprawności technicznej wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego poprzez sporządzenie, według uzgodnionego 
z Zamawiającym wzoru „Protokołu” zawierającego „Listą kontrolną badanych elementów”, jednoznacznie potwierdzającego stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących w skład systemu. 
3. Czynności wykonywane podczas kontroli oświetlenia ewakuacyjnego: 

· Sprawdzenie „Dziennika” i pełnej dokumentacji.

· Sprawdzenie aranżacji oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie zgodnie z Pkt 4.1. i Pkt 5.2. PN-EN 50172, to jest:

Pkt 4.1. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego. Sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego – umieszczenie oprawy co najmniej 2m 
nad podłogą:

· przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
· w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 

· w pobliżu każdej zmiany poziomu, 

· obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 

· przy każdej zmianie kierunku, 

· przy każdym skrzyżowaniu korytarza, 

· na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

· w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy (poza drogą ewakuacyjną 5 lx), 

· w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego 
(poza drogą ewakuacyjną 5lx, odległość na podłodze 2m).
Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 
Jeżeli stosowane jest automatyczne urządzenie testujące, informacje należy rejestrować 
co miesiąc. W przypadku wszystkich innych systemów, testy należy przeprowadzać według zapisów normy PN-EN 50172, a wyniki zapisywać w „Dzienniku”. 
Pkt 5.2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane nieciągle 
i oprawy awaryjne zespolone zasilane nieciągle powinny działać w przypadku uszkodzenia końcowego obwodu oświetlenia podstawowego. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzić aranżacje w celu upewnienia się, że awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie działać w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego danej strefy.

Testy i kontrola urządzeń oświetlenia awaryjnego: 

Test miesięczny – 12 razy do roku:

W przypadku stosowania automatycznego urządzenia testującego wystarczy, aby wyniki testów krótkotrwałych rejestrować w formie wydruków, które należy załączać do „Dziennika”. 
W przypadku innych systemów, test comiesięczny polega na sprawdzeniu systemu oświetlenia awaryjnego pod względem funkcjonalnym, tzn. przez krótkotrwałą symulację uszkodzenia zasilania podstawowego (test krótkotrwały). Należy sprawdzić, czy wszystkie oprawy na drogach ewakuacyjnych, a także oprawy oświetlające lub podświetlające znaki bezpieczeństwa przełączyły się w tryb pracy awaryjnej, a następnie powróciły do normalnej pracy po przywróceniu zasilania sieciowego. Czas trwania testu krótkotrwałego powinien być wystarczający by skontrolować funkcjonowanie opraw w testowanej strefie. Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, czy są czyste oraz czy pracują prawidłowo. 
Wyniki testu należy potwierdzić „Protokołem” zawierającym „Listę kontrolną badanych elementów” oraz stosownym zapisem w „Dzienniku”. Wskazane jest, aby testy miesięczne, podobnie jak testy roczne, przeprowadzać możliwie po godzinach pracy pracowników pracujących w poszczególnych strefach. 
Przy wykonywaniu krótkotrwałych testów miesięcznych, sprawdzeniu podlega każdorazowo 25% wszystkich punktów świetlnych – opraw oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% opraw wchodzących w skład oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Stan poddanych sprawdzeniu opraw należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu” z okresowego przeglądu, testów i konserwacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.


Test roczny – do 10 grudnia roku kalendarzowego: 

W przypadku stosowania automatycznego urządzenia testującego należy wykonać wydruki wyników pełnych wraz ze znamionowymi testami czasu podtrzymania, który powinien wynosić 
co najmniej 1h (test długotrwały). Wyniki udokumentować w formie „Protokołu” zawierającego 
w załączniku wydruki z przeprowadzonych testów oraz zarejestrować w formie stosownego zapisu 
w „Dzienniku”.

Przy wszelkich innych systemach, test coroczny polega na sprawdzeniu systemu oświetlenia awaryjnego pod względem funkcjonalnym, tzn. przez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego. Należy sprawdzić, czy  wszystkie oprawy oświetlenia dróg ewakuacyjnych i oprawy oświetlające 
lub podświetlające znaki bezpieczeństwa przełączyły się w tryb pracy awaryjnej, a następnie powróciły do normalnej pracy po przywróceniu zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien być wystarczający do sprawdzenia przewidywanej autonomii podtrzymania oświetlenia awaryjnego zgodnie z informacją producenta co najmniej 1h (test długotrwały, prowadzony z pełnym rozładowaniem akumulatorów w oprawach awaryjnych). W trakcie testu należy sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazania są prawidłowe. 
Należy też sprawdzić poprawność działania układu ładowania.

Raz do roku, podczas testu rocznego, należy wykonać „Pomiary natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych” dla wszystkich rodzajów oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Sprawdzić należy zgodność natężenia oświetlenia z wymaganiami norm, a przede wszystkim czas działania oświetlenia ewakuacyjnego na zasilaniu awaryjnym – przy braku zasilania podstawowego (od chwili przełączenia na zasilanie awaryjne, aż do pełnego rozładowania akumulatorów). Czas działania oświetleni 
na zasilaniu awaryjnym powinien wynosić co najmniej 1godz. Pomiary należy wykonać 
za pomocą luksomierza z tolerancją błędu <10%, w porze wieczornej – przy ograniczonym 
lub całkowitym braku oświetlenia dziennego, a pomiary udokumentować „Protokołem” zawierającym rysunki rzutów pomieszczeń – stref pożarowych (poszczególnych kondygnacji budynku), 
na których umieszczono wszystkie oprawy (ewakuacyjne i kierunkowe) ze wskazaniem poszczególnych punktów pomiarowych wraz z odzwierciedleniem opisowym wyników pomiarów zmierzonego natężenia oświetlenia w poszczególnych punktach pomiarowych. „Protokół” należy zakończyć potwierdzeniem wymaganych parametrów oświetlenia określonych zgodnie 
z wymaganiami PN-EN 1838: ….., to jest, potwierdzeniem że:

Zmierzony czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego nie był dłuższy niż: 
· 5 s na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej, 
· 0,2 s w strefie wysokiego ryzyka.

Pomierzone natężenie oświetlenia awaryjnego, zmierzone na poziomie podłogi w punktach określonych na załączonych rysunkach, nie było mniejsze niż: 
· 5 lx przy punktach pierwszej pomocy i urządzeniach przeciwpożarowych, 
· 1 lx dla drogi ewakuacyjnej, 
· 0,5 lx dla pola czynnego strefy otwartej. 

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne jest sprawne technicznie i nadaje się do dalszego użytkowania. 
URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE – URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE DROGI EWAKUACYJNE PRZED ZADYMIENIEM
W Pawilonie I GIG w Katowicach (w budynku wysokim), posiadającym 14 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, wykonano system oddymiania zabezpieczający drogi ewakuacyjne przed zadymieniem, polegający na mechanicznym różnicowaniu ciśnień na klatkach schodowych i w szybach dźwigowych oraz grawitacyjnym usuwaniu dymu z korytarzy. 
System oddymiania pożarowego Pawilonu I obejmuje urządzenia:
· wentylacji mechanicznej, wytwarzające nadciśnienie zabezpieczające 
przed zadymieniem dwie klatki schodowe KL1  i KL2,
· wentylacji mechanicznej, wytwarzające nadciśnienie zabezpieczające
przed zadymieniem dwa szyby windowe W1 i W2.

· wentylacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i gazów pożarowych z korytarzy, 
(składające się z pionowych przewodów wentylacyjnych, zamykanych na poszczególnych kondygnacjach budynku klapami przeciwpożarowymi),
· rozproszonych systemów sterowania.
W klatkach schodowych i szybach dźwigowych wykonano systemy nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem wg normy PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu 
i ciepła -- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń w klasie C zgodnie z opracowaniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod tytułem: „Koncepcja ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w Pawilonie I GIG. 
Układ napowietrzania każdej klatki schodowej i szybu windowego składa się z certyfikowanej jednostki sterującej typu: SMPZ-2100 3.45; SMPZ-2063 3.26 oraz FPS 10633 26.5, 
4 szt. wentylatorów z systemem automatyki oraz instalacji, za pomocą której przestrzeń jest napowietrzana. W każdym układzie napowietrzającym znajduje się jedna czujka dymu, która 
w przypadku pojawienia się dymu w układzie powoduje zamknięcie przepustnicy/klapy odcinającej danego urządzenia napowietrzającego. Wykrycie dymu w jakimkolwiek układzie napowietrzania powoduje jego wyłączenie. Otwarcie przepustnicy/klapy odcinającej przy wentylatorze napowietrzającym następuje przed załączeniem systemu napowietrzania. Regulacja ilości dostarczanego powietrza odbywa się za pomocą certyfikowanego systemu automatyki z falownikami sterowanymi przetwornikami różnicy ciśnienia (mierzącymi w sposób ciągły różnicę ciśnienia między przestrzenią chronioną a przestrzenią odniesienia). Punkty pomiaru ciśnienia są rozmieszczone 
w taki sposób, aby różnica ciśnienia pomiędzy przestrzenią napowietrzaną, a przestrzenią użytkową była odnoszona do kondygnacji, na której wystąpiła detekcja. W skład „Systemu różnicowania ciśnień” wchodzą: cztery jednostki napowietrzające – wytwarzających nadciśnienie powietrza 
dla każdej klatki schodowej i dla każdego szybu windowego, przetworniki ciśnienia oraz kasety 
do ręcznego uruchomiania. 

UWAGA: Część Systemu oddymiania budynku, w skład którego wchodzą urządzenia sterujące mechaniczną wentylacją nadciśnieniową dla systemu różnicowania ciśnienia i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w budynku, obejmujące klatki schodowe: zachodnią  i  wschodnią oraz szyby windowe: zachodni i wschodni, podlega okresowym przeglądom, testom i pomiarom autoryzowanego serwisu producenta FlӓktWoods Control System Engineering i nie wchodzi w zakres prac serwisowych ujętych w niniejszej „SPECYFIKACJI”. 
W zakres prac serwisowych, objętych niniejszą „SPECYFIKACJĄ”, wchodzą urządzenia wentylacji grawitacyjnej służące do usuwania dymu i gazów pożarowych z korytarzy poszczególnych kondygnacji budynku, w szczególności: centrale UCS-6000 Polon (a także wszelkie urządzenia sterowane przez wymienione centrale), odcinające klapy przeciwpożarowe produkcji „Mercor” rozmieszczone na przewodach wentylacji grawitacyjnej (przebiegających przez całą wysokość budynku), klapy przeciwpożarowe produkcji „Mercor” rozmieszczone w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych (na poszczególnych kondygnacjach budynku), a także wentylatory, 
służące do uzyskania nadciśnienia w klatkach schodowych i szybach windowych (cztery wentylatory: W1, W2, K1 i K2), mające wpływ na sprawność przeciwpożarowej wentylacji grawitacyjnej budynku.

System grawitacyjnego usuwania dymu i gazów pożarowych obejmuje nadziemne kondygnacje budynku z wyłączeniem piwnic. Instalacja wentylacji grawitacyjnej przeznaczona do usuwania dymu 
i gazów pożarowych składa się z pionowych przewodów wentylacyjnych biegnących przez całą wysokość budynku, „normalnie” zamkniętych na poszczególnych kondygnacjach klapami przeciwpożarowymi marki „Mercor”, odcinającymi poszczególne strefy – kondygnacje budynku, 
na których SSP nie wykrył pożaru. Odcinające klapy pożarowe są natomiast automatycznie otwierane na tych kondygnacjach, na których SSP wykrył pożar oraz na kondygnacjach powyżej powstałego pożaru. Klapy pożarowe zabudowane w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych, zlokalizowanych 
w klatkach schodowych, są zamykane automatycznie w przypadku uruchomienia nadciśnieniowej wentylacji mechanicznej. Wszystkie odcinające klapy pożarowe są sterowane przez Uniwersalne Centrale Sterujące typu UCS-6000 Polon, wysterowane sygnałem z CSP SSP.

Obydwa „zestawy” wchodzące w skład Systemu oddymiania i różnicowania ciśnień: 
mechaniczny – wytwarzający nadciśnienie w klatkach schodowych i szybach windowych 
oraz grawitacyjny – służący do usuwania dymu i gazów pożarowych z poszczególnych korytarzy budynku, pracują pod kontrolą System Sygnalizacji Pożaru i są z nim ściśle powiązane w sposób określony w matrycy sterowań. System Sygnalizacji Pożaru nadzoruje pracę poszczególnych „zestawów” wchodzących w skład Systemu oddymiania i różnicowania ciśnień, a w przypadku 
ich awarii sygnalizuje niesprawność w CSP.

W budynkach GIG, w: Pawilonie P-II, Budynku CCTW oraz w Budynku „C” – Radiometrii 
w Katowicach, a także w części administracyjno – biurowej Hali „D” i Hali „F” na terenie 
KD „Barbara” w Mikołowie, zainstalowano urządzenia przeciwpożarowe zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne – urządzenia oddymiania grawitacyjnego, w skład których wchodzą m.in.: centrale oddymiania pożarowego (COP) „Mercor”, „AFG”, ręczne przyciski oddymiania (RPO) i przewietrzania kompatybilne z centralami, czujki dymu kompatybilne z COP, klapy firm Mercor i Essman, okna i drzwi przystosowane do celów grawitacyjnego usuwania dymu 
i gazów pożarowych wyposażone w kompatybilne siłowniki oraz drzwi mające na celu zapewnienie niezbędnej ilości świeżego powietrza dla celów oddymiania podczas pożaru wraz z kompatybilnymi siłownikami. 
Ustala się 6-ciomiesięczny okres przeglądów wykonywanych przez serwis Wykonawcy 
dla wszystkich, zainstalowanych w obiektach GIG, urządzeń przeciwpożarowych oddymiających, zabezpieczających przed zadymieniem drogi ewakuacyjne, to jest dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemów oddymiania grawitacyjnego budynków oraz dla 4 szt. wentylatorów (W1; W2; K1; K2):

Ustala się następujący minimalny zakres prac serwisowych wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Urządzenia przeciwpożarowe zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych 
– urządzenia oddymiające – powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producenta.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy zaprowadzenie i/lub prowadzenie, dla każdego systemu oddymiania zabudowanego w danym budynkach GIG, „Książki eksploatacji systemu oddymiania”, a także dokonywanie i sprawdzanie właściwych wpisów w tej książce.
3. Podczas przeglądu, należy sprawdzić wszystkie elementy składowe wchodzące w skład systemów oddymiania grawitacyjnego, a w szczególności: Centrale Oddymiania, Uniwersalne Centrale Sterujące typu UCS-6000, moduły, czujki dymu pracujące w systemach oddymiania, czujniki, przyciski oddymiania (RPO) i przewietrzania, przepustnice, klapy dymowe, przeciwpożarowe klapy odcinające, upustowe, transferowe, okna i drzwi oddymiające, drzwi napowietrzające, moduły przekaźnikowe, moduły impulsowe, sterowniki, zwalniacze i zamki elektromagnetyczne, układy wyzwalania, linie sterujące, siłowniki, okucia, przewody zasilające, zasilacze 
oraz akumulatory. Sprawdzić należy również stan poszczególnych wentylatorów napowietrzających klatki schodowe i szyby windowe (W1, W2, K1, K2). Wszystkie wymienione elementy muszą być sprawdzone pod względem zdolności działania i gotowości eksploatacyjnej, konserwowane i ewentualnie naprawiane.
4. Przy wykonywaniu półrocznej kontroli sprawdzeniu podlega każdorazowo 50% wszystkich elementów składowych systemów oddymiania wraz z detektorami i innymi elementami liniowymi (określonych w pkt.3) tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% elementów wchodzących w skład systemów oddymiania we wszystkich obiektach. Stan poddanych sprawdzeniu elementów należy ująć w „Listach kontrolnych” opracowanych dla poszczególnych systemów pracujących 
w każdym z budynków, stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu 
i konserwacji”.

5. W zakresie czynności i prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również do:

· sprawdzania skuteczności i niezawodności zasilania zasadniczego i awaryjnego, 
w tym baterii akumulatorów,

· wykonywania odpowiednich dla danego urządzenia prób i testów określonych w DTR 
lub Instrukcjach wydanych przez producenta i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości,
· regulacji i programowania urządzeń lub ich części,

· usuwania zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej eksploatacji i wskutek nieuprawnionego działania osób trzecich, w tym uzupełnienia lub wymiany siłowników, 
linek mocujących, uchwytów, mocowań, itd., 
· wymiany części o ograniczonej żywotności lub części zużywających się wskutek eksploatacji, takich jak akumulatory, lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, papier w drukarkach systemowych, itp.
· sprawdzania sprawności poszczególnych elementów systemu, których naprawa możliwa 
jest wyłącznie za pośrednictwem producenta lub autoryzowanego serwisu producenta 
– demontaż i odesłanie do naprawy oraz odbiór i ponowny montaż po wykonanej naprawie,
· sprawdzania, programowania, konserwacji i naprawy czujników i przycisków uruchamiających urządzenia w sposób zapewniający ich niezawodne działanie,
· sprawdzania poprawności pracy i współdziałania z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi sterującymi lub wykonawczymi,

· sprawdzenia ważności wymaganych badań i pomiarów.
6. Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji danego systemu oddymiania, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego 
(z podaniem terminu i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, 
przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

7. Przeprowadzić, co najmniej raz na 6 miesięcy, „Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji systemów oddymiania” dla pracowników Służby Ochrony i innych wskazanych przez Zamawiającego, celem zapewnienia prawidłowej obsługi systemów, w tym również w zakresie prawidłowej obsługi codziennej systemu klap dymowych, klap przeciwpożarowych, 
okien oddymiających i drzwi napowietrzających, oraz sposobu reagowania i postępowania 
w przypadku niepożądanego otwarcia klap, okien lub drzwi oddymiających. Udokumentować przeprowadzone szkolenie stosownym protokołem zawierającym co najmniej ramowy program oraz listę obecności osób uczestniczących w szkoleniu.

8. Przedstawić Zamawiającemu wnioski z przeglądu dotyczące ewentualnego wykonania 
wskazanych prac modernizacyjnych lub naprawczych wraz z kalkulacją kosztów,

9. Potwierdzić przeprowadzenie okresowego przeglądu i konserwacji w formie: 

· zapisów w „Książkach eksploatacji systemu oddymiania” dla poszczególnych obiektów,

· „Protokołów z przeglądu i konserwacji” zawierających „Listy kontrolne elementów”,

· „Protokołu odbioru prac GIG” według wzoru obowiązującego w ZSZ GIG, 

Protokoły, o których mowa, powinny być poświadczone przez osobę nadzorującą 
– wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca składa osobie nadzorującej – wyznaczonej przez Zamawiającego, pisemny meldunek wraz 
z wnioskami dotyczącymi sposobu, formy i kalkulacji kosztów naprawy. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności związane z naprawą, bądź modernizacją systemu.

Obsługa półroczna – raz na 6 miesięcy każdego roku kalendarzowego, do serwisanta Wykonawcy należy wykonanie co najmniej następujących czynności:
· skontrolować wzrokowo wszystkie połączenia kablowe oraz instalacje i urządzenia poszczególnych systemów oddymiania, pod kątem zabrudzenia i uszkodzeń, 
· sprawdzić poprawności sygnalizacji zadziałania oddymiania oraz wysterowania oddymiania 
z Centrali Sygnalizacji Pożaru SSP,

· przeprowadzić wszystkie próby sprawdzające stan i parametry techniczne określone 
przez producenta w DTR i Instrukcjach,

· uruchomić systemy poprzez wymuszenie zadziałania z Centrali Sygnalizacji Pożaru SSP, 
· uruchomić systemy poprzez wymuszenie zadziałania z czujki za pomocą imitatora dymu, przycisku RPO i przycisku przewietrzania oraz z kasety zdalnego sterowania (odpowiednio),
· sprawdzić prawidłowość zadziałania przeciwpożarowych klap odcinających, transferowych 
i upustowych oraz centralek sterujących,                                       
· skontrolować Centrale Oddymiania i Uniwersalne Centrale Sterujące UCS-6000
wg „Listy kontrolnej”:

· sprawdzić stan wnętrza central; sprawdzić parametry oraz usunąć zabrudzenia,
· sprawdzić wszystkie funkcje użytkowe central,
· sprawdzić sygnalizację na panelach sygnalizacyjnych, 

· sprawdzić sygnalizację na wejściach i wyjściach modułów central, 

· sprawdzić załączanie wszystkich zabezpieczeń, 

· przeprowadzić testy zalecane przez producenta, w tym test CSP SSP oraz UCS,                                 
· przeprowadzić testy wskaźników optycznych,

· naprawić lub wymienić uszkodzone lub zużyte elementy: przyciski, szybki, manipulatory, bezpieczniki, żarówki, zamki, papier w drukarkach systemowych, itd.
· sprawdzić stan podłączeń do central linii dozorowych, stan połączeń pakietów 
i paneli wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów,
· sprawdzić zadziałanie po zaniku i powtórnym podaniu napięcia zasilania,

· sprawdzić stan techniczny i pojemność akumulatorów zasilania awaryjnego,
· wcisnąć w centrali przycisk „RESET” i ponownie uruchomić.
· skontrolować przyciski oddymiania (RPO) i kasety sterujące oddymiania (odpowiednio) 
wg „Listy kontrolnej”:
· sprawdzić poprawność działania poprzez uruchomienie,                           
· sprawdzić stan szybek, podłączeń, obudów,

· sprawdzić czy po naciśnięciu przycisku otwierają się klapy, okna lub drzwi dymowe 
oraz czy uruchamiają się wentylatory,
· sprawdzić zamykanie klap, okien lub drzwi dymowych poprzez przycisk,
· skontrolować czujniki systemów oddymiania wg „Listy kontrolnej”:

· sprawdzić każdy czujnik przy pomocy testera,                    
· sprawdzić poprawność zadziałania czujników; czy uruchamiany jest siłownik klapy dymowej, okna lub drzwi oddymiających i/lub czy uruchamiane są wentylatory,
· skontrolować przeciwpożarowe klapy dymowe, okna i drzwi oddymiające, drzwi nawiewu wg „Listy kontrolnej”:

· sprawdzić wizualnie sprawność użytkową,

· sprawdzić mocowania i przesmarować elementy ruchome,

· sprawdzić mechanizmy uruchamiające i okucia,

· sprawdzić stan i działanie siłowników, zwalniaczy i zamków elektromagnetycznych 
oraz ich podłączeń, 
· sprawdzić wizualnie okna, klapy i drzwi po ich otwarciu, w tym kąta uchylenia, 
pewność mocowania i połączeń z mechanizmami uruchamiającymi, 
· alarmowo otworzyć klapy, okna i drzwi,                    

· ręcznie otworzyć klapy, okna i drzwi oraz klapy i okna służące do przewietrzania,
· sprawdzić prawidłowość zamykania klap, okien i drzwi oraz wyregulować mechanizmy,
· skontrolować przeciwpożarowe klapy odcinające, upustowe i transferowe dla systemu oddymiania wg „Listy kontrolnej”: 

· sprawdzić stan mocowania klap, 

· sprawdzić wyzwalacze termiczne, sprężynowe oraz elektryczne napędy uruchamiające, 

· sprawdzić wyłączniki krańcowe i prawidłowość sygnalizacji, 

· sprawdzić poprawność sygnalizacji położenia klap w centrali sterującej,

· sprawdzić cztery wentylatory systemu napowietrzania: W1, W2, K1, K2 i ich automatykę 
wg „Listy kontrolnej”:
· sprawdzić wizualnie stan techniczny, mocowanie, ciągłość przewodów oraz wymaganą dokumentację dotyczącą okresowych badań i przeglądów, w tym dotyczącą wymaganych badań i pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej,
· sprawdzić, czy do wnętrza wentylatorów i przyłącza przewodów nie przedostały się 
obce elementy i zanieczyszczenia, 

· sprawdzić wszystkie uszczelnienia, 

· przeprowadzić testy zadziałania, 

· sprawdzić stan połączeń elektrycznych, sterowania i sygnalizacji pracy,
· uruchomić wentylatory z poziomu centrali sterującej – kaset sterujących oddymianiem,

· uruchomić wentylatory poprzez losowo wybraną czujkę za pomocą imitatora dymu                   i przycisku RPO,

· sprawdzić poprawności sygnalizacji pracy wentylatorów w centrali sterującej,

· sprawdzić podstawowy i zapasowy systemy zasilania wentylatorów,
· skontrolować zasilanie systemu oddymiania wg „Listy kontrolnej”:

· sprawdzić zasilanie poprzez odłączenie bezpiecznika w centrali i powtórzyć test, 

· sprawdzić zasilanie awaryjne (baterie, akumulatory), stan zabezpieczeń naładowania, pojemność (przy pomocy testera); akumulatory wymieniać na nowe co cztery lata,

· sprawdzić stan techniczny akumulatorów bezobsługowych oraz wartości napięć 
i prądu ładowania,

· sprawdzić automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia 
z sieci,

DRZWI I KURTYNY PRZECIWPOŻAROWE WYPOSAŻONE 
W SYSTEMY STEROWANIA

W Hali 4 GIG w Katowicach, na otworach okiennych przylegających do Budynku „A” 
i Stacji Transformatorowej zainstalowano 4 rolowane kurtyny przeciwpożarowe z napędem rurowym. Dwie kurtyny stanowiące czynne oddzielenie przeciwpożarowe EW90 Hali 4 
od przyległego Budynku „A” zabudowano po stronie zachodniej hali, natomiast pozostałe dwie, stanowiące oddzielenie od przyległej Stacji Transformatorowej – po stronie wschodniej. 
Kurtynami przeciwpożarowymi sterują bezpośrednio dwie dwustrefowe Centrale Pożarowe 
„Smartline” typ 020/2 zasilane za pośrednictwem Zasilaczy buforowych, impulsowych „Pulsar” 
typ HPSB5524C/HPSB 27,6V/5A/2x17Ah. Centrale „Smartline” są wysterowane sygnałem z CSP SSP  zlokalizowanej w Budynku „A”.
W Pawilonie I GIG w Katowicach – w budynku wysokim – na drogach ewakuacyjnych 
o zwiększonym ruchu użytkowym zaprojektowano drzwi przeciwpożarowe (jedno i dwuskrzydłowe), wyposażone w systemy sterowania – zwalniacze elektromagnetyczne. W normalnych warunkach użytkowych zwalniacze elektromagnetyczne utrzymują drzwi w pozycji otwartej, natomiast 
w przypadku pożaru zwalniają drzwi za pośrednictwem sygnału podanego z UCS-6000, wysterowanej sygnałem z CSP SSP co powoduje automatycznie zamknięcie drzwi siłą zamozamykaczy. 
Centrale UCS-6000 i CSP zlokalizowane są w Pawilonie I. Drzwi przeciwpożarowe wyposażone 
w systemy sterowania (zabudowane w 8 otworach drzwiowych Pawilonu I) zlokalizowano na parterze – 3szt. oraz na I piętrze – 5szt. Zwalniacze elektromagnetyczne składają się z dwóch części: elektromagnesu (trzymacza) przeznaczonego do pracy ciągłej, montowanego na wysięgniku 
(poza drzwiami), wyposażonego w przycisk kontrolny zwalniania drzwi oraz ze zwory elektromagnesu, montowanej bezpośrednio do drzwi przeciwpożarowych. 
Parametry zwalniaczy elektromagnetycznych:
· urządzenia przeznaczone do stałej pracy – do stałego trzymania drzwi stosowanych 
w pomieszczeniach zamkniętych w systemach sygnalizacji pożaru,

· zasilanie = 24VDC ± 10%.

· prąd pobierany =  max.200mA

· siła trzymania = co najmniej 700N

· montaż podłogowy lub na wysięgniku.
Ustala się 6-ciomiesięczny okres przeglądów drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych 
w systemy sterowania wykonywanych przez serwis Wykonawcy:
Badania okresowe Central Smartline należy przeprowadzać w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14. 

Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji urządzeń i instalacji wchodzących w skład drzwi 
i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterujące, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem terminu 
i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

Zwalniacze elekromagnetyczne:
Podczas okresowego przeglądu i konserwacji sprawdzeniu podlegają wszystkie zwalniacze elektromagnetyczne drzwi przeciwpożarowych wchodzących w skład systemu. Sprawdzone elementy należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu 
i konserwacji drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterowania”.

Przeprowadzić następujące czynności:

· sprawdzić mocowania elektromagnesów na wysięgnikach lub do podłoża 
oraz mocowanie zwór do skrzydeł drzwi; 

· oczyścić i przesmarować ruchome części mechanizmów zwór,

· sprawdzić zadziałanie poprzez zwolnienie przyciskiem zwalniającym,

· sprawdzić zadziałanie poprzez podanie sygnału z Centrali UCS-6000,
· sprawdzić skuteczność i prawidłowość zachowania kolejności zamykania poszczególnych skrzydeł drzwi samozamykaczami po zwolnieniu trzymacza elektromagnetycznego,
· sprawdzić skuteczność, pewność mocowania oraz stan techniczny i poprawność działania Regulatorów Kolejności Zamykania (RKZ) poszczególnych skrzydeł drzwi.
Kurtyny przeciwpożarowe typu K–RB EW90:

Zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy powinien obejmować zakres czynności ustalonych w DTR przez producenta. Producent wymaga dokumentu autoryzacyjnego dla serwisantów Wykonawcy: RB Sp. z o. o. ul. Kotowo 42, 60-009 Poznań, tel./fax 61 810 54 32.
Centrale Pożarowe typu „Smartline” 020/2:
Podczas okresowego przeglądu i konserwacji sprawdzeniu podlegają Centrale oraz wszystkie podłączone do Central elementy liniowe wchodzące w skład systemu. Sprawdzone elementy należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu 
i konserwacji drzwi i kurtyn przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterowania”.

Przeprowadzić następujące czynności:

· za pomocą wilgotnej ściereczki usunąć kurz z obudowy i płyty czołowej centrali; 
nie używać żadnych preparatów czyszczących ani rozpuszczalników,
· sprawdzić działanie diod LED na płycie czołowej oraz działanie sygnalizatora dźwiękowego centrali za pomocą menu głównego:

· <przycisk>, Test LED, <OK>, 

· sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów poprzez wyłączenie napięcia sieci wyłącznikiem sieciowym na około 2 godziny i po ponownym włączeniu sprawdzić, 
czy w czasie nie dłuższym niż 5 godzin została doładowana bateria akumulatorów 
oraz czy system przełączył się automatycznie na buforowanie; W razie potrzeby wymienić akumulatory na nowe, 

· sprawdzić stan połączeń przewodów roboczych, sygnałowych, ochronnych, uziemiających 
i zerujących z Centralą oraz oczyścić zaciski baterii akumulatorów, 

· sprawdzić, czy w obudowie Central nie zagnieździły się insekty,
· sprawdzić działanie wszystkich detektorów wraz z ich uruchomieniem 
(poprzez zadymienie testerem) oraz wykonaniem czyszczenia komór detekcyjnych 
oraz obudów,
· potwierdzić prawidłowe i rzetelne wykonanie przeglądu i konserwacji oraz sprawność techniczną wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów poprzez sporządzenie – według uzgodnionego z Zamawiającym wzoru:

· „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń wchodzących 
w skład systemów sterujących drzwiami i kurtynami przeciwpożarowymi”, 
wraz z 
· „Listą kontrolną badanych elementów” (stanowiącą integralną część „Protokołu”, 
o którym mowa) – jednoznacznie potwierdzającą stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących w skład systemu. 

Zasilacze buforowe, impulsowe typu „Pulsar” HPSB5524C/HPSB 27,6V/5A/2x17Ah 
do Central Smartline:
Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych, jednak raz 
na 6 miesięcy wskazane jest odkurzenie jego wnętrza sprężonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z zalecanymi DTR.
ROZPROSZONE SYSTEMY STERUJĄCE
Rozproszone systemy sterujące wykonano w Pawilonie I GIG w Katowicach:
SZAFA UCS-6000 nr 1 – obsługuje urządzenia zabudowane na parterze i piętrze I w Pawilonie I 
i jest zlokalizowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu na parterze budynku, obok dyżurki Służby Ochrony. 
Moduły UCS obsługują następujące urządzenia wykonawcze:

PARTER

MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników;
MPW:  
PK1 (NO/NC) – trzymacze drzwiowe – 8szt;
PK2 (NO/NC) – zamek elektryczny; 

MPW:  
PK1(NO/NC) – centrala napowietrzająca nr 1 + monitoring centrali 

napowietrzającej 2xLK 
PK2 – rezerwa,

MPW:  
PK1(NO/NC) – centrala napowietrzająca nr 2 + monitoring centrali 
napowietrzającej 2xLK             
PK2 (NO/NC) – kontrola dostępu,

PIĘTRO I

MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania – 3szt + monitoring siłowników, 

MPW: 

PK1 (NO/NC) – centrala napowietrzająca + rozdzielnia, 
PK2 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK. 

SZAFA UCS-6000 nr 2 – obsługuje urządzenia zabudowane na piętrach: 2, 3, 4, 5 i 6 w Pawilonie I 
i jest zlokalizowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu na parterze budynku, obok dyżurki Służby Ochrony. 
Moduły UCS obsługują następujące urządzenia wykonawcze:


MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MPW: 

PK1 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na 2 i 3 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK, 
  
PK2 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na  4 i 5 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK, 

MPW: 

PK1 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na 6 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK, PK2 (NO/NC) – rezerwa

MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników, 
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników, 
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników.
SZAFA UCS-6000 nr 3 – obsługuje urządzenia zabudowane na piętrach: 7, 8, 9, 10, 11 i 12 
w Pawilonie I i jest zlokalizowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu na 13 piętrze (technicznym) budynku. 

Moduły UCS obsługują następujące urządzenia wykonawcze:

MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MPW: 

PK1 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na 7, 8 i 9 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK, PK2 (NO/NC) – klapy przeciwpożarowe w sanitariatach na 10, 11 i 12 piętrze 
+ monitoring klap przeciwpożarowych 1xLK,
MPW: 

PK1 (NO/NC) – centrala napowietrzającą nr 2 + monitoring centrali 2xLK,            
            
PK2 (NO/NC) – rezerwa,
MPW: 

PK1 (NO/NC) – centrala napowietrzająca nr 1 + monitoring centrali 2xLK,
            
PK2 (NO/NC) – rezerwa, 
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników,
MGL 8A:  
Siłowniki oddymiania 3szt + monitoring siłowników.
Ustala się 6-ciomiesięczny okres przeglądów wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

Badania okresowe systemów rozproszonych UCS-POLON 6000 należy przeprowadzać zgodnie 
z PKN-CEN/TS 54-14. Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji urządzeń i instalacji wchodzących w skład rozproszonych systemów sterujących, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (z podaniem terminów 
i godzin prowadzenia prac w poszczególnych obiektach) oraz, przed rozpoczęciem prac w danym dniu, uzyskać potwierdzenie wyłączenia monitoringu pożarowego na czas niezbędny do wykonania wymaganych czynności. 

Ustala się następujący minimalny zakres prac wykonywanych przez serwis Wykonawcy:

1. Zaprowadzenie i/lub prowadzenie „Książki eksploatacji rozproszonych systemów sterujących”, 
na podstawie wzoru określonego w załączniku do Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja (Przykładowy wzór „Książki” zawarto w niniejszej specyfikacji), 
a także systematyczne dokonywanie zapisów potwierdzających przeglądy, konserwacje oraz wszystkie inne czynności serwisowe. 

2. Odkurzanie powierzchni zewnętrznej wszystkich central.
3. Sprawdzenie kolejnych 50% modułów i innych podlegających sterowaniu elementów liniowych, podczas każdego kwartalnego przeglądu technicznego, w tym: 

· siłowników oddymiania wraz z ich monitoringiem; 

· elektromagnetycznych trzymaczy i zwalniaczy drzwiowych; 

· zamków elektromagnetycznych; 

· central napowietrzających wraz z ich monitoringiem; 
· urządzeń kontroli dostępu.
· akumulatorów i zasilania awaryjnego UCS.

Przy wykonywaniu kontroli półrocznej sprawdzeniu podlega każdorazowo 50% wszystkich elementów tak, aby w ciągu roku sprawdzić 100% elementów wchodzących w skład systemów. 
Stan poddanych sprawdzeniu elementów należy ująć wg „Listy kontrolnej” stanowiącej integralną część „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji”.

4. Sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów poprzez wyłączenie napięcia sieci wyłącznikiem sieciowym na około 2 godziny i po ponownym włączeniu sprawdzenie, czy w czasie nie dłuższym niż 5 godzin została doładowana bateria akumulatorów oraz czy system przełączył się automatycznie na buforowanie.
5. Sprawdzenie stanu połączeń przewodów ochronnych, uziemiających lub zerujących z obudową centrali oraz oczyszczenie zacisków baterii akumulatorów. 

6. Potwierdzenie prawidłowego i rzetelnego wykonania przeglądu i konserwacji oraz sprawności technicznej wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów poprzez sporządzenie – według uzgodnionego z Zamawiającym wzoru:

· „Protokołu z okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń wchodzących w skład rozproszonych systemów sterujących”, wraz z 
· „Listą kontrolną badanych elementów” (stanowiącą integralną część „Protokołu”, o którym mowa) – jednoznacznie potwierdzającą stan techniczny poszczególnych (identyfikowalnych wg „Listy”) elementów instalacji i urządzeń zbadanych podczas przeglądu i wchodzących 
w skład systemów. 

WZORY DOKUMENTÓW
Przykładowe wzory „Książki eksploatacji urządzenia przeciwpożarowego” oraz „Dziennika kontroli 
i testów systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego opracowania (strony: 30 - 39).
KSIĄŻKA EKSPLOATACJI 
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
………………………………………………………………….……………………………………..…
(nazwa urządzenia przeciwpożarowego)
Lokalizacja urządzenia przeciwpożarowego:

……………………………………………………………………………………………………………………

Urządzenie przeciwpożarowe zostało wykonane przez: 
.............................................................................................................................................................................. ,
w roku: ……………………………………… .
1. Na podstawie umowy urządzenie przeciwpożarowe jest konserwowana przez: ...................................................................................................................................................................

do (data) ………………………………

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonić pod numer: ...........................................................

2. Na podstawie umowy urządzenie przeciwpożarowe jest konserwowana przez: ...................................................................................................................................................................

do (data) ………………………………

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonić pod numer: ...........................................................

3. Na podstawie umowy urządzenie przeciwpożarowe jest konserwowana przez: ...................................................................................................................................................................

do (data) ………………………………

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonić pod numer: ...........................................................

- kolejno ponumerowane strony -
DANE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ:
Uwaga! Wszystkie istotne zdarzenia należy odnotować. Należy wpisać krótką uwagę odnośnie wszystkich wykonanych lub pozostających do wykonania robót. Wpisać jednoznaczną ocenę stanu urządzenia. 
	Lp.
	Data i godzina zdarzenia
	· Miejsce wystąpienia zdarzenia 

· Opis zdarzenia 

· Podjęte działania 

· Zużyte materiały i podstawa wymiany
	Jednoznaczna ocena 
stanu urządzenia
	Data wpisu
i podpis konserwatora

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


DZIENNIK KONTROLI I TESTÓW

SYSTEMU AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

........................................................................

(Nazwa i adres obiektu, którego dotyczy rejestr)

........................................................................

Rodzaj zastosowanego systemu oświetlenia:

...................................................................................

...................................................................................

Data założenia rejestru: ............................................

Osoba odpowiedzialna w Dziale Technicznym GIG 
za kontrolę zapisów w niniejszym dzienniku i ich realizację.
Osoba nadzorująca system i serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

.........................................................................................................

(Imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu)

.........................................................................................................

(Podpis osoby odpowiedzialnej)

Zmiany dotyczące osoby odpowiedzialnej za kontrolę zapisów

w niniejszym dzienniku i ich realizację umieszczono

na następnych stronach.

I. Informacje dotyczące instalacji, wykonawcy, dopuszczenia instalacji 
do użytkowania oraz firm prowadzących konserwację i przeglądy:

1. Instalacja i urządzenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku zostały wykonane przez:

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

(Podać pełną nazwę i adres wykonawcy)

2. Instalacja i urządzenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku zostały dopuszczone 
do użytkowania w dniu – data odbioru systemu: 

..........................................................................................................................................................

3. Dane dotyczące dokumentacji powykonawczej:

a.) rysunki instalacji oświetlenia awaryjnego zapewniają identyfikację wszystkich lamp i głównych komponentów, są aktualne, zabezpieczone i przechowywane w obiekcie:

TAK – 

NIE  –  

Daty uzupełnienia braków: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

b.) Wymagane certyfikaty zastosowanych opraw, urządzeń:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4. Instalacja i urządzenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku są konserwowane od dnia:  

................................................ przez Firmę: ………..............................................................

…………………………………………………………………………………………….

(Podać pełną nazwę, adres i numer telefonu konserwatora)

ZMIANY ZASADNICZE WPROWADZONE W SYSTEMIE 

OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:

	L. p.
	Data:
	Opis:

	-1-
	-2-
	-3-

	
	
	


1. Zmiany dotyczące osoby w Dziale Technicznym GIG, odpowiedzialnej za kontrolę zapisów w rejestrze i ich realizację:

	Data dokonanej zmiany:
	Imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu 

osoby odpowiedzialnej:
	Własnoręczny podpis 

osoby odpowiedzialnej:

	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1. Zmiany dotyczące Firmy odpowiedzialnej za konserwację instalacji i urządzeń                                  oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku:

	Data dokonanej zmiany:
	Pełna nazwa, adres i numer telefonu konserwatora oświetlenia awaryjnego:
	Własnoręczny podpis 

uprawnionego konserwatora:

	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


II. Najważniejsze akty prawne i informacje dotyczące instalacji i urządzeń systemu oświetlenia awaryjnego:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

2. Polska Norma PN-EN 1838: …. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

3. Polska Norma PN-EN 50172: …. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

4. Polska Norma PN-EN 60598. Część 2-22. Wymagania szczegółowe.                                         Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

Ad.1 Instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi                                           i muszą spełniać wymagania Polskich Norm.

Ad.2 Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego:

· W osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić minimum 1 lx (Oświetlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.1).

· Natężenie oświetlenia musi wynosić minimum 5 lx na podłodze w pobliżu punktów pierwszej pomocy oraz urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych, 
które nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej 
(Oświetlenie ewakuacyjne 4.1).

· Znak ewakuacyjny musi być bezwzględnie widoczny na drodze ewakuacyjnej 
z określonej odległości widzenia. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych 
i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być oświetlone lub podświetlone tak, 
aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca 
(Oświetlenie ewakuacyjne 4.1).

· Oprawy powinny być umieszczone:

· przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

· w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,

· w pobliżu każdej zmiany poziomu,

· obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

· przy każdej zmianie kierunku,

· przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

· na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

· w pobliżu każdego punktu pomocy,

· w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego

· Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować załączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach 
(Oświetlenie ewakuacyjne 4.1).

Ad.3 Urządzenia testujące pracę awaryjną: oprawy awaryjne z własnym zasilaniem powinny  być dostarczone z integralnym urządzeniem testującym w celu symulowania awarii zasilania podstawowego – musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania.

Ad.4 Każdy obiekt musi posiadać Dziennik kontroli i testów systemu oświetlenia awaryjnego. Razem z dokumentacją systemu i odpowiednimi certyfikatami ma być przechowywany 
w Dziale Technicznym GIG przez wyznaczoną osobę odpowiedzialną za obiekt
z Działu Technicznego GIG i udostępniany dla kontroli prowadzonej przez upoważnioną osobę. Dziennik powinien zawierać takie informacje, jak: datę odbioru systemu, 
z załączeniem stosownych świadectw odnoszących się do zmian; 
datę każdej kontroli okresowej i testu; datę i skrócone szczegóły każdego serwisu,  inspekcji i wykonanego testu; datę i skrócone szczegóły defektu i podjętych środków zaradczych; datę i skrócone szczegóły każdej zmiany wprowadzonej do instalacji oświetlenia awaryjnego; w przypadku używania urządzeń do automatycznego testowania podstawowe parametry i tryb pracy tego urządzenia powinny być opisane.                                                         Obowiązkowo pełne testy przeprowadza się corocznie (pkt.7.2.4 PN),                                              Testy skrócone co miesiąc (pkt.7.2.3 PN)

5. Wszystkie zdarzenia: np. uszkodzenia, próby funkcjonalne, wyłączenia, czasowe odłączenia, prace konserwacyjne, naprawy oraz wszystkie inne istotne zdarzenia, należy stosownie odnotować. Wpisać zwięzłą uwagę odnośnie wszystkich wykonanych prac lub robót pozostających do wykonania.
	L. p.
	Data:
	Rodzaj czynności:

A. Kontrola okresowa  – test skrócony                  co miesiąc;

B. Kontrola okresowa  – test pełny co roku;

C. Inspekcja;

D. Serwis;

E. Defekty, zmiany wprowadzone                   do instalacji:
	Skrócony opis 
– szczegóły:
	Stan systemu

po zakończeniu czynności 
– opis:
	Podpis upoważnionego konserwatora:

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-

	
	
	
	
	
	


PAGE  
38

