Nr sprawy: FZ/5731/AJ/22							Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

Przedmiot zapytania ofertowego: zakup usług i materiałów do modyfikacji instalacji air lift otworowy

oraz do zabezpieczenia instalacji na okres zimowy.

Przedmiot zapytania ofertowego (usługi i dostawy), dotyczy instalacji doświadczalnej otworowej AIR – LIFT, umieszczonej w otworze szerokodymensyjnym wierconym z powierzchni na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (KD „Barbara”) w ramach projektu HydroCoal Plus.

Przedmiotowa instalacja doświadczalna AIR-LIFT składa się z trzech części: powierzchniowej, otworowej (podziemnej) oraz systemu monitorująco - rejestrującego w skład którego wchodzi aparatura kontrolno - pomiarowa (AKP).

Główny Instytut Górnictwa zapewnia dostęp do instalacji otworowej AIR-LIFT, na której jest przeprowadzany eksperyment (poligon badawczy w KD „Barbara” – plac gaszenia metanu).

Wymagane przez Zamawiającego usługi oraz dostawy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

| Lp | Opis zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prace do wykonania na instalacji air lift: - Wymiana kryzy pomiarowej z 900 m3/h na 400 m3/h i przeprogramowanie urządzenia pomiarowego (programator z Aplisens) oraz kalibracja wyświetlacza (kryza jest dostępna, bo została zakupiona w ramach modyfikacji instalacji air lift laboratoryjny). - Zmiana położenia pozycjonera zaworu regulującego przepływ sprężonego powietrza w rurociągu. - Zmiana położenia czujnika ciśnienia w rurociągu sprężonego powietrza (nowa lokalizacja czujnika - przed kryzą pomiarową i przed regulatorem sterującym ilością powietrza przepływającego w rurociągu. - Skrócenie (o 20-25 cm) dolnego odcinka rurociągu poziomego odprowadzającego wodę ze zbiornika do otworu wraz z uszczelnieniem pobocznicy. - Zmiana graficznej wizualizacji schematu czujników i otworu w systemie EnteliWEB DeltaControls (na panelu wyświetlacza komputera). | do 29.12.2022 r. |
| 2. | Kalibracja czujników oraz utworzenie schematu graficznego do generowania nowych raportów dedykowanych dla air lift’u otworowego. | do 29.12.2022 r. |
| 3. | Wynajem kontenera biurowego (socjalnego), w którym zamontowana jest szafa sterownicza i aparatura kontrolno-pomiarowa, połączona z instalacją otworową air lift (otwór - część powierzchniowa). | okres najmu: grudzień 2022 r. – czerwiec 2023 r. |
| 4. | Usługa wynajmu dźwigu (zapuszczanie i wyciągnięcie rur wiertniczych 7 5/8” do i z otworu). | do 29.12.2022 r. |
| 5. | Usługa nadzoru wiertniczego w zakresie zapuszczania i wyciągnięcia rur wiertniczych do i z otworu (osoba posiadająca uprawnienia/kwalifikacje w specjalności wiertniczej dozoru wyższego lub posiadająca uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu w zakładach wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą). | do 29.12.2022 r. |
| 6. | Wynajem narzędzi wiertniczych niezbędnych do zapuszczenia i wyciągnięcia rur wiertniczych 7 5/8” do i z otworu. | do 29.12.2022 r. |
| 7. | Wykonanie i obróbka elementów metalowych do zabezpieczenia otworu i instalacji otworowej air lift: klapa zabezpieczająca, tzw. "liść" wiertniczy, dwa kołnierze stalowe DN200, cztery osłony wykonane z płaskowników (2x80 cm i 2x120 cm), wykonanie rury do czyszczenia otworu (średnica 150-200 mm, dolny odcinek ścięty pod kątem 45 stopni z perforacjami: ok 20-40 otworów o średnicy 6-9 mm każdy) wykonanie czterech płetw centralizatorów i przyspawanie ich do rury wydobywczej, przycięcie ośmiu istniejących płetw centralizatorów. | do 29.12.2022 r. |
| 8. | Demontaż urządzeń hydraulicznych i przeniesienie ich do pomieszczenia na czas zimowego przechowania. | do 29.12.2022 r. |
| 9. | Dostawa grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 2000W (zasilanie 220-240V ; 50Hz, 3-stopniowa regulacja mocy: 750/1250/2000W, wolnostojący, termostat, dodatkowy nadmuch powietrza, zabezpieczenie przed przegrzaniem) - 1 szt. | do 29.12.2022 r. |
| 10. | Dostawa routera GSM wraz z kartą (1 zestaw), umożliwiającą transfer danych w okresie: grudzień 2022 r. – czerwiec 2023 r. | dostawa do 29.12.2022 r. |