Nr sprawy: FZ/5696/SK/23/SN

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE z  dnia  16.01.2023r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przesłanie wstępnej oferty w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na dostawę elementów tworzących stanowisko badawcze w ramach projektu „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

Wykaz poszczególnych elementów tworzących stanowisko badawcze oraz ich specyfikacja techniczna znajdują się w załączniku nr 1. Wymagane jest, aby integralną częścią złożonej wstępnej oferty był podpisany załącznik nr 2 (oświadczenie RODO).

We wstępnej ofercie należy podać następujące informacje:

- cenę netto / brutto w PLN lub w innej walucie (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia w tym koszty dostawy, koszty uruchomienia i instruktażu z obsługi i konserwacji urządzenia oraz

ewentualne koszty odprawy celnej); Zamawiający dopuszcza złożenie wstępnej oferty w innej walucie niż PLN (np. $, €). Dla celów porównania wstępnych ofert Zamawiający przeliczy wstępną ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania wstępnych ofert;

- nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta, dane techniczne oraz typ/model (jeśli dotyczy);

- termin dostawy i uruchomienia;

- warunki przeprowadzenia instruktażu;

- warunki i okres gwarancji;

- warunki płatności.

Zamawiający dopuszcza możliwość założenia wstępnej oferty na pojedyncze stanowisko zawierające wszystkie wymagane elementy / aparaturę

Miejsce i termin składania wstępnych ofert: wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 19/01/2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY  DO  SKŁADANIA  WSTĘPNYCH  OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i  Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna sprzętów w podziale na stanowiska

Stanowisko 7a: Moduł instalacji membranowej wraz z osprzętem i oprzyrządowaniem technicznym

„Wyselekcjonowanie, dostarczenie oraz montaż urządzeń do pilotażowej instalacji membranowej”

Wymagania:

- Projekt instalacji

- Montaż elementów

- Rozruch

- Szkolenie

- Serwis gwarancyjny

- Dokumentacja powykonawcza

- Skład medium (wody/ścieków)

Przewidziana do realizacji instalacja badawcza ma mieć charakter uniwersalny i ma być przystosowana do badania możliwości oczyszczania w wyselekcjonowanych urządzeniach. Brak jest możliwości określenia 
w sposób precyzyjny składu oczyszczanego medium (woda, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe).

- Zbiornik wstępny (zasilający)

| Cel | Czasowe przetrzymywanie medium (woda, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe) przed wprowadzeniem na instalację |
| --- | --- |
| Typ | PE, półprzezroczysty |
| Objętość | 200 L |
| Budowa | Wytłoczony wskaźnik poziomu cieczy Konstrukcja monolityczna, zwarta Gwintowana pokrywa |
| Wyposażenie | Minimum: Pływakowy czujnik poziomu cieczy Odpływ, z którego zasysać będzie pompa, musi być zabezpieczony sitkiem lub filtrem skośnym |
| Dodatkowe informacje | Medium ze zbiornika wstępnego będzie tłoczone (zasysane) bezpośrednio na filtr mechaniczny dwuwarstwowy ciśnieniowy |

- Pompa samozasysająca

| Cel | Pobieranie medium ze zbiornika wstępnego (zasilającego) |
| --- | --- |
| Medium | Woda, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe |
| Wydajność | zakładany przepływ średnio około 100 L/h |
| Wysokość podnoszenia | do 10m |
| Wysokość ssania | do 8m |
| Pobór mocy | do 1000 W |
| Temperatura pracy | od 0 do 45°C |
| Zasilanie | sieciowe: 230V |
| Ciśnienie max. | 7,5 bar |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Rozmiar króćca ssącego | 1’’ |
| Rozmiar króćca tłocznego | 1’’ |
| Rozmiar gwintu podłączeniowego | 1’’ |
| Konstrukcja | Hydrofor Stal nierdzewna Wyciszenie pracy silnika (do 60 dB) Wbudowany zbiornik ciśnieniowy |
| Wyposażenie | Minimum: Panel sterowniczy Sterownik ciśnienia Przewód zasilający Zawory odcinające Zawór zwrotny Manometr Rotametr Zawór regulacyjny Zabezpieczenie przed pracą na sucho Zabezpieczenie w przypadku przegrzania, przeciążenia, zatarcia silnika/pompy, częstego załączania/wyłączania Szafka zasilająca Filtr antypiaskowy |
| Dodatkowe informacje | Pompa nie będzie pracować w trybie ciągłym, pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu, pompa ma być urządzeniem samochłodzącym |

- Filtr mechaniczny ciśnieniowy dwuwarstwowy

| Budowa filtra | Pionowy, dno dyszowe lub typu rozgwiazda lub krzyżowe, dobrane tak, aby nie powstawały strefy martwe, wykonany z tworzywa sztucznego |
| --- | --- |
| Rodzaj filtra | ciśnieniowy dwuwarstwowy |
| Rodzaj wypełnienia | dostosowany do usuwania w szczególności żelaza, manganu oraz zawiesiny i mętności |
| Wydajność | zakładany przepływ średnio około 100 L/h |
| Płukanie | woda (wodociągowa) + powietrze (wyposażenie w instalację do płukania powietrzem) |
| Rodzaj płukania | automatyczne po każdym zakończonym cyklu pracy oraz z możliwością ręcznego płukania |
| Temperatura otoczenia | od 15 do 30°C |
| Temperatura medium | od 5 do 40°C (średnio 20 °C) |
| Zasilanie | sieciowe: 230V |
| Przyłącze | 1’’ |
| Ciśnienie max. | 7,5 bar |
| Wymiary | Wysokość: Nie większa niż 2m Szerokość: Nie większa niż 50 cm Uwaga: Podano maksymalne wymiary wynikające z kubatury pomieszczenia. Ostateczne wymiary urządzenia powinny wynikać z wydajności, przepływu i równomiernego rozłożenia przepływu przez złoże |
| Wyposażenie | Dno dyszowe Manometr Odpowietrznik Kurek spustu wody Pokrywa górna Właz boczny Przewód odprowadzający popłuczyny do kanalizacji Na przewodzie wód popłucznych kurek probierczy do pobierania próbek Na przewodzie odprowadzającym filtrat kurki probiercze do pobierania próbek |
| Dodatkowe informacje | Filtr ciśnieniowy nie będzie pracować w systemie ciągłym Filtr przystosowany do pracy z wodą słoną Filtr musi mieć możliwość wymiany materiału filtracyjnego Filtrat tłoczony na filtr węglowy lub z możliwością pominięcia filtra węglowego (by-pass – opisany poniżej) Średnice przewodów muszą spełniać wymagany przepływ oraz uwzględniać możliwość dopływu zwiększonych ilości medium (większych niż średni zakładany) Należy uwzględnić zasilanie urządzenia wodą wodociągową do płukania wodą, w tym niezbędną armaturę do tego potrzebną (zbiornik, pompa) oraz przewody zasilające do płukania powietrzem, w tym niezbędną armaturę i urządzenia do tego potrzebne (dmuchawa lub sprężarka) Układ płukania wodą wspólny dla filtra ciśnieniowego wypełnionego węglem aktywnym oraz filtra mechanicznego ciśnieniowego dwuwarstwowego |
| System by-pass | Układ musi mieć możliwość pracy zarówno w trybie: filtracja dwuwarstwowa + filtracja węglowa, jak i wyłącznie w trybie filtracji dwuwarstwowej (z pominięciem filtra węglowego) |

- Zbiornik pośredni nr 1

| Cel | Czasowe przetrzymywanie medium (filtratu) po filtracji na filtrze dwuwarstwowym przed wprowadzeniem na filtr węglowy |
| --- | --- |
| Typ | PE, półprzezroczysty |
| Objętość | 200 L |
| Budowa | Wytłoczony wskaźnik poziomu cieczy Konstrukcja monolityczna, zwarta Gwintowana pokrywa |
| Wyposażenie | Minimum: Pływakowy czujnik poziomu cieczy (stop pracy pompy przed zbiornikiem - ograniczenie ryzyka przepełnienia zbiornika) Zabezpieczenie przed przelaniem (przelew do kanalizacji) Odpływ, z którego zasysać będzie pompa, musi być zabezpieczony sitkiem lub filtrem skośnym Wykonanie z materiałów ograniczających narastanie błony biologicznej |
| Uwagi | Medium ze zbiornika pośredniego będzie tłoczone (zasysane) na filtr wstępny przed instalacją membranową |

- Pompa tłocząca nr 1

| Cel | Pobieranie medium ze zbiornika pośredniego nr 1 |
| --- | --- |
| Medium | Woda, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe podczyszczone (po filtracji ciśnieniowej dwuwarstwowej) |
| Wydajność | zakładany przepływ średnio około 100 L/h |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Temperatura pracy | od 0 do 40°C |
| Zasilanie | sieciowe: 230V |
| Króciec ssący | 1’’ |
| Króciec tłoczny | 1’’ |
| Ciśnienie max. | 7,5 bar |
| Konstrukcja | Płaszcz pompy ze stali nierdzewnej Wirnik kompozytowy Uszczelnienie wału mechaniczne |
| Wyposażenie | Minimum: Panel sterowniczy Sterownik ciśnienia Przewód zasilający Zawory odcinające Zawór zwrotny Manometr Rotametr Zawór regulacyjny Zabezpieczenie przed pracą na sucho Zabezpieczenie w przypadku przegrzania, przeciążenia, zatarcia silnika/pompy, częstego załączania/wyłączania Szafka zasilająca |
| Dodatkowe informacje | Pompa nie będzie pracować w trybie ciągłym Pompa zlokalizowana w pomieszczeniu Średnice przewodów muszą spełniać wymagany przepływ oraz uwzględniać możliwość dopływu zwiększonych ilości medium (większych niż średni zakładany) |

- Filtr ciśnieniowy wypełniony węglem aktywnym (filtr węglowy)

| Budowa filtra | Pionowy, dno dyszowe, dobrane tak, aby nie powstawały strefy martwe |
| --- | --- |
| Rodzaj wypełnienia | węgiel aktywny |
| Cel | usuwanie chloru oraz doczyszczanie filtratu po filtrach dwuwarstwowych |
| Wydajność | zakładany przepływ średnio około 100 L/h |
| Płukanie | woda (wodociągowa) + powietrze (wyposażenie w instalację do płukania powietrzem) |
| Rodzaj płukania | Ręczne i automatyczne po każdym zakończonym cyklu pracy |
| Temperatura otoczenia | od 15 do 30°C |
| Temperatura medium | od 5 do 40°C (średnio 20 °C) |
| Zasilanie | sieciowe: 230V |
| Wysokość | nie większa niż 2m |
| Szerokość | do 50 cm |
| Przyłącze | 1’’ |
| Ciśnienie max. | 7,5 bar |
| Wyposażenie | Dno dyszowe Manometr Odpowietrznik Kurek spustu wody Pokrywa górna Właz boczny Przewód odprowadzający popłuczyny do kanalizacji Na przewodzie wód popłucznych kurek probierczy do pobierania próbek Na przewodzie odprowadzającym filtrat kurki probiercze do pobierania próbek |
| Dodatkowe informacje | Filtr węglowy nie będzie pracować w systemie ciągłym Filtr musi mieć możliwość wymiany materiału filtracyjnego Filtrat doprowadzany do zbiornika pośredniego nr 2 Średnice przewodów muszą spełniać wymagany przepływ oraz uwzględniać możliwość dopływu zwiększonych ilości medium (większych niż średni zakładany) Należy uwzględnić zasilanie urządzenia wodą wodociągową do płukania wodą, w tym niezbędną armaturę do tego potrzebną (zbiornik, pompa) oraz przewody zasilające do płukania powietrzem, w tym niezbędną armaturę i urządzenia do tego potrzebne (dmuchawa lub sprężarka) Układ płukania wodą wspólny dla filtra ciśnieniowego wypełnionego węglem aktywnym oraz filtra mechanicznego ciśnieniowego dwuwarstwowego |

- Zbiornik pośredni nr 2

| Cel | Czasowe przetrzymywanie medium (filtratu) po filtracji przed wprowadzeniem na instalację membranową |
| --- | --- |
| Typ | PE, półprzezroczysty |
| Objętość | 200 L |
| Budowa | Wytłoczony wskaźnik poziomu cieczy Konstrukcja monolityczna, zwarta Gwintowana pokrywa |
| Wyposażenie | Minimum: Pływakowy czujnik poziomu cieczy (stop pracy pompy przed zbiornikiem - ograniczenie ryzyka przepełnienia zbiornika) Odpływ, z którego zasysać będzie pompa, musi być zabezpieczony sitkiem lub filtrem skośnym Wykonanie z materiałów ograniczających narastanie błony biologicznej Zabezpieczenie przed przelaniem (przelew do kanalizacji) |
| Uwagi | Medium ze zbiornika pośredniego będzie tłoczone (zasysane) na filtr wstępny przed układem membranowym |

- Pompa tłoczna nr 2

| Cel | Pobieranie medium ze zbiornika pośredniego nr 2 |
| --- | --- |
| Medium | Woda, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe podczyszczone (po filtracji mechanicznej i/lub węglowej) |
| Wydajność | zakładany przepływ średnio około 100 L/h |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Temperatura pracy | od 0 do 40°C |
| Zasilanie | sieciowe: 230V |
| Króciec ssący | 1’’ |
| Króciec tłoczny | 1’’ |
| Ciśnienie max. | 7,5 bar |
| Konstrukcja | Płaszcz pompy ze stali nierdzewnej Wirnik kompozytowy Uszczelnienie wału mechaniczne |
| Wyposażenie | Minimum: Panel sterowniczy Sterownik ciśnienia Przewód zasilający Zawory odcinające Zawór zwrotny Manometr Rotametr Zawór regulacyjny Zabezpieczenie przed pracą na sucho Zabezpieczenie w przypadku przegrzania, przeciążenia, zatarcia silnika/pompy, częstego załączania/wyłączania Szafka zasilająca |
| Dodatkowe informacje | Pompa nie będzie pracować w trybie ciągłym Pompa zlokalizowana w pomieszczeniu Średnice przewodów muszą spełniać wymagany przepływ oraz uwzględniać możliwość dopływu zwiększonych ilości medium (większych niż średni zakładany) |

- Filtr wstępny

| Cel | Zabezpieczenie układu membranowego przed dopływem zanieczyszczeń nie zatrzymanych na filtrach ciśnieniowych (dwuwarstwowym, węglowym) |
| --- | --- |
| Umiejscowienie | Po systemie filtracji ciśnieniowej, przed systemem filtracji membranowej |
| Ilość filtrów | min. 2 |
| Wielkość porów | 1 m |
| Dodatkowe informacje | Możliwość wymiany wkładu filtracyjnego |

- System filtracji membranowej

| Cel | Celem systemu filtracji membranowej jest sprawdzenie możliwości oczyszczania wody i ścieków (komunalne, przemysłowe) |
| --- | --- |
| Nadawa | Brak możliwości precyzyjnego określenia składu nadawy |
| Permeat | Brak możliwości precyzyjnego określenia docelowych parametrów permeatu |
| Elementy składowe systemu filtracji membranowej | Układ nanofiltracji (NF) Układ odwróconej osmozy (RO) |
| Liczba modułów NF | 1 (system 1-pasowy) |
| Liczba modułów RO | 2 (system 2-pasowy) |
| Wydajność | zakładany przepływ średnio około 100 L/h Uwaga: wydajność dotyczy przepływu nadawy, nie wydajności produkcji permeatu |
| Moc | Do 1,6 kW |
| Zasilanie | Sieciowe, 230 V, 50 Hz |
| Wyposażenie | Minimum: Panel sterowniczy Sterownik Przewód zasilający Pompy ciśnieniowe dostosowane do pracy w NF i RO System by-pass (opisany poniżej) Manometry Rotametry Konduktometr (0-15000 S/cm) Przed zrzutem koncentratu do kanalizacji zainstalowany kurek probierczy do poboru próbek Przed zrzutem permeatu do zbiornika końcowego (produktu) zainstalowany kurek probierczy do poboru próbek Kurki probiercze na zrzucie permeatu zarówno po NF jak i po RO Alarm niskiego i wysokiego ciśnienia Archiwizacja przewodności, przepływu nadawy, permeatu, stopnia odzysku |
| System by-pass | Układ musi mieć możliwość pracy zarówno w trybie NF+RO, jak i wyłącznie w trybie NF oraz wyłącznie w trybie RO Niezależnie od trybu pracy (NF+RO lub NF lub RO), odprowadzenie do zbiornika produktu |
| Rodzaj membran | Przystosowany do pracy w warunkach silnie niekorzystnych (np. szeroki zakres pH) Rodzaj membran dostosowany do zminimalizowania foulingu, biofoulingu i skalingu |
| Rozmiar membran | 2,5’’ lub 4,0’’ |
| Wymiary | max. 2000 x max. 700 x max. 800 mm Uwaga: Podano maksymalne wymiary wynikające z kubatury pomieszczenia. Ostateczne wymiary urządzenia powinny wynikać z wydajności, przepływu i równomiernego rozłożenia przepływu przez złoże |
| Płukanie | Ręczne i automatyczne po każdym zakończonym cyklu pracy Rodzaj i system płukania musi być dostosowany do wymagań producenta membran Preferowane źródło wody do płukania: permeat po procesie RO (część permeatu odprowadzana do zbiornika wody czystej) |
| Dodatkowe informacje | Możliwość wymiany membran UF i RO Układ nie będzie pracował w trybie ciągłym Zrzut koncentratu wężem do kanalizacji Zrzut filtratu do zbiornika końcowego (produktu) System poboru próbek (kurki probiercze) po NF i po RO |
| Sposób montażu | Montaż na stelażu ruchomym wyposażonym w koła jezdne |

- Zbiornik wody czystej (część filtratu po RO)

| Cel | Gromadzenie wody czystej po RO do płukania membran |
| --- | --- |
| Typ | Półprzezroczysty, przystosowany do przetrzymywania wody czystej |
| Objętość | Objętość dwukrotnie większa od ilości wody wymaganej do płukania membran |
| Budowa | Wytłoczony wskaźnik poziomu cieczy Konstrukcja monolityczna, zwarta Gwintowana pokrywa |
| Materiał | PEHD, nieulegający rdzewieniu, posiadający atest PZH |
| Wyposażenie | Zabezpieczenie przed przelaniem (przelew do kanalizacji) |

- Zbiornik końcowy (produktu)

| Cel | Czasowe przetrzymywanie filtratu po filtracji membranowej |
| --- | --- |
| Materiał | PEHD, nieulegający rdzewieniu, posiadający atest PZH |
| Objętość | 150 L |
| Budowa | Wytłoczony wskaźnik poziomu cieczy Konstrukcja monolityczna, zwarta Gwintowana pokrywa |
| Wyposażenie | Minimum: Pływakowy czujnik poziomu cieczy (stop pracy pompy przed zbiornikiem - ograniczenie ryzyka przepełnienia zbiornika) Zabezpieczenie przed przelaniem (przelew do kanalizacji) U dołu odprowadzenie oczyszczonego medium |

Stanowisko 7b: Moduł kompletnej oczyszczalni ścieków z kontrolowanym napowietrzaniem tlenowym

Stanowisko modułowe w skali półtechnicznej oczyszczalnia, mobilne, z kontrolowanym napowietrzaniem tlenowym

Zawartość zestawu umieszczonego na mobilnym stelażu:

- Reaktor i osadnik szkła borokrzemianowego 3.3,

- pompa mamutowa, również wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3, do zawracania osadu ściekowego z osadnika do naczynia reaktora

- Pompa membranowa

- Przepływomierze do wprowadzania powietrza do naczynia reaktora i sterowanie pompą mamutową

- Pompa wężowa o wydajności 0,2 - 2 l/h do transportu ścieków

- Pojemnik zasilający, 30 l, na ścieki

- Zbiornik wychwytujący na wodę oczyszczoną: 20-30 l

- Wymiary maksymalne: Wysokość 185 cm szer. 90 głębokość 60

- Zbiornik 20-30 l

Stanowisko do badań wód nadosadowych

Technologia pomiarowa: Spektrofotometr z technologią wiązki odniesienia

Zakres długości fal: 320 – 1100 nm

Typ lampy: wolframowa lampa halogenowa

Tryby pomiaru: stężenie, absorbancja, transmisja, wiele długości fal, widma i kinetyka w trybie absorbancji i transmisji

Pasmo widmowe: 4 nm

Rozdzielczość długości fali: 1 nm (skan 0,1 nm)

Odtwarzalność długości fali: ± 0,2 nm

Dokładność długości fali: ± 1 nm

Światło rozproszone ≤ 0,1% transmisji przy 340 nm

Zakres fotometryczny: ± 3,0 Abs Rozdzielczość absorbancji 0,001 Abs Odtwarzalność absorbancji ± 0,003 absorbancji przy 1 absorbancji między 320 nm a 900 nm Dokładność absorbancji przy 340 – 900 nm 1 absorbancja: ± 0,005 absorbancji 2 absorbancja: ± 0,005 absorbancji 2,5 absorbancji: ± 0,010 absorbancji

Program do modelowania pracy oczyszczalni

Zaimplementowany zintegrowany model osadu czynnego / fermentacji beztlenowej umożliwiający modelowanie całej oczyszczalni od dopływu do odpływu

Model dozowania suplementów biologicznych wspomagających oczyszczanie ścieków

Model chemicznego usuwania fosforu

Modelowanie chemicznego wspomagania oczyszczania ścieków

Modelowanie usuwania siarki, w tym siarczanów poprzez bakterie utleniające/redukujące, usuwanie siarkowodoru i żelaza, wytrącanie siarczków

Modelowanie zachowania zanieczyszczeń przemysłowych z kinetyką i potencjałem hamowania i jednoczesną biodegradacja wraz z mechanizmami ich usuwania,

Modelowanie odzyskiwania fosforu osadów, w tym struwit, bruszyt i wiwianit

Śledzenie odzyskiwania celulozy

Modelowanie strategii deamonifikacji

Obliczanie mocy dmuchawy uwzględniające czynniki takie jak temperatura powietrza wlotowego i wilgotność względna i straty ciśnienia w systemie dostarczania powietrza

Możliwość zbadania mocy na miejscu wytwarzanie i odzysk ciepła przez CHP

Kompleksowe obliczenia OPEX w tym różne dzienne/sezonowe stawki taryfowe energii elektrycznej

Narzędzia do rysowania schematów blokowych (funkcja cofania, kopiowanie/wklejanie elementów, wyrównanie elementów)

Automatyczne generowanie raportów w obu formatach Word i Excel

Przenośny system pomiaru prędkości/przepływu typu ADV wraz z wyposażeniem:

• Logger z wyświetlaczem LCD oraz sondą pomiarową 2D 10MHz side-looking wraz z kablem RS232 o dł. 1,5 m (odległość sondy od punktu pomiaru - 10cm, minimalna głębokość pomiaru - 2cm) z czujnikiem pomiaru głębokości

• Zakres pomiaru -4,0 m/s do 4,0 m/s

• Wewnętrzna pamięć 16GB, możliwość zapisu do 10000 pomiarów przepływu

• Oprogramowanie dedykowane

• Klasa odporności IP67

• Port komunikacyjny MicroUSB

• Zaimplementowany system diagnostyczny

• Miernik umożliwiający wyznaczenie dwóch wektorów prędkości XY

• Pomiar prędkości już od głębokości 2 cm

• Automatyczna kalkulacja prędkości średniej oraz przepływu zgodnie z wytycznymi ISO oraz USGS;

• Określenie błędu wyników pomiarowych równolegle w oparciu o metody statystyczne oraz normę ISO

• Pomiar kąta odchylenia wektora prędkości od osi X

• Puls-koherencyjna technika pomiarowa umożliwiająca pomiar prędkości z rozdzielczością ±0,0001m/s w zakresie ±4,0m/s;

Zestaw wyposażony w łatę mierniczą o dł. maks. 1,5 m (podziałka w cm) z uchwytem na wyświetlacz oraz sondę pomiarową. W zestawie walizka

Przenośny przepływomierz ADCP

• Pięć wiązek 3,0 MHz

• Do użycia metdą ruchomej łodzi

• Pionowa wiązka do pomiaru głębokości

• Kompas I czujnik przechyłu

• Wbudowany czujnik temperatury

• Wbudowana ładowalna wewnętrzna bateria

• Do pomiarów metodą śledzenia dna

• Wbudowany Bluetooth do komunikacjiz PC

• Oprogramowanie do obsługi danych

• W zestawie z pływakiem

Przenośny przepływomierz ADCP z systemem GPS

• Pięć wiązek 3,0 MHz

• Do użycia metdą ruchomej łodzi

• Pionowa wiązka do pomiaru głębokości

• Kompas I czujnik przechyłu

• Wbudowany czujnik temperatury

• Wbudowana ładowalna wewnętrzna bateria

• Wbudowany Bluetooth do komunikacjiz PC

• Oprogramowanie do obsługi danych

• W zestawie ładowarka, antenna GNSS,zestaw kabli

• W zestawie z pływakiem

Sonda pomiarowa

- Sonda niewentylowana i bez sensora:

  - miejsce na 4 elektrody zamienne w dowolny sposób,

  - Wymiary maksymalne: dł.: 60 cm, średnica: 5 cm

  - Waga maksymalna: 1 kg

- Moduł zasilający wraz z Blutooth

- Tytanowe złącza do przewodu,

- Przewód dł. 1 m niewentylowany

- Urządzenie mobilne:

  - wersja terenowa

  - odporność na wodę i kurz

  - opcjonalny (można używać swojego urządzenie mobilnego z Android/iOS)

- Elektroda tlenu optycznego DO

  - wymienny kapturek tlenowy

- Elektroda pH i redox (kombi) pH/ORP

  - - wymienna "junction", czyli diafragmą

- Elektroda EC i temperatury EC/temp.

- Elektroda mętności:

  - pomiar w jednostkach NTU/FNU/ppt lub w mg/l

- Elektroda chlorofilu a Chlorophyll a

- Elektroda amonowa Ammonium

- Elektroda chlorkowa Chloride

- Elektroda azotanowa Nitrate

- Zatyczka do portu wycieraczki Wiper plug

- Dedykowany futerał materiałowy do transportu i przechowywania sondy

- Roztwór do szybkiej kalibracji tlenu optycznego, pH/ORP i EC - 4 x 250ml

- Zestaw roztworów do kalibracji EC: 147, 1413, 12890 uS, woda dejonizowana - 4 x 1L

- Zestaw do kalibracji elektrody mętności,

- Roztwór do kalibracji elektrody chlorkowej - 1L (35,5 ppm, 355 ppm lub 3545 ppm) Chloride cal

- Roztwór do kalibracji elektrody azotanowej - 1L (14 ppm, 140 ppm lub 1400 ppm) Nitrate cal

- Roztwór do kalibracji elektrody amonowej - 1L (14 ppm, 140 ppm lub 1400 ppm) Ammonium cal

- Roztwór do przechowywania elektrody pH - 1 x 500 ml

Stanowisko 7c: Stanowisko badań egzopolimerów i egzoenzymów

- Bioreaktor

Biorektor musi stanowić kompletny system składający się z:

- Łaźni z termostatem do 6 eudiometrów wraz z uchwytami do biuret eudiometrycznych

- 6 jednostek eudiometrycznych z butlami laboratoryjnymi o poj. 500 ml, biuretami eudiometrycznymi 
z podziałką, zaworem, rurką łaczącą i poziomowaniem

- Sześciostanowiskowe mieszadło magnetyczne, do stosowania z łaźnią wodną, do mieszania butli 
o poj. 500 ml, z osobną jednostką sterującą

- Zestaw do filtracji próżniowej

| Zestaw do filtracji próżniowej |  |
| --- | --- |
| Skład zestawu | - pompa próżniowa bezolejowa - zestaw filtracyjny (2 szt): lejek szklany 300 mL, kolba filtracyjna szklana z klamrą, 1000 mL - Wąż silikonowy (2x1m) |
| Parametry pompy |  |
| Próżnia | 730 mm Hg |
| Przepływ | min. 20 l/min, |
| Obroty silnika | min. 1450 obr/min |
| Poziom hałasu | max. 52.0dB |
| Króciec do węża | wew. 8 mm |

- Vortex

| Zakres prędkości | min. 200-3000 rpm/ min. regulowana pokrętłem |
| --- | --- |
| Timer | min. 1-99 min |
| Wytrząsanie | Ciągłe/dotykowe (pulsacyjne) |
| Wyświetlacz | Tak (czas, obroty) |
| Zestaw platform | Gumowa platforma wytrząsająca Na mikropłytki Na probówki: dla probówek w zakresie objętości od 0,2 do 50 ml |
| Zasilanie | 230V 50/60Hz |

- Waga laboratoryjna

| Obciążenie maksymalne [Max] | 1000 g |
| --- | --- |
| Obciążenie minimalne [Min] | 20 g |
| Dokładność odczytu [d] | 1 mg |
| Zakres tary | -1000 g |
| Powtarzalność | 1,5 mg |
| Liniowość | ±3 mg |
| Czas stabilizacji | 2 s |
| Wymiar szalki | ø115 mm |
| Dryft czułości | 2 ppm/°C w temperaturze +10 - +40 °C |
| Temperatura pracy | +10 - +40 °C |
| Zasilanie | 12 ÷ 16 V DC |
| Kalibracja | wewnętrzna (automatyczna) |
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) |
| Interfejs | 2×RS 232, USB-A, USB-B |
| Masa netto/brutto | maksymalnie 3,5/5,5 kg |

Nr sprawy: FZ/5696/SK/23/SN                                                                                                    Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18, ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17, ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis