## Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

          - WYKAZ URZĄDZEŃ I ZAKRES CZYNNOŚCI PRZY PRZEGLADACH SERWISOWYCH NA TERENIE INSTYTUTU W KATOWICACH

W zakres prac wchodzi obsługa 6 stacji wymiennikowych.

- -Stacja nr 1 o mocy 0,729 MW obejmuje budynki gmachu głównego A, kompleks obiektów gospodarczych B, budynek laboratorium D i hale 1, 2, 3 i 4.

- Stacja nr 2 i 2bis o mocy łącznej 1,385 MW obejmuje hale 5,6,7,8, stołówkę oraz Pawilon I, Halę 10 i część przewiązki S.

- Stacja nr 3 i 3 bis o mocy łącznej 1,089 MW obejmuje hale 9,12,13 budynek N, część przewiązki S oraz halę 11.

- Stacja nr 4 o mocy 0,286 MW zasila Pawilon II.

- Stacja nr 5 o mocy 0,257 MW zasila nowy budynek Radiometrii - C

- Stacja nr 6 o mocy 1,5 MW zasila budynek CCTW.

W okresie grzewczym (od 1 października do 15 maja) wymagana jest obsługa w następujących godzinach:

Pn – Pt od 6:00 do 15:00 2 osoby w tym co najmniej jedna z uprawnieniami typu G2-E,

Pn – Pt od 15:00 do 20:00 - 1 osoba z uprawnieniami typu G2-E.

W godzinach bez obsady osobowej -  dyżur Pogotowia technicznego

            - W SEZONIE GRZEWCZYM DO OBOWIĄZKÓW OBSŁUGI NALEŻY:

Codziennie:

- Kontrola parametrów pracy wymienników i ich notowanie w godzinach 6:00, 10:00, 14:00, 19:00

- Sprawdzenie natężenia przepływu wody grzewczej i porównanie z ilością zamówioną u dostawcy ciepła. Wprowadzenie ewentualnej korekty.

- Sprawdzenie temperatury zasilania oraz powrotu i ewentualne dostosowanie ich do wymagań firmy Tauron.

- Sprawdzenie ciśnienia wody grzewczej technologicznej  i  ewentualne jej uzupełnienie .

- Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury

- Sprawdzenie ciśnienia dyspozycyjnego na rozdzielaczach wody grzewczej technologicznej  i podjęcie ewentualnych działań korygujących.

- Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.

Raz w tygodniu:

- Sprawdzenie funkcjonowania regulatora automatyki pogodowej, zaworu regulacyjnego, siłownika, krzywej grzewczej, obniżeń nocnych temperatury.

- Sprawdzenie funkcjonowania pomp obiegowych i dopełniających: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień,

- Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

- Sprawdzenie funkcjonowania dopełniania zładu, i działania zaworów bezpieczeństwa.

- Sprawdzenie termometrów, manometrów, zaworów manometrycznych i odpowietrzających

- Sprawdzenie dławików zaworów i zasuw.

            - POZA SEZONEM GRZEWCZYM DO OBOWIĄZKÓW OBSŁUGI NALEŻY:

- Czyszczenie filtrów i magnetoodmulaczy -14 szt.

- Konserwacja pomp obiegowych w autoryzowanym serwisie – 8 szt. pomp Wilo Top E 80/1-10 i 4 szt. Wilo Stratos E 80/1-10.

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów stacji wymiennikowej,

- Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności wymiennikowni ciepła,

- Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w przeponowych naczyniach wzbiorczych,

- Sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej i antykorozyjnej,

- Rozruch stacji wymiennikowych na rozpoczęcie sezonu grzewczego.

- Zamawiający wymaga, aby poniższe czynności zostały wykonane do 31 sierpnia każdego roku:

          - WYKAZ URZĄDZEŃ I ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH NA  TERENIE INSTYTUTU W MIKOŁOWIE.

1.	W OKRESIE GRZEWCZYM (w ramach pogotowia awaryjnego).

1)	Kotłownia gazowa zakładowa w skład której wchodzą

- 2 kotły VIESSMANN Paromat Triplex RN z palnikami Weishaupt 1400 kW wraz z automatyką kotłową, sieciową i pogodową (sterowane trzy obiegi grzewcze),

- stacja zmiękczania wody,

- urządzenie do stabilizacji ciśnienia i odpowietrzania sieci centralnego ogrzewania KD Barbara – FLAMCOMAT ,

- układ pomiarowy gazu.

Sieć wykonana z rur stalowych spawanych izolowanych watą i papą, ułożona w kanałach ciepłowniczych murowanych lub z elementów prefabrykowanych, wyposażona z studzienki rewizyjne z zaworami w punktach rozdziału sieci. Część sieci wykonania w technologii Thermaflex – Flexalen 600. Rury elastyczne preizolowane dla systemów ciepłowniczych.

2)	Kotłownia gazowa w budynku laboratorium materiałów wybuchowych JOZ-W to:

- kocioł  BUDERUS Logano wraz z automatyką kotłową i sieciową oraz automatyką pogodową sterującą trzema obiegami grzewczymi i stacją zmiękczania wody,

- Lokalna sieć centralnego ogrzewania wraz z instalacjami w budynkach (trzy obiekty),

3)	Zakładowa siec gazowa od punktu pomiarowego wraz z instalacjami w budynkach.

W zakresie obowiązków jest reakcja w ramach „pogotowia awaryjnego”. Nie jest wymagana obsługa całodobowa na terenie KD „Barbara”.

W razie wystąpienia awarii, do jej zabezpieczenia należy przystąpić w ciągu 1 godziny od jej zgłoszenia, a do jej usunięcia nie później jak w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia.

Podana w formularzu ofertowym cena za 1 miesiąc serwisu KD Barbara będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy w okresie grzewczym (od 1 października do 15 maja – 7,5 miesięcy w ciągu roku), niezależnie od ilości wezwań. Nie jest wymagana stała obecność na obiektach KD Barbara w Mikołowie.

2.	POZA SEZONEM GRZEWCZYM DO OBOWIĄZKÓW OBSŁUGI NALEŻY:

Przeprowadzenie przeglądu 2 kotłów VIESSMANN Paromat Triplex RN z palnikami Weishaupt 1400 kW oraz kotła BUDERUS Logano zgodnie z DTR, jeden raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (sierpień – wrzesień)

Zakres przeglądu:

- - Czyszczenie części spalinowej kotłów

- - Czyszczenie palników

- - Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotłów

- - Sprawdzenie przyłączy po stronie grzewczej i szczelności obudów zanurzanych

- - Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających

- - Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych

- - Sprawdzenie pomp

- - Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa

- - Czyszczenie filtrów i magnetoodmulacza

- -Wykonanie regulacji palników

- - Wykonanie analizy spalin

- - Sprawdzenie kominów

- - wymiana wkładów filtrów wody

- - Pomiar jakości wody kotłowej

          - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII NA TERENIE GIG KATOWICE LUB KD „BARBARA” W MIKOŁOWIE ORAZ WYKONANIA DROBNEJ NAPRAWY.

- W przypadku wystąpienia awarii należy przystąpić do jej zabezpieczenia niezwłocznie, od momentu powiadomienia Wykonawcy lub ujawnieniu usterki przez Wykonawcę, z jednoczesnym powiadomieniem i w uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa. Do usunięcia awarii Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 24 godz. od jej zabezpieczenia, a rozliczenie w takim przypadku nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie drobnej naprawy oraz usługi oraz usunięcia awarii, których potrzeba wykonania pojawiła się w trakcie eksploatacji obiektów. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zatwierdzić u Zamawiającego zakres prac potwierdzony kosztorysem ofertowym. W przypadku awarii, Wykonawca przystępuje do jej usunięcia na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym zakresu prac a następnie przedstawia do akceptacji kosztorys. Po zatwierdzenia kosztorysu Wykonawca przystąpi do realizacji usługi.

- Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 250 000,00 zł netto.